河南万基控股集团

2×60万千瓦机组供热首站工程

（热网疏水冷却器）

招标文件

第三卷   附件

招标人：洛阳万基宏远电力有限公司

招标代理机构：

工程设计单位：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

日期：2020年05月

目 录

一、技术规范	1

二、供货范围	17

三、技术资料和交付进度	19

四、设备交货进度	21

五、设备监造（检验）和性能验收试验	22

六、技术服务和设计联络	24

七、大（部）件情况	27

八、附图	28

- 热网疏水冷却器技术规范书

# 一、技术规范

# 1总的要求

1.1本技术规范书的使用范围，仅限于河南万基控股集团2×60万千瓦机组供热首站工程的热网疏水冷却器设备，它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的技术要求是最低限度的，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供符合本招标文件和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保、消防等强制性标准必须满足其要求。

1.3投标方须执行本协议所列标准，本协议中未提及的内容均应满足或优于本协议所列的国家标准、电力行业标准和有关国际标准。本协议所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。当本协议中所提及的标准已修订时，以修订后版本执行。

1.4如投标方没有对本技术规范书提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本技术规范书的要求，投标方提供的产品应完全满足本技术规范书中的要求。招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求，且不另增加费。投标方如对本技术规范书中有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件《第三章 技术要求》之《九、差异表》中，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。

投标方在协议文件中，若针对某条款有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以描述和说明。

1. 5 投标方在投标文件中应提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等执行标准清单给招标方，招标方确认。标准应为最新版本。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7投标方应提供高质量的设备，这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，对本供货范围中的设备成套系统内设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责，包括对外采购的产品。投标方外购和配套的设备应提供三个以上的生产商（至少包括招标文件中所列，分别报价，按最高价计入总价），招标方有权予以补充，最终由招标方选择并确定。对于投标方配套的仪表设备，投标方应考虑和提供与DCS控制系统的接口，并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.8在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。当主机参数发生变化时而引起的变化要求，投标方应予以满足，且设备不加价。

1.9针对本工程特点，协议文件、技术文件、经买、买卖双方技术谈判形成的供货合同的技术规范书或称技术规范书，及会议纪要和澄清文件，均与合同正文具有同等法律效力。如果招标文件、投标文件、澄清文件等有矛盾之处，而投标方没有以书面形式提出并经招标方确认，则按执行有利于招标方的相应条款为原则。

1.10投标方要严格按照本招标文件的表格填写技术数据，不得随意更改次序，表格中的项目不得删除，若投标方的设备没有表格所列项目，则注明，增加的项目，也应注明。

1.11若本协议文件各章节前后有不一致的地方，应按有利于设备安全运行、工程质量为原则执行，并经招标方确认。

1.12 投标方应承诺中标后，及时配合招标方进行节能减排和设计优化相关工作，且不产生任何费用。

1.13当招标方对本协议中分项报价的内容进行调整时，投标方应承诺对于调整内容可以按照分项报价时的价格从合同总价中减除，对于此种情况投标方不得有任何推诿、拖延、扯皮的情况发生。

1.14本工程采用KKS标识系统，编码范围包括投标方所供系统、设备、主要部件和构筑物等由设计院统一协调，深度到元件级。投标方在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用KKS编码。投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码。按4级编码系统。投标方对KKS标识代码的唯一性、规律性、准确性、完整性和可扩展性负全责。标识原则、方法采用华电KKS编码原则。

1.15暂定的技术参数在中标方签订技术规范书时，直至投料款支付前，招标方有权更改并修订，投标方应无条件服从。投标方应承诺在设备参数变化5%范围内，不引起商务价格变化。

1.16联络方式：设计联络会、传真。日常可以电话及电子邮件方式联络。（但具备法律效力的联系方式为设计联络会纪要及书面传真）。

# 2设计条件与环境条件

2.1设备运行环境

河南万基控股集团 2×600MW级上大压小高效超超临界国产化燃煤发电机组由万基控股集团有限公司投资建设。本工程，在主厂房扩建端建设一座供热首站，设计采暖供热能力980MW，向洛阳市区供热。

2.2 厂址

本项目位于电厂厂址位于新安县城西北8km的铁门镇庙头村东，北侧距310国道170m，东距洛阳市40km。

2. 3 工程地质

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，拟建工程场地50年超越概率10%的水平地震运动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6度，位于地震动反应谱特征周期第2区。首站厂房地震作用按抗震设防烈度6度计算，按7度采取抗震措施。

2. 4 气象条件

2. 4.1 基本气象要素统计值

新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。万基控股电厂在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。

- 常规气象资料

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值和逐月平均气象条件见表2.4.1-1、2.4.1-2。

根据新安气象站多年各风向风频资料，绘制全年风向频率玫瑰图见附图。

表2.4.1-1        新安县气象站气象特征值表

| 项 目 | 单位 | 特征值 | 出现时间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

表2.4.1-2      新安县气象站多年逐月平均气象资料

| 多年逐月平均干球温度(建站～2010年)单位：℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 温度 | 0.6 | 3.2 | 8.6 | 15.3 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 20.5 | 15.0 | 8.2 | 2.6 | 14.5 |
| 多年逐月平均风速(建站～2010年)单位：m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 风速 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
| 多年逐月平均相对湿度(建站～2010年)单位：% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 湿度 | 54 | 59 | 61 | 61 | 62 | 60 | 76 | 79 | 77 | 71 | 64 | 55 | 65 |
| 多年逐月平均气压(建站～2010年)单位：hpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 气压 | 994.8 | 992.7 | 988.4 | 983.3 | 979.4 | 974.7 | 973.2 | 976.8 | 983.9 | 989.5 | 993.3 | 995.4 | 985.4 |
| 多年逐月平均降雨量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 雨量 | 9.4 | 15.3 | 28.4 | 40.6 | 58.9 | 68.4 | 149.6 | 103.9 | 90.9 | 48.9 | 25.2 | 9.2 | 644.9 |
| 多年逐月平均蒸发量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 蒸发量 | 79.2 | 84.6 | 135.8 | 182.3 | 238.7 | 279.1 | 203.3 | 170.8 | 131.3 | 120.7 | 101.8 | 89.2 | 1816.7 |

- 设计湿球温度及相应的气象条件

根据新安县气象站近期五年(2003～2007年)夏季三个月逐日平均湿球温度资料，按逐点统计法计算出P=10%的湿球温度及相应时间的气象条件如表2.4.1-3。

表2.4.1-3       新安县气象站(P=10%)的气象条件

| - 出现时间 | - P=10%的湿球 - 温度(℃) | 相应的日平均气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压 (hpa) | - 风速 - (m/s) |
| 04.7.26 | - 25.5 | - 27.0 | 87 | 974.2 | 0.3 |
| 04.7.28 | 25.5 | - 27.1 | 89 | 977.0 | - 1.3 |
| - 05.8.10 | 25.5 | - 29.5 | 72 | 971.5 | - 0 |

- 设计最低气温

根据新安县气象站1959～2010年历年极端最低气温资料，经频率计算30年一遇最低气温为-15.7℃。

由于新安县气象站为一般常规气象站，2006年前无自记风速观测资料，因系列短不宜建立定时与自记相关关系和计算设计风压。根据《国家建筑结构荷载规范》GB50009-2001版规定，结合周边气象台站自然气象条件，经分析采用渑池气象站资料作为本阶段电厂设计依据，故本工程基本风压值用0.40kN/m2。

- 基本风压

由于新安县气象站为一般常规气象站，2006年前无自记风速观测资料，因系列短不宜建立定时与自记相关关系和计算设计风压。根据《国家建筑结构荷载规范》GB50009-2001版规定，结合周边气象台站自然气象条件，经分析采用渑池气象站资料作为本阶段电厂设计依据，故本工程基本风压值用0.40kN/m2。

图2.4.1-1  新安县气象站全年、夏季、冬季风向频率玫瑰图

2.5  设计条件

2.5.1  安装位置：汽机房零米层。

2.5.2  安装条件：混凝土基础

2.5.3  运行方式：连续，不设备用。

- 3标准与规范

3.1所提供的设备应符合但不限于下列规范与标准：

（1） 美国传热学会HEI《表面式给水疏水冷却器标准》

（2） ANSI/ASME - B31.1《动力管道》

（3） GB150—1998 《钢制压力容器》

（4） GB151— 1989《钢制管壳式换热器 》

（5） TJ36-79《工业企业设计卫生标准》

（6） GB178—85《工业企业噪声控制设计规范》

（7） JB4730-94《压力容器无损检测》

（8） DL5000-94《火力发电厂设计技术规程》

（9） JB2536-80 《压力容器油漆、包装、运输》

3.2 设备应符合相应的工业设备抗震鉴定标准。并能承受2.4节中的所提供的地震数据。

3.3 上述标准和规定仅提出了基本的技术要求。如果投标方提出了更经济合理的设计、材料、制造工艺等；同时又能使投标方提供的设备达到本标书之要求，并确保安全持续运行，在征得招标方同意后，方可使用。

3.4 从订货之日起至投标方开始投料之前的这段时间内，如果因标准、规程发生修改或变化，招标方有权提出补充要求，投标方满足并遵守这些要求。

3.5 投标方应在开始投料制造之前，向招标方提供一份执行GB/T19000或ISO9000系列标准的质量管理和质量保证书以及准备正式使用的有关规范与标准的目录清单。

3.6 对于采用引进技术产品的设备，在采用上述标准的同时，还应采用国外有关标准。但不得低于相应的中国国家标准。

# 4技术规范

4.1系统概况和相关设备

本供热首站工程，采暖蒸汽来源有两种，一种为2×30万千瓦机组，一种为2×60万千瓦机组。每台机组设置一台热网疏水冷却器。

设备性质和名称： 热网疏水冷却器

安装地点：汽机房0m层

设备型式：焊接板式（全焊接）、不锈钢（316L）板片

数量：     全厂4台 （2×30万千瓦机组各一台，2×60万千瓦机组各一台）

4.2 主要技术参数（每台疏水冷却器）：

每台热网疏水冷却器的主要参数如下表，空白部分投标方补充。表中数据均为单台热网疏水冷却器的参数。

| 序号 | 名称 | 单位 | 2×60万千瓦机组 |  | 2×30万千瓦机组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 热网疏水侧（热） | 凝结水侧（冷） | 热网疏水侧（热） | 凝结水侧（冷） |
| 1 | 额定(最大)采暖工况流量 | t/h | 600/700 | 1112/1107 | 500/700 | 706.5/803.8 |
| 2 | 工作压力 | MPa | 0.7 | 4.2 | 0.7 | 3.5 |
| 3 | 设计/试验压力 | MPa | 1.0/1.5 | 5.0/7.5 | 1.0/1.5 | 3.85/5.78 |
| 4 | 压力降 | MPa | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 5 | 进/出口温度额定(最大) | ℃ | 80/40 | 额定33.9/53.8 | 100/40 | 额定33.1/75 |
|  |  |  |  | 最大33.9/57.1 |  | 最大33.1/84.8 |
| 6 | 设计温度 | ℃ |  |  |  |  |
| 7 | 板间流速 | m/s |  |  |  |  |
| 8 | 传热面积（考虑10%裕度） | m2 |  |  |  |  |
| 9 | 板间流道平均间隙 | mm |  |  |  |  |
| 10 | 末端温差 | ℃ |  |  |  |  |
| 11 | 热交换器效率 | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| 12 | 板片材质 |  | TP316L | TP316L | TP316L | TP316L |
| 13 | 板片原材料壁厚 | mm |  |  |  |  |
| 14 | 进出口管径 | mm | OD325X7.5(设备供货方提供过渡段) | OD480X20 | OD325X7.5(设备供货方提供过渡段) | OD480X20 |

4.3设备性能要求

4.3.1 在不变更板片和其他主要部件的条件下，热交换器应能安全运行30年。

4.3.2 热网疏水冷却器板式换热器应能在热网疏水入口水温最高135℃的工况下连续运行。

4.3.3 2×60万千瓦机组考虑凝结水最高水温49℃时的情况设计，按热网疏水最大流量保证热网疏水出口水温小于52℃。

4.3.4 热网疏水冷却器板式换热器采用316L材质板片，留有10%的换热面积裕量。

4.3.5板片厚度       mm，板间水流速不大于相应板材下的允许值，清洁系数0.85。

4.3.6 设备在任意一侧断水（单侧承压）情况下，应确保其安全可靠。结构形式为全焊接式。

4.3.7 热交换器为不锈钢材料，应能承受所连接管道的反作用力和热应力的变化。

4.3.8 热交换器应设置足够的放气，以便在热交换器启动和连续运行期间排出不凝结气体。

4.3.9 热交换器应能适应变工况运行。在超负荷或非正常工况下，热交换器的运行应没有异常噪音、震动和变形。

4.3.10 热交换器具有抵抗水击而不产生有害影响的能力。

4.3.11 热交换器应能承受1.5倍工作压力的水压试验压力。

4.3.12 热交换器的设计应能承受所有运行工况下可能出现的荷载最不利组合。设计中应至少包括：

（1）设备运行中出现的最高压力及其压力波动；

（2）热胀力；

（3）运行或试验情况下设备自重及水重、管道重量、保温重量、附加荷载；

（4）外部管道系统传给接管座的作用力和力矩；

（5）支座反力；

（6）地震力。

4.3.13 寿命要求

4.3.13.1 投标方应保证所供设备及其附件的使用寿命为30年。质保期为热网水水冷却器正式投运后12个月。

4.3.13.2 设备及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。

4.3.14 噪声控制

投标方应提供必要的噪音处理装置，以便达到噪声控制设计目标。最大允许的噪声水平为：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

4.3.15 就地应设有数量足够的性能可靠的整套压力、温度、水位测量仪表，接口位置应能保证测量的准确性。

4.4设备结构要求

4.4.1  设备型式：全焊接板式换热器。

4.4.2  板式换热器为焊接式，焊接板片设计。

4.4.3  为监视换热器的运行情况，在一次水及二次水的进出口都应设置温度计和压力计并应有排气和放水接口等。

4.4.4  投标方应有适当的措施，以补偿换热器的热胀冷缩。

4.4.5  换热器的设计应考虑到维修方便，应能打开以检修或更换换热片。

4.4.6  底座应能承受换热器及其附件的重量，还应承受设备全部充水时的重量和地震力。

4.4.7  投标方应详细说明每个设备接口承受的力和力矩的限制。

4.4.8 所有的部件包括其支座，都具有安全同时承受从用户连接管道接口传递来的力和力矩的能力。

4.4.9  换热器的零部件（包括备品备件）都应是完全可以互换的。

4.4.10换热器的结构设计应充分考虑密封性能，防止一次水和二次水相互渗漏。

4.4.11换热器的结构应确保不存在死区。清洗过程由投标方负责。

4.4.12换热器应有足够的强度和刚度，避免在运行中发生振荡。在工作时应平稳，避免产生不适当的噪音、振动和偏斜。

4.4.13 应提供防腐措施。

4.4.14 接口管内的流速不得超过  3 m/s。

4.4.15换热器的冷却面积应按最大水量及要求温差，考虑10%的裕量。

4.4.16换热器的所有管道法兰接口必须配有相应的反法兰、垫片、螺栓、螺母等。

4.4.17投标方应在设备上装设起吊构件，如招标方有特殊要求投标方应按要求设置。投标方应提供加热器大修的工具和手段。投标方提供的图纸应标明拆卸时所需的空间。

4.5设备设计要求

2.3.1  换热器应按压力容器的设计规范进行设计。

4.5.2  本体钢法兰将依照《压力容器法兰》标准确定尺寸。

对于换热器的防腐，应符合HEI标准或由投标方推荐的有关标准。

4.5.3热交换器应包括下列部件

(1) 热交换器壳体机架

(2) 换热板片

(3) 活动、固定支座、支撑架（包括支座地脚螺栓）

(4) 仪表配件

(5) 各系统中的接口管座

(6) 放水放气阀门

(7) 泄压阀

4.5.4为防止板片受冲击、振动和冲刷，应在水进口接管座内侧设不锈钢防冲击板。

4.5.5热交换器上的所有接口应伸出筒体表面不小于150mm。投标方应在外形图上标明接口的尺寸、位置及接口详图。

4.5.6 热交换器配套的热控设备选型，投标方提供三家及以上，最终由招标方选择并确认。

4.6设备材质要求

4.6.1热交换器的所有材料都应是高质量的，适应设备预期的最恶劣工况，选择与介质相适合的材料是投标方的责任。

4.6.2 热交换器板的材料应适合两侧工作介质的运行需要，并符合HEI的规定。需有足够的支撑，防止因振动而损坏。

4.6.3 热交换器材料将符合ASME规程第八章的要求。

4.6.4 招标方要审查设备材料是否适当，投标方在投标时应提供详细的材料清单。

4.6.5 材料的选用按第三章中有关标准选用。

4.6.6 板式换热器板片材质采用进口板材，材料为TP316L。

4.6 焊接

4.6.1  所有焊接及修补焊接工艺和雇佣的焊工都应按ASME第八章和第九章的要求考核鉴定。母材要求做冲击试验时，焊接工艺认证试样也要做冲击试验。

4.6.2  应按ASME第8章的规定进行焊后热处理，所有工艺考核所要的试验板要按预计的焊件累计热处理时间进行焊后热处理。

4.6.3  母材缺陷的修补工艺将符合相应材料规范要求和ASME第8章的要求。

4.7. 性能、质量保证和性能保证值

4.7.1 设计制造标准

设备的设计、制造所遵循标准应遵守以下原则：

HEI 《表面式给水热交换器标准》

ANSI/ASME - B31.1 《动力管道》

GB16409-1996 《板式换热器》

GB150-1998 《钢制压力容器》

JB4708-92 《钢制压力容器焊接工艺评定》

JB/T4709-92 《钢制压力容器焊接规程》

JB3964-85  《压力容器焊接工艺评定》

JB4730-94 《压力容器无损检测》

GB3323-87  《钢溶化焊接接头射线照相和质量分级》

JB74-85-59或HG5001-5028-58 《管道法兰》

JB1157-1164-82 《压力容器法兰》

JB81-59  《平焊钢法兰》

JB4726-94 《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》

JB4782-94 《压力容器用不锈钢锻件》

GB709-88   《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB3274-88  《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》

GB912-82   《普通碳素结构和低合金结构钢薄板技术条件》

GB6654-86  《压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板》

YB175-63   《普通碳素结构钢和低合金结构钢厚钢板技术条件》

YB536-69  《压力容器用碳素钢及普通低合金钢热轧厚钢板技术条件》

GB2536-80  《压力容器油漆，包装，运输》

电力部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 (1996版)

电力部《电力建设施工及验收技术规范》(汽轮机组篇)

电力部《火电工程启动调试工作规定》

电力部《火力发电厂设计技术规程》

投标方可提出其他相当的替代标准，但需经招标方确认。如果本协议与上述规程、规范和标准有矛盾之处，投标方应及时通知招标方进行书面解决。

4.7.2 质量保证

5.2.1投标方在协议文件中应对本企业执行的质量保证体系进行简要的介绍，对质量的保证措施进行必要的说明。

5.2.2投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

5.2.3根据本合同文件，投标方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

5.2.4投标方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标方；对重要的检查与试验项目，应邀请招标方派代表参加。

4.7.3 性能保证值

热网加热器疏水冷却器的性能应符合制造厂的性能要求但不得低于下列要求：

在设备寿命期间内，保证满足下述性能：

冷却器热交换器：

热网疏水侧压力降：≤0.05MPa

凝结水侧压力降：≤0.05MPa

设备使用寿命：30年；

噪声：离开设备外表面1.0米距离处，噪声小于85dB（A）。

4.8 清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

4.8.1清洁和油漆

6.1.1组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备表面应涂三层底漆两层面漆，设备外表面的颜色应依据招标方要求。

4.8.2包装﹑运输

4.8.2.1包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

4.8.2.2所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。进出口﹑管孔应用盖板封闭。

4.8.2.3需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

4.8.2.4对装箱供给的设备，投标方应在每个包装箱的四面清楚地标明订货号、运输识别号、发货及到货地点、发货人及收货人、设备名称、工程项目名称、箱号（箱的序号/设备名称）、毛/净重、外形尺寸（长×宽×高）、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

对于2t或更重的包装箱，还应在两侧用箭头突出地标出重心和起吊点的位置，以便装卸和运输。

4.8.2.5箱内至少包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明。

4.8.2.6货物应运输至招标方指定的现场某一保管地点。

4.8.3设备标记

4.8.3.1每台机组都应有一块不锈钢制成的铭牌，且永久性地固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容：

a.制造单位名称及制造许可证号码；

b.产品制造编号；

c.设备名称、型号；

d.设备的铭牌数据有：换热量、有效换热面积、设计温度（热网疏水侧/凝结水侧）、设计压力（热网疏水侧/凝结水侧）、试验压力（热网疏水侧/凝结水侧）、容器类别、设备净重、运行重量；

e.制造日期、质检部门印记。

4.8.3.2铭牌应固定在机组外壁明显处

4.8.4储存

投标方提供的设备应包装保护好，使其在室外条件下能够存放12个月的时间，直至运行前不需要拆卸检查。如果要预期存放更长的时间，招标方必须与投标方商妥一种必须遵循的方法。

4.9投标方向招招标方提供的技术数据

主要技术数据（单台热网疏水冷却器参数）

| 序号 | 项目 | 单位 | 60万kW机组 | 30万kW机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂家 |  |  |  |
|  | 型式 |  | 间壁式 | 间壁式 |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 外形(长×宽×高) | mm×mm×mm | 长<4m |  |
| 2 | 有效换热面积 | m2 |  |  |
|  | 换热面积设计裕度 | % | 10 | 10 |
| 3 | 最大工况传热量 | KW |  |  |
|  | 对数平均温差 | ℃ |  |  |
| 4 | 传热系数（设计） | W/m2· ℃ |  |  |
|  | 传热系数（清洁） | W/m2· ℃ |  |  |
| 5 | 流程数(热网疏水侧/凝结水侧) | / |  |  |
|  | 介质密度(热网疏水侧/凝结水侧) | Kg/m3/Kg/m3 |  |  |
|  | 介质比热(热网疏水侧/凝结水侧) | kJ/kgK |  |  |
|  | 热传导率 | W/m2. ℃ |  |  |
| 6 | 设计压力：热网疏水侧 | MPa(g) |  |  |
|  | 凝结水侧 | MPa(g) |  |  |
| 7 | 设计温度：热网疏水侧 | ℃ |  |  |
|  | 凝结水侧 | ℃ |  |  |
| 8 | 试验压力：热网疏水侧 | MPa(g) |  |  |
|  | 凝结水侧 | MPa(g) |  |  |
| 9 | 最大工况流量：热网疏水侧 | t/h | 700 | 700 |
|  | 凝结水侧 | t/h | 1107 | 803.8 |
|  | 最大通过流量：热网疏水侧 | t/h | 700 | 700 |
|  | 凝结水侧 | t/h | 1112 | 803.8 |
| 10 | 最大工况进出口温度： 热网疏水侧 | ℃/℃ | 80/40 | 100/40 |
|  | 凝结水侧 | ℃/℃ | 33.9/57.1 | 33.1/84.8 |
| 11 | 端差 | ℃ | 6.1 | 6.9 |
| 12 | 最大工况压降：热网疏水侧 | MPa |  |  |
|  | 凝结水侧 | MPa |  |  |
| 13 | 流动形式 |  | 逆流 | 逆流 |
| 14 | 板片名称 |  | 板壳式 | 板壳式 |
|  | 板片型式 |  |  |  |
|  | 板片规格 |  |  |  |
|  | 生产公司/原产地 |  |  |  |
|  | 板片数 | 片 |  |  |
|  | 有效片数 | 片 |  |  |
|  | 板片扩容数 | 片 | / |  |
|  | 换热板材质/厚度 | /mm |  |  |
|  | 换热器板片间距 | mm |  |  |
| 15 | 密封垫材质 |  |  |  |
|  | 密封圈联接方式 |  |  |  |
|  | 生产公司/原产地 |  |  |  |
| 16 | 设备重量：净重 | t |  |  |
|  | 满水重 | t |  |  |
| 17 | 凝结水进口规格 | mm | OD480X20 | OD377X12 |
|  | 凝结水出口规格 | mm | OD480X20 | OD377X12 |
|  | 热网疏水进口规格 | mm | OD325X7.5 | OD325X7.5 |
|  | 热网疏水出口规格 | mm | OD325X7.5 | OD325X7.5 |
| 18 | 其它部件材料 |  | Q345R | Q345R |
|  | 前后端板 |  | Q345R | Q345R |
| 19 | 换热器的通道双片规格 |  |  |  |

- 二、供货范围

1.一般要求

1.1 本节规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范书的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同章节未列出或数目不足，投标方仍须在执行的同时，负责无偿补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为四台机组所需。

1.4备品备件

投标方提供机组设备安装、启动、调试、试运行及头三年运行期内和设备第一次大修所需要的备品备件。

备品备件分两种，商业运行前备品备件--即随机备品备件，和商业运行后备品备件--即三年备品备件。并将前者计入报价，后者（备选）列出清单、价格。

商业运行前的备品备件系指用于一台机组的设备在安装、启动、调试、试运行及半年试生产以及性能保证实验等阶段所需配备的备品备件。商业运行后的备品备件系指机组在三年正常运行和第一次大修所需要的备品备件。

投标方应分别提供以上各种情况下的备品备件清单，并附有每件备品的使用部位的详细说明。

1.5 提供所供设备的进口件清单。

1.6 投标方提供的技术资料清单见“技术资料及交付进度”。

1.7 所有外购件厂家，均需得到招标方确认。

2.设计与供货界限及接口规则

2.1投标方与招招标方的设计接口为冷热水进出口反法兰处，接口反法兰及其连接件由投标方负责。

2.2机械部分的接口遵循低规格、低参数适应高规格、高参数的原则。

3.供货范围

成套设备供应范围包括4台热网疏水冷却器换热器的所有主设备及全套地脚螺栓。

投标方应交付全部组装完毕的热网疏水冷却器换热器，并已作过整体组装性能试验。

满足设备正常运行所必须的所有附件。

3.1 设备范围（四台机所需且不限于下表）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热网疏水冷却器换热器 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 地脚螺栓 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 热控仪表 温度计 |  | 套 |  |  |  |  |
|  | 热控仪表 压力表 |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 配套阀门（投标方填写） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 放水阀（凝结水侧） |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.2 | 放水阀（热网疏水侧） |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.3 | 放气阀（凝结水侧） |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.4 | 放气阀（热网疏水侧） |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.5 | 安全阀（凝结水侧） |  | 套 |  |  |  |  |
| 4.6 | 安全阀（热网疏水侧） |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 法兰接口反法兰、密封垫及连接件 |  | 套 |  |  |  |  |

3.2 随机备品备件（四台机所需且不限于下表）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、技术资料和交付进度

1.1  一般要求

1.1.1 投标方提供的资料应使用国际单位制，语言为中文。图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘形式电子文件。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

1.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.1.3 投标方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在合同附件签订时，给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

1.1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.1.5投标方要提供的技术资料，在配合工程设计阶段要提供的技术资料为每台机组4套及2套电子文件。供货前2个月供应12套图纸资料满足安装、调试需要。投标方提供的资料加盖“万基控股电厂2×60万千瓦机组热电联产项目工程专用”章。最终图纸和资料应注明定货合同号并有明显的最终版标记。最终资料提交后不得任意修改，设备到货后如与所提供的资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。

1.1.6技术规范书签订5天内，投标方将满足施工图设计要求的技术资料分别提供给业主和河南电力勘测设计院，纸质版各2份，电子版各一份，电子版与文字资料一同邮寄，电子版用有裕度的U盘分别存储。

投标方提供的资料，至少有下列图纸资料（包括6.2.1和6.2.2条所有资料的最终版），但不限于此(投标方列出详细清单，图纸资料使用SI制)。电子版图纸为按1：1绘制的AutoCAD图纸电子文件2套。

1.1.7  除上述由投标方提供的资料外，设备随机装箱资料应齐全。

1.1.8 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程以及检修所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台机组(设备)构成，后续机组(设备)有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

1.2. 技术文件和图纸

1.2.1 在设备投标阶段，投标方需提供如下资料，包括但不限于此：

（1）投标方提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）运输方式（铁路、水陆）；

（3）分开运输时，主件的尺寸和重量；

（4）基础荷载和地脚详图；

（5）设备外形尺寸图、安装定位图、荷载资料；

（6）设备安装、维护、运行、使用说明书；

（7）设备系统图；

（8）设备接口定位及接口处允许推力和力矩图表；

（9）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（10）仪表清单；

1.2.2 配合工程设计的资料与图纸如下，包括但不限于此：

投标方在技术规范书签订后7日内及时提供满足工程设计的正式资料和图纸

（1）投标方提供的技术资料及图纸和供货清单；

（2）基础荷载（包括满水、运行等工况）和地脚详图；

（3）设备外形尺寸图、安装定位图、荷载资料；

（4）设备安装、维护、运行、使用说明书；

（5）设备系统图；

（6）设备接口处允许推力和力矩图表；

（7）仪表及阀门的控制原理接线图及详细的说明书；

（8）仪表清单；

1.2.3设备监造检验所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

1.2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提出具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）包括但不限于：

1.2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

1.2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

1.2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

1.2.4.4投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

1.2.5投标方须提供的其它技术资料（招标方提出具体清单，投标方细化，招标方确认）包括以下但不限于：

1.2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

1.2.5.2投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

1.2.5.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

1.2.5.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸.水压试验和性能检验等的证明。

# 四、设备交货进度

交货进度

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 发运 地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本体及配套各系统设备 |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |

说明：

1、备品备件及专用工具分别单独装箱，随设备同时交货。

2 、本交货时间为暂定计划，投标方应满足工程进度的要求。

3 、序号要与供货范围分项清单序号一致。

4、合同签订后，投标方应在2周内，向招标方提供一个详尽的生产计划，包括设备设计、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情，以确定每部分工作及其进度，投标方自制生产计划进度表，并列出详细条目。

# 五、设备监造（检验）和性能验收试验

1.1  概述

1.1.1  本节用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本技术规范书规定的要求。

1.1.2  投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规范书的规定。

1.2  工厂检验

1.2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

1.2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

1.2.3  投标方检验的结果要满足本章《一、技术规范》的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

1.2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

1.3  设备监造

1.3.1  监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

1.3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

1.3.3  监造内容

设备监造内容

| 序号 | 项目内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场见证 | 文件见证 | 停工待检 |
| 1 | 材料确认 |  | √ |  |
| 2 | 管子涡流探伤 |  | √ |  |
| 3 | 管板超声探伤 |  | √ |  |
| 4 | 焊缝射线探伤 |  | √ |  |
| 5 | 重要受压焊缝焊接 |  | √ |  |
| 6 | 管侧水压试验 | √ | √ | √ |
| 7 | 壳侧水压试验 | √ | √ |  |

1.3.4  对投标方配合监造的要求

投标方为招标方提供以下方便：

（1）提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

（2）招标方监造代表和招标方有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提投标方便。

（3）招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

1.4  性能验收试验

1.4.1  性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能时否符合本技术规范书的要求。

1.4.2  性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。

1.4.3  性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后第一个采暖期进行，具体试验时间由招标方与投标方协商确定；单台设备的试验招标方、投标方双方协商确定。

1.4.4  性能验收试验由第三方主持，招标方、投标方参加。试验大纲由投标方提供，招标方确定。如试验在现场进行，投标方要按本要求进行配合。

1.4.5 制造、安装和性能验收试验的内容

1.4.5.1 材料试验

所用材料应根据有关标准做冲击试验、探伤试验、流体渗透试验。

1.4.5.2 工厂试验

投标方通过试验，确保所提供的设备符合规范书中的要求。

1.4.5.3 现场试验

招标方将在投标方代表的指导下进行现场试验，以验证所提供的设备能满足指定的性能要求。

1.4.6 性能验收试验的标准和方法

GB178—85《工业企业噪声控制设计规范》

1.4.7性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标方提供，参加方配合。投标方也提供试验所需的技术配合和人员配合。

1.4.8性能验收试验的费用

试验的配合等费用包含在合同总价内。

1.4.9性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，招标方、投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 六、技术服务和设计联络

1.1  投标方现场技术服务

1.1.1  投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表。如果此人日数不能满足工程需要，投标方要追加人日数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人数时间 | 派 出 人 员 构 成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人数 |  |
| 1 | 产品交付清单 |  |  |  |  |
| 2 | 产品安装技术指导 |  |  |  |  |
| 3 | 产品投运调试指导 |  |  |  |  |
| 4 | 产品正常运行半年 |  |  |  |  |
| 5 | 对用户回访 |  |  |  |  |

1.1.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：

1.1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 单位 (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.1.3  投标方现场服务人员的职责

1.1.3.1  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.1.3.2  在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备就位 |  |  |
| 2 | 管道阀门安装 |  |  |
| 3 | 水压试验 |  |  |
| 4 | 试运行 |  |  |
| 5 | 性能试验 |  |  |

1.1.3.3  投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.1.3.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.1.3.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.1.4  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

1.2  培训

1.2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

1.2.2   培训计划和内容。

| 序号 | 培训内容 | 计划人 月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 安装步骤及安装注意事项 |  |  |  |  |  |
| 2 | 使用说明及注意事项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 常规保养知识 |  |  |  |  |  |
| 4 | 小故障的处理窍门 |  |  |  |  |  |

1.2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

1.2.4   投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

1.3  设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。设计联络会的费用由投标方承担。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

# 七、 大（部）件情况

1  投标方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备在装船时完好如初。

2  投标方应包装所有供货设备(包括备品备件)，以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

2.1  设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

2.2  装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

2.3  所有设备均应分别包装、装箱，采取撞击指示装置及其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

2.4  在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一份详细的装箱清单。

2.5  最后一层包装上应清楚地标明招标方的订货号、发货号及相应的设备安装位置。

2.6  大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

2.7  投标方应向招标方提供整套有关现场设备，装船和搬运的指导书

# 八、 附图

1、计算书

2、设备外形图(此为参考图，最终供货图由设计院确认)

# 九、 差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |