发电    公司设备（备件）外修

申请报告单

编号：2021-03-03

| 申请单位 | 发电公司检修部 |  | 申请时间 |  | 2021-3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | #5、6机阴床 |  | 设备型号 |  | 2200mm |
| 备件名称 | 阴床内部衬胶 |  | 维修方式 |  | 外修 |
| 外修件规格及 质量要求 （可附页或图纸） | - #5机#1和#6机#3阴床床体内壁衬胶大面积脱落，隔板上、下部分衬胶鼓泡裂纹漏水，经现场确认需对床体内部衬胶整体铲除、清理干净，采用原衬胶材料修复设备本体（包含上、下部人孔门及树脂扑捉器内壁）。 - 修复后确保水温在最高设计温度（90°C）时不脱落不变形，达到抗压系数1.8×104kg/cm2、电气耐压性达到3360v/mm，确保该材质不溶于稀酸（浓度小于5%）和稀减（浓度小于5%），质保期至床正常投运后二年。技术要求附后，共二台。 - 建议由华实商贸公司联系有经验的外协单位来现场维修。 |  |  |  |  |
| 申请单位主管 |  |  |  |  |  |
| 生产技术处 |  | 集团检修公司 |  |  |  |
| 申请单位 主管领导 |  |  |  |  |  |
| 财务确认 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

#5、6机阴床储罐

内衬修复技术要求

一、设备规范及现况

发电公司#5机#1和 #6机#3阴床，共二台，床体直径：Ф2200mm（筒体高度1700mm,封头600mm），设计压力：4.2MPa,壳体材质：16MnR，壁厚：12mm，内壁衬里2/3mm（2层3mm厚衬胶），出力：384-425m3/h,介质碱性水，设计最高温度：90°C。由于精处理阴床受外界环境温度影响，内部运行工况复杂，温度变化大，2010年10月投运。目前发现床体内壁衬胶大面积脱落，隔板上、下部筋板衬胶层鼓泡变形进水。

- 施工要求

- 为了设备正常运行，按照工作计划，将床体内壁本体衬胶全部铲除（包含上、下人孔盖及树脂扑捉器）、清理干净，采用原衬胶材料修复，修复至原来尺寸与厚度，回装水帽及人孔门。修复所有材料、工器具均有乙方负责，本次修复在甲方#5、6机0米现场进行。

三、施工工期

根据甲方生产要求，乙方接到甲方开工通知应12小时组织相关人员、机具到场施工，施工工期为7天。若因非不可抗拒因素造成延误工期，影响甲方生产的责任，按合同相关违约责任执行。

四、技术要求

1、打开人孔，内部空气置换，确保设备内部作业安全，设备内部干燥。本次修复将原本体内部衬胶全部铲除、清理干净打磨出金属光泽，验收合格后，采用原衬胶材料修复。

2、修复后确保水温在设计最高温度90°C时不脱落、不变形，达到抗压系数1.8×104kg/cm2、电气耐压性达到3360v/mm等指标。

5、本次修复使用材料无溶剂不挥发，不溶于稀酸（浓度小于5%）和稀碱（浓度小于5%）。

五、质量标准、验收及考核

1、 工程质量按国家颁发的《施工验收规范质量评定标准》为依据。

2、施工前应做好保护设备标识、标牌的措施。否则，设备标识、标牌受损应按照甲方要求恢复。

3、处理完工后，用电火花仪检查，是否有漏电现象发生，如有电火花发生，应进行修补。

4、每道工序经甲方验收合格后进行下道工序，修复衬胶达到原床体厚度。

5、甲、乙双方应按照技术协议和国家颁发的《施工验收规范质量评定标准》共同在现场进行验收工作。

6、质保期为设备投运后24个月内不能出现衬胶变形、鼓泡等缺陷，如果质保期间出现质量问题乙方接到甲方通知应24小时内赶到现场处理，造成的一切损失由乙方承担。

发电公司检修部

2021年3月5日