招标编号：

河南万基控股集团

2×60万千瓦机组工程

（凝结水精处理冲洗水箱）

招标文件

第三卷   附件

招标人：洛阳万基宏远电力有限公司

招标代理机构：

工程设计单位：中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司

2020年7月

目  录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	12

附件3 技术资料和交付进度	14

附件4交货进度（以商务合同为准）	17

附件5性能验收试验	18

附件6 技术服务和联络	22

附件7 分包与外购	25

附件8 大件部件情况	26

附件9 附图附件10 差异表（格式）	27

附件10 差异表（格式）	28

附件11 考核条件	29

附件12 投标方需要说明的其它问题	30

# 附件1 技术规范

- 总则

  - 本附件适用于河南万基控股集团2×60万千瓦机组工程，它提出了凝结水精处理系统冲洗水箱的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及供货现场技术服务。

  - 本技术规范书经投标方和招标方双方确认后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力，如投标方不遵守本协议，招标方有权拒收货、拒付款。

  - 本附件所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但投标方应保证提供符合本招标文件和工业标准的功能齐全的优质产品。若是系统运行所必需的而未在本技术规范书中列出的设备，一经发现投标方也将负责免费提供。

  - 如果招标方有除本规范书以外的特殊要求，应以书面形式提出并做详细说明。

  - 投标方应执行本招标文件所列标准，当已修订时，以修订后版本执行。如与投标方所执行的标准不一致时，按照较高标准执行。对国家安全、环保及其他强制性标准必须满足其要求。

  - 投标方如对本招标文件有偏差(无论多少或微小)，必须清楚地表示在本招标文件的 “差异表”中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的要求。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

  - 投标方对后续经招、投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标方。

  - 投标方须具有在中国国内同等功能规模水处理系统两年以上成功运行业绩以及工程安装和调试经验。其分包商亦应具有相同的经验和业绩并完全执行本技术规范书的要求。投标方对所提供的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责，即包括分包(或采购)的产品。分包商资格应由招标方书面认可，不允许分包商再分包；若招标书未指定分包商，则投标书必注明分包商，且不少于3家，最终由招标方确定。招标方有权参加分包、外购设备和技术谈判，但技术上由投标方负责归口、协调。

  - 投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件有前后不一致的条款，由招标方选择确定。

  - 在签订合同之后，招标方保留对本规范书提出补充要求和修改的权力，投标方承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招投标双方共同商定。

  - 专利涉及到的全部费用均已被认为包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 如果投标方没有以书面对此规范书的条文提出异议，则意味着投标方提出的设备完全符合此规范书的要求。

  - 投标方在工艺系统投标时必须提供与之相适应的仪表和控制系统说明及图纸、详细供货范围及设备清单，同时说明控制系统的配置方式、控制水平。

  - 仪表和控制系统部分规范书见仪表和控制系统规范书，由招标方另行招标。

  - 供货设备的总体性能保证由投标方负责保证，系统达到设计要求和满足运行需要。因投标方所负责的系统装置的本体及其附属、辅助设备及附件等的造型设计、制造质量问题导致机组无法正常投产，设备无法长期、连续、安全、经济、稳定地运行，投标方必须为此负全部（直接、间接）责任。

  - 投标方无偿配合进行KKS标识系统编码工作。投标方提供的技术文件(包括图纸)采用KKS标识系统，投标方承诺KKS标识系统采用买方的企业标准。标识原则、方法和内容在设计联络会上讨论确定。

- 工程概况

河南万基控股集团 2×600MW级上大压小高效超超临界国产化燃煤发电机组由万基控股集团有限公司投资建设。凝结水精处理系统冲洗水箱布置在生产综合楼东南侧室外。

- 设计和运行条件

  - 工程地质条件

本项目电厂厂址位于新安县城西北8km的铁门镇庙头村东，北侧距310国道170m，东距洛阳市40km。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，拟建工程场地50年超越概率10%的水平地震运动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6度，位于地震动反应谱特征周期第2区。

  - 水文气象条件

    - 气象条件

新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。万基控股电厂在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。

- 常规气象资料

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值和逐月平均气象条件见表3.2.1-1、3.2.1-2。

根据新安气象站多年各风向风频资料，绘制全年风向频率玫瑰图见附图。

表3.2.1-1        新安县气象站气象特征值表

| 项 目 | 单位 | 特征值 | 出现时间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

表3.2.1-2      新安县气象站多年逐月平均气象资料

| 多年逐月平均干球温度(建站～2010年)单位：℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 温度 | 0.6 | 3.2 | 8.6 | 15.3 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 20.5 | 15.0 | 8.2 | 2.6 | 14.5 |
| 多年逐月平均风速(建站～2010年)单位：m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 风速 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.4 |
| 多年逐月平均相对湿度(建站～2010年)单位：% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 湿度 | 54 | 59 | 61 | 61 | 62 | 60 | 76 | 79 | 77 | 71 | 64 | 55 | 65 |
| 多年逐月平均气压(建站～2010年)单位：hpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 气压 | 994.8 | 992.7 | 988.4 | 983.3 | 979.4 | 974.7 | 973.2 | 976.8 | 983.9 | 989.5 | 993.3 | 995.4 | 985.4 |
| 多年逐月平均降雨量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 雨量 | 9.4 | 15.3 | 28.4 | 40.6 | 58.9 | 68.4 | 149.6 | 103.9 | 90.9 | 48.9 | 25.2 | 9.2 | 644.9 |
| 多年逐月平均蒸发量(建站～2010年)单位：mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月份 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 全年 |
| 蒸发量 | 79.2 | 84.6 | 135.8 | 182.3 | 238.7 | 279.1 | 203.3 | 170.8 | 131.3 | 120.7 | 101.8 | 89.2 | 1816.7 |

- 设计湿球温度及相应的气象条件

根据新安县气象站近期五年(2003～2007年)夏季三个月逐日平均湿球温度资料，按逐点统计法计算出P=10%的湿球温度及相应时间的气象条件如表3.2.1-3。

表3.2.1-3       新安县气象站(P=10%)的气象条件

| - 出现时间 | - P=10%的湿球 - 温度(℃) | 相应的日平均气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压 (hpa) | - 风速 - (m/s) |
| 04.7.26 | - 25.5 | - 27.0 | 87 | 974.2 | 0.3 |
| 04.7.28 | 25.5 | - 27.1 | 89 | 977.0 | - 1.3 |
| - 05.8.10 | 25.5 | - 29.5 | 72 | 971.5 | - 0 |

- 设计最低气温

根据新安县气象站1959～2010年历年极端最低气温资料，经频率计算30年一遇最低气温为-15.7℃。

- 基本风压

由于新安县气象站为一般常规气象站，2006年前无自记风速观测资料，因系列短不宜建立定时与自记相关关系和计算设计风压。根据《国家建筑结构荷载规范》GB50009-2001版规定，结合周边气象台站自然气象条件，经分析采用新安气象站资料作为本阶段电厂设计依据，故本工程基本风压值用0.40kN/m2。

图3.2.1-1  新安县气象站全年、夏季、冬季风向频率玫瑰图

    - 水文条件

电厂采用矿井疏干水作为电厂的主水源，补充及备用水源引用新安县提黄工程黄河水，电厂水源落实可靠，水量有保证。

## 4冲洗水箱技术要求

  - 水箱工作压力为常压，水温不大于60℃。

  - 水箱设进水口、出水口、溢流口、排污口、呼吸孔、顶人孔、侧人孔、顶部液位远传信号等接口。

  - 水箱外侧设有旋梯，水箱顶一周须设有通行平台及栏杆。

  - 水箱壁板四边及坡口应用机械加工，切口应光洁平整。其宽度方向的允许偏差为±1mm，长度方向为±1.5mm；两对角线方向为2mm。四条边的一直度，宽度为1mm，长度为2mm。

  - 水箱壁板的两端在滚园前，宜进行预弯曲，壁板经滚园后，用弦长为2m的园弧样板检查，间隙不大于4mm。在壁板宽度方向上，用1 m长的直尺检查，间隙不大于1mm。

  - 水箱壁板在运输和堆放过程中，应采取防变形措施。安装前应按预制质量标准进行复验，必要时应重新找圆，但应防止锤痕。钢板切割后应将边缘的毛刺和氧化铁清除干净，钢板应保证平整。

  - 水箱箱壁的每圈钢板垂直偏差不得大于后圈钢板高度的0.3%，组装后箱壁的总垂直偏差不得超过设计高度的0.25%；内壁上任意点的水平半径偏差不大于±10mm；每圈钢板周长偏差不应大于理论周长的±0.02%，且上下口周长之差，不得大于10mm，但不许累积。

  - 水箱箱壁纵环焊接缝错口不得大于板厚(环缝按上层箱壁板厚)的10%，且不大于1mm。

  - 水箱箱壁内表面的焊缝及焊疤均应磨平，凸出高度不应超过2mm。

  - 考虑基础坡度及焊接收缩量，水箱底的排板直径应比设计直径大0.1～0.15%。

  - 水箱底圈壁板立缝与罐底边缘板对接焊缝的间距不得小于200mm。

  - 水箱底中幅板的局部凹凸度不得大于50mm。

  - 水箱拱形顶板局部凹凸度在任1米长度上不得大于5mm。

  - 水箱箱体高度上的开孔应避开焊接，开孔与纵向焊缝之间的距离不小于500mm。与环向焊缝之间的距离不小于200mm。

  - 水箱防腐前需作严密性的水压试验，即将水箱装满水，用1～1.5公斤锤子沿所有焊疑缝但距焊缝30～50mm处轻轻敲打,盛水时间不得少于24小时,并检验焊缝不应漏水。

  - 水箱金属内表面处理质量标准为一级，采用喷砂法彻底除净金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀污物等一切产物，表面无任何可见残留物，呈现均匀一致的灰白争金属光泽，并有一定的粗糙度和处于干燥状态。喷砂工艺是在所有接口均焊接完毕后且经过水压实验合格后进行。

  - 水箱内壁经喷砂处理合格后，进行防腐处理（保温钉焊接完毕后）。水箱内外防腐层应与箱壁结合牢固，不应出现脱落现象，且防腐层应平整。外表面涂二度防锈底漆；内壁采用进口聚脲弹性体防腐，防腐厚度为1.5-2mm，防腐介质应保证不污染箱内水质。

  - 水箱的壁厚应能保证水箱塔具有足够的强度和稳定性。

  - 水箱本体各接口规格及布置方位待一联会后确定。

  - 设备外部配置的管件需满足下列条件：

（1）所有配备的管件及附件，均应配带相应的紧固件及支撑部件。

（2）所有配备的管件及附件内部的防腐，与其所在设备防腐要求相适应。

- 冲洗水箱设备规范（包括，但不仅限于此）

    - 型式:               立式圆筒形水箱，有拱形顶

    - 有效容积:           300m3

    - 筒体最大外径:       Φ7800mm

有顶（含油漆保温, 保温方式：塔体防腐油漆1道，保温钉焊接在塔体上并加5#角钢(间距600mm)，将针刺毯（暂定，厚50mm、宽600mm）挂在保温钉上，外扣压形硬性铝合金压型板（厚0.7mm），铝钉加固，最终保温方式应与全厂一致。）

    - 数量:                        1台

    - 设计压力:                    常压

    - 设备防腐:

    - 冲洗水箱内表面进口聚脲弹性体防腐，防腐厚度为1.5-2mm。设备外涂油性防锈漆二度。

    - 设计温度：≤40℃

    - 工作介质：除盐水

    - 设备材质：

本体材质：                      Q235-B

本体外管件及管系：              20#钢

    - 壁厚

底板厚度：不小于10 mm

顶板厚度：不小于6 mm

侧壁厚度：不小于6 mm

投标方根据水箱的强度和稳定性设计壁厚（不小于上述壁厚），并对水箱的强度和稳定性负完全责任。

焊接方式：搭接焊接方式。

搭接尺寸不小于35mm

下部与底板连接处采用三角板加强间格距离     mm。

    - 设备荷重

空载荷重：                 t

水压试验荷重：             t

    - 爬梯及平台

水箱设1个钢制螺旋爬梯，水箱上部防护栏杆高度不小于1.2 m。爬梯、栏杆均刷防腐、耐老化漆防腐。

    - 其它附件

设备本体配就地指示不锈钢浮筒液位计（水箱本体预留远传信号液位计接口，不包括远传液位计）；

投标方提供冲洗水箱进水口气动衬胶蝶阀（DN100 PN1.0Mpa）。

    - 接口

设备本体设远传信号液位计接口及一次阀门，顶部设有排气管和人孔，上部设有溢流管，下部设有侧人孔和进、出、排水管，其接口规格和方位，待一联会确定。

溢流管                    DN150   PN1.0Mpa

远传信号液位计接口        DN50    PN1.0Mpa

进水管                    DN100   PN1.0Mpa

出水管                    DN200   PN1.0Mpa

排污管                    DN150   PN1.0Mpa

顶部远传液位计接口        DN150   PN1.0Mpa

顶部及下部各设有人孔  DN500

附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足，且不发生费用问题。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 投标人应在投标书中详细列出随机备品备件、专用工具(包括仪表和控制设备)清单，并供货。投标人应在投标书中详细列出推荐备品备件清单，并报单价，供招标人选择。。

1.5 投标人应向招标人提供进口及外购设备的范围及清单，供招标人审阅。招标人有权决定进口或外购设备的范围。

1.6 投标书供货范围如与招标书要求不一致，应在差异表中明确，否则认为完全满足招标书要求。

  - 投标人应提供用以说明其供货范围的相关图纸资料。投标人提供的技术资料清单见附件3。

- 供货范围及要求

2.1 供货范围（投标方根据技术规范细化）

投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充。其具体项目如下（但不限于此）：

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗水箱 | V=300m3，钢制内壁防腐，外部保温钉，配带爬梯、平台等附件。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 气动衬胶蝶阀 | DN150 PN1.0Mpa | 个 | 1 |  |  |  |  |

  - 专用工具（包括但不限于）

    - 投标方应该提供所有的用于投标方提供设备及附件安装、起动、运行、维护和调试所需要的专用工具。

    - 投标方应指明每个工具的功能及其使用方法并对其所提供的专用工具的使用场合(安装、调试及运行、维护)加以说明。

    - 专用工具清单(包括在投标方的总报价内)

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 备品备件

    - 投标方应当提出所推荐的备件的生产厂家的名称和地址以及交付所需要的时间。

    - 投标方在终止备件生产前通知招标方，以便招标方根据需要及时增加订购备件的数量。

    - 合同执行过程中，投标方设备中所用的标准部件若有改动时，应相应改动提供的备件中的品种。

    - 投标方建议的生产用备品备件清单应在报价中分项列出。

- 随机备品备件

| 序号 | 名称及规范 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | - | - | - | - |

3 其它：

# 附件3 技术资料和交付进度

- 一般要求

  - 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AutoCAD2004格式的电子文本（招标人和设计院各一份电子文件）。

  - 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

  - 投标方提供的图纸、资料应清晰，不得提供缩微、复印的图纸、资料。

  - 投标方提供设计院的各阶段图纸、资料为5套、电子版1套；其中提供的图纸电子文本为AUTOCAD2004或2000，文字资料及说明电子文本为Word或Excel。电子版应以U盘或光盘形式提供。投标方提供招标方的图纸、资料为10套、电子版1套。

  - 投标方提供设计院的各阶段图纸、资料应注明“河南万基控股集团2×600MW机组供热首站工程”标示或印章；并应注明“配合资料”或“施工图”，“施工图”即为最终版；最终版图纸、资料应为签署和标示齐全的蓝图。

  - 投标方如对最终版图纸、资料进行修改，应在修改处作出清楚的标注，以便使招标方能轻易的识别。

  - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

  - 所有进口设备提供中英文说明书及图纸资料，以中文版为准。

  - 合同签订后15天内内，投标方提出合同设备的设计，制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，招标方确认。

  - 投标方提供的技术资料一般可分为配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

- 资料提交基本要求

2.1在投标阶段提供的资料

| 序号 | 项目 | 单位 | 投标方提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要设备参数和设备结构图 |  |  |
| 2 | 水箱强度计算书 |  |  |
| 3 | 招标方认为与本工程招标有关，投标方有必要提供的其它技术资料和文件 |  |  |
| 4 | 设备及材料清单（包括设备型号、规范、数量、产地厂家及相关设备和本体仪表的样本） |  |  |

  - 配合工程设计的资料图纸

投标方应及时提供满足工程设计的下列资料和图纸（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）

    - 交换资料阶段应提供的参数、图纸和资料

| 序号 | 项目 | 单位 | 投标方提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有关土建专业的设计资料（包括布置、基础荷重、埋铁要求等） |  |  |
| 2 | 工艺管道、设备接口资料 |  |  |
| 3 | 电气、控制接口资料 |  |  |
| 4 | 电气、控制接口资料 |  |  |

    - 随工程进度提供给施工单位和运行单位的图纸

| 序号 | 图 纸 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备安装、运行、维护、检修说明书、安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料。 |
| 2 | 专用工具清单 |
| 3 | 备件清单 |
| 4 | 装运方式和现场保管说明书 |

  - 设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

  - 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需要的技术资料。包括但不限于：

    - 提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需要的技术资料。

      - 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料）。

      - 设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

      - 投标方须提供备品备件清单和易损零件图。

  - 招标方提供的其它技术资料。包括但不限于：

    - 检查记录、试验报告及质量合格等出厂报告。

    - 投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

    - 设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）。

    - 详细的产品质量文件（包括材质、材质检查、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸和性能试验等）。

# 附件4交货进度（以商务合同为准）

- 设备的交货顺序要满足工程进度的要求。

- 交货进度表如下（交货时间为自合同生效日期至交货日期）：

设备交货进度表

| 序号 | 设备/部件 名称、型号 | 交货地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 交货时间 | 重量 |
| 1 | 冲洗水箱 | 洛阳万基控股电厂 | 1台 | 合同签订后4个月（以招标人通知为准） |  |
| 2 | 气动衬胶蝶阀 | 洛阳万基控股电厂 | 1台 | 合同签订后4个月（以招标人通知为准） |  |
| 3 | 备品备件及专用工具 |  |  |  |  |

- 备品备件及专用工具单独包装，分别随主设备部件的交货同时提供。

4  投标方理解并接受招标方交货进度可能推迟或提前的要求，并充分满足招标方在合同签定后要求的交货进度改变，且不增加任何费用。

5  最终的交货时间根据工程实际进度作适当调整，由买、卖双方协商确定。

# 附件5性能验收试验

1 概述

1.1 本章用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包和外购设备)进行监造和检验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方应在合同生效后按招标方的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合附件1的规定。

2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验和出厂试验。

2.3 投标方检验的结果要满足第一章的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本协议和原电力部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。

每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方将复印件交招标方监造代表1份。

R点：投标方只需提供检验或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间。如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容

招标方要求的设备监造项目及内容如下表：

监造项目表

| 序号 | 监造部套 | 项目内容 | 监造方式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |  |
| 1 | 转子部件 (主轴、叶轮、诱导轮、轴套等) |  |  |  | √ |  |
| 2 | 材料机械性能 |  |  |  | √ |  |
|  | 材料无损检 |  |  |  | √ |  |
|  | 材料化学检验验 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 叶轮的铸造质量 |  |  | √ | √ |  |
| 4 | 水力及效率试验 |  | √ |  | √ |  |
| 5 | 振动与噪声试验 |  | √ |  | √ |  |
| 6 | 配套电机联动试验 |  | √ |  | √ |  |

投标方也可根据自己的经验填写上表的监造方式（在相应方式下打√），最终由招标方确定。

3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务，及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 投标方应给招标方监造代表提供工作和生活方便。

3.4.3 投标方应在现场见证或停工待检前将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提招标方便。

3.4.5 投标方应在见证后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标方监造代表。

3.4.6 招标方的监造并不代表能免除任何投标方对设备制造质量所应负的责任。

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合第一章的要求。

4.2 性能验收试验的地点为招标方现场。

4.3 性能验收试验的时间在机组168小时满负荷试运后6个月内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定。

4.4 投标方提供性能验收试验所需的测点位置及接管，提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.5 性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验：材料根据标准试验，提供招标方非破坏性试验资料。

4.5.2 工厂试验：为检查设备是否符合技术要求，投标方在出厂前至少应进行下列工厂试验：水压试验、运转试验、汽蚀试验、性能试验、振动测量、轴承温度测量、轴封泄漏等。并将试验报告书提交招标方。

4.5.2.1 水压试验：

应在额定转速下按设计扬程的150%进行水压试验；性能试验应按照GB3216标准进行。

4.5.2.2 试验报告

经过有关部冂审验的试验报告提供给招标方，报告包括：试验安排、仪表及其标定数据、试验过程、试验数据及数据处理结果。

性能试验结果绘成曲线，包括总扬程、功率、效率及与流量的关系，保证性能点、最大运行点及试验水温应标在曲线上。

每项性能试验报告应包括下列项目：

a、运行转速下的试验结果的计算曲线。这些曲线应包括：流量—扬程，流量—效率，流量—轴功率，流量—汽蚀余量曲线及泵关闭点扬程。

b、试验过程的论述，仪表及设备的校准及完整的试验数据的计算。

4.5.2.3 现场试验：

a、招标方在设备完全安装好后，进行必要的试验，并按验收标准进行。

b、投标方派人到现场协助进行这些试验，并负责解决试验暴露出来的缺陷，直到合格为止。

4.5.3 质量与性能保证

4.5.3.1 按照技术规范的要求，保证泵组的下列质量、性能：

a、整机寿命30年,易损件寿命8000小时以上,连续运行25000小时以上，如果在质保期内易损件损坏，厂家应无条件提供易损件。

b、在设计转速下的流量和扬程。

c、在额定的入口压力和温度时设计点必须的吸入真空高度。

4.5.3.2 泵组的各项振动值符合GB10889 的规定。

4.5.3.3 噪声控制在GB10890规定的范围之内。

4.6 性能验收试验的标准和方法

GB3216 离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法

JB/T8097 泵的振动测量与评价方法

JB/T8098 泵的噪声测量与评价方法

4.7 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。具体试验由买、卖双方认可的测试部门完成。

4.8 性能验收试验结果的确认性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

4.9 进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6 技术服务和联络

1 投标方现场技术服务

1.1  投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

1.3  投标方现场服务人员的职责

1.3.1  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.3.3  投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.4  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

2 培训

2.1   为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2   培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（格式）。

|  |  |  | 培训教师构成 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 职称 | 人数 | 地点 | 备注 |

2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

2.4   投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内 容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 双方共同讨论并审查基本设计 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 2 | 1 | 双方共同讨论并确定设备的有关接口 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 3 | 1 | 双方共同对设备的有关技术问题进行最终确定 | 按需要 | 按需要 | 按需要 |

# 附件7 分包与外购

投标人要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不少于3家，并报各分包厂家的简要资质情况，分包厂家的最终确定应由招标人确认。

分包情况表

| 序号 | 设备/部组件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人要按下列表格填写制造投标设备所需进口材料一览表。

进口材料一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · |  |  |  |  |  |  |  |  |
| · |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件8 大件部件情况

# 附件9 附图

# 附件10 差异表（格式）

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

# 附件11 考核条件

# 附件12 投标方需要说明的其它问题