万基控股集团有限公司

高清视频监控项目

技

术

要

求

时间：2021年4月29日

一、项目背景

万基控股集团各单位重要部位没有安装视频监控系统，不能满足安全管理需求，需要设计线路并安装高清视频监控系统。

二、设计和运行条件

室外条件：

年平均气温:    14.1℃

极端最低气温：-17.1℃

极端最高气温:  44.0℃

年平均降雨量：642.8mm

最大降雨量：  948.5   mm

相对湿度：     66％

地震裂度：6度  加速度0.05

平均风速：    2.3m/s

最大风速：   20 m/s

年最多风向： W     频率21%

年平均大气压：     986.9mb

基本风压:      0.40KN/㎡

年雷暴日:   21d

年最多雷暴日:  37d

最大积雪厚度：330mm

最大冻土深度：180mm

场地地下水埋深：6.5-8.6m

海拔高度:   275.75 m

三、施工要求和技术性能要求

3.1每几个相近监控点位置预留监控箱，方便后续加装。监控硬盘录像机放置于主控室，信号同步显示，并上传集团大厦监控中心。

3.2所有室内和室外安装的摄像头均有高清红外功能，夜间和照明不足的地方不影响正常监控。

3.3摄像头的布局根据甲方的建议，合理分布最大程度减少监控死角。

3.4厂家选用国内知名品牌海康威视产品；且为当前主流产品。

3.5摄像机采用当前主流数字高清摄像机，视频像素为200W。图像保存时间不低于6个月。

3.6采用的所有设备均能满足甲方安装现场正常使用（室外安装要求防雨、防腐蚀），采用先进合理的技术来架构系统，使整个系统安全平稳的运行，并具备未来良好的扩展条件。

3.7乙方提供的所有产品必须符合国际、国家的有关标准要求，并通过相关权威部门的测试或认证；提供的软件必须保证是正版，能随软件升级而更新。

3.8网络电缆敷设、摄像机电缆敷设等必须穿管保护，走向规范，监控工程的设备供货和安装要符合国家有关弱电工程安装的技术规范。

3.9彩色一体化枪式摄像机具有红外夜视功能（自动彩转黑：白天彩色画面，夜晚自动启动红外光辅助照明，并切换至黑白感红外状态）

3.10地埋的光缆应采用地埋型光缆，并能承受住土层下陷对光缆或电缆的损害，地埋的光纤和电缆埋设管线走向标桩，挖沟深度应不低于50公分，填埋按照铺沙盖砖的标准进行。所有的明敷线路应穿管敷设，不应轻易被外力损坏，可采用彩钢管穿管敷设，在车间墙壁上明敷的管线，横平竖直，根据墙体材料选择合适的固定方法。架空的光缆应有钢丝绳承重。办公室内的布线要隐蔽美观。光缆尽量避免与热力管道交叉或并行。

3.11所有监控装置附件，比如光端机、摄像机电源等必须装入端子箱内。摄像机和端子箱应装设在高于3.5米的地方，室外的端子箱还应有防雨散热功能。严禁在甲方厂房的钢柱上直接焊接，如果必须进行焊接，应征得甲方同意，焊接后焊点应由乙方做防腐处理，油漆颜色和原来的颜色一致。如果必须在墙体上打洞，应经甲方同意后再施工，结束后应由乙方对墙体进行修补。

四、标准和规范

厂区车间监控系统的规划设计按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行，本工程设计和施工应严格依据和参照以下的设计规范和要求进行：

- 《安全防范工程技术规范》 （GB 50348-2004）；

- 《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75-94）；

- 《安全防范系统验收规则》 （GA308-2001）；

- 《安全防范系统》（DB33/T334-2001）；

- 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

- 《电视系统视频指标》CCTR RIPCOMMENDATION 472-3

- 《电气指标标准》ELA-422  ELA-485

- 《电子设备雷击保护导则》GB7450-87

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

- 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 （GB8898-2001）；

- 《视频安防数字监控系统技术要求》GA/T 367—2001

- 《数字电视图像质量主观评价方法》GY/T134-1998

- 《社会治安动态视频监控系统技术规范》（DB33/T 502—2004）

- 《视频安防系统技术要求》（GA/T367-2001）

- 《信息网络数字视频用系统规范》（BJ/Z0001-2003）

- 《信息技术设备的安全》 （GB4943-2001）；

- 《ISO/ICE/IS11801结构化布线标准》

- 《ISO TCP/IP协议标准》

- 《ISO IGMP/CGMP协议标准》

- 《10BASE-T，100BASE-TX 标准 IEEE802.3，IEEE802.3U》

- 《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

- 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93）

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

- 供货范围

| 序号 | 型号名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一铝 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 25 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 25 |
| 3 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 25 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 8 |
| 6 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | # 24口千兆电，4口SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 网络综合线 |  |  | 安普安普超五类 8*0.5 + 2*0.75 | 米 | 600 |
| 8 | 光纤 |  | GYXTW8B1.1 | 室外单模8芯，带钢丝 | 米 | 2500 |
| 9 | PVC管 |  |  | 25mm² | 米 | 400 |
| 10 | 交换机 | 华为 | S1700-8G | 千兆8口 | 台 | 20 |
| 11 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 12 |
| 12 | 光纤收发器 |  | GMA-MS01/02-20 | 1000M | 对 | 15 |
| 二铝 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 5 |
| 2 | 红外网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD3327WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 6 |
| 3 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套(5枪机6球机) | 套 | 11 |
| 4 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 11 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 4 |
| 7 | 千兆交换机 | 华为 | S1700-8G | 千兆8口 | 台 | 4 |
| 8 | 光纤 |  | GYXTW8B1.1 | 室外单模8芯，带钢丝 | 米 | 1000 |
| 9 | 光纤收发器 |  | GMA-MS01/02-20 | 1000M | 对 | 6 |
| 10 | 网线 |  |  | 安普超5类8芯纯铜双绞线，室外阻水型 | 米 | 400 |
| 11 | 电源线 |  | ZRRVV | 2*1.5 | 米 | 1000 |
| 12 | PVC管 |  |  | 25mm² | 米 | 60 |
| 13 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 9 |
| 发电公司 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 7 |
| 2 | 红外网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD3327WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 1 |
| 3 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 8 |
| 4 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 8 |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 4 |
| 7 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | # 24口千兆电，4口SFP+ | 台 | 1 |
| 8 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 7 |
| 9 | 网线 |  |  | 安普超5类8芯纯铜双绞线，室外阻水型 | 米 | 300 |
| 10 | 交换机 | 华为 | S1700-8G | 千兆8口 | 个 | 7 |
| 11 | 光纤收发器 |  | GMA-MS01/02-20 | 1000M | 对 | 8 |
| 12 | 光缆 |  | GYXTW8B1.1 | 室外单模8芯，带钢丝 | 米 | 3000 |
| 13 | 电源线 |  | ZRRVV | 2*1.5 | 米 | 2500 |
| 14 | 管材 |  | PVC | 25mm² | 米 | 800 |
| 华实商贸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 7 |
| 2 | 红外网络半球摄像机 | 海康 | DS-2CD3327WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 3 |
|  | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 10 |
| 3 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 10 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8616N-I8 | 16路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 3 |
| 5 | 显示器 | Dell |  | 21寸全高清 | 台 | 3 |
| 6 | 红外报警系统 | 时刻 | # SK-968C | # 红外线防盗报警器，配4探头 | 套 | 1 |
| 7 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 6 |
| 8 | 千兆交换机 | 华为 | S1700-16G | 千兆16口 | 台 | 3 |
| 9 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 3 |
| 10 | 网络综合线 |  |  | 安普超五类 8*0.5 + 2*0.75 | 米 | 500 |
| 金属钠 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 8 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 8 |
| 3 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 8 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 2 |
| 6 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | # 24口千兆电，4口SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 3 |
| 8 | 网络综合线 |  |  | 安普超五类 8*0.5 + 2*0.75 | 米 | 1200 |
| 墙材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 4 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 4 |
| 3 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 4 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 2 |
| 6 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | # 24口千兆电，4口SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 网络综合线 |  |  | 安普超五类 8*0.5 + 2*0.75 | 米 | 1000 |
| 8 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 2 |
| 9 | PVC管 |  |  | 25mm² | 米 | 200 |
| 石墨 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 12 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 12 |
| 3 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 12 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 1 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 2 |
| 6 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | # 24口千兆电，4口SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 10 |
| 8 | 光纤收发器 |  | GMA-MS01/02-20 | 千兆 | 对 | 9 |
| 9 | 光缆 |  | GYXTW8B1.1 | 室外单模8芯，带钢丝 | 米 | 1500 |
| 10 | 电源线 |  | ZRRVV | 室外2*1.5 | 米 | 1200 |
| 11 | 网线 |  |  | 安普超5类8芯纯铜双绞线，室外阻水型 | 米 | 250 |
| 12 | 管材 |  | PVC | 25mm | 米 | 300 |
| 一炭 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外网络摄像机 | 海康 | DS-2CD3T27WD-L | 1/2.8" CMOS，200万，50fps@1080p，140dB宽动态，4/6/8/12/16mm(暖光20-50米)/， DC12V / PoE(802.3af)，IP67，背光补偿，透雾，ROI | 台 | 4 |
| 2 | 摄像机支架 | 海康 | DS-203ZJ | 原装配套 | 套 | 4 |
| 3 | 摄像机电源 | 海康 | 12V2A | 原装配套 | 个 | 4 |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 海康 | DS-8632N-I8 | 32路320M接入带宽/2U机箱/8盘位 | 台 | 2 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | 监控专用4T | 数字主机专用监控存储硬盘 | 块 | 4 |
| 6 | 千兆交换机 | 华为 | S5735-L24T4X-A | # 24口千兆电，4口SFP+ | 台 | 1 |
| 7 | 监控箱 |  | 400*500*190mm | 400*500*190mm，室外防水，加厚不锈钢 | 个 | 4 |
| 8 | 网络综合线 |  |  | 安普超五类 8*0.5 + 2*0.75 | 米 | 500 |
| 9 | PVC管 |  |  | 25mm | 米 | 200 |
| 11 | 交换机 | 华为 | S1700-8G | 千兆8口 | 台 | 4 |
| 12 | 光纤 |  | GYXTW8B1.1 | 室外单模8芯，带钢丝 | 米 | 300 |
| 13 | 光纤收发器 |  | GMA-MS01/02-20 | 千兆 | 对 | 2 |

以上包含主要安装硬件（枪机72个，球机9个，硬盘32块），可用相近型号设备替换，乙方需根据甲方和现场的实际需求增加硬件。工作含施工布线、绿化开挖恢复、设备安装调试、上传。

六、安装地点

| 序号 | 地点 | 位置 | 备注\数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一铝 |  |  |  |
| 1 | 基110KV配电站一楼 | 东走道 | 2 |
|  |  | 西走道 | 2 |
|  |  | 电容器室内 | 1 |
| 2 | 基110KV配电站外 | 西围墙 | 2 |
|  |  | 北围墙 | 2 |
| 3 | 一铝化验楼 | 西围墙 | 1 |
| 4 | 一铝基#1—6整流变 | 整流变与基110KV配电室之间道路 | 1 |
| 5 | 基整流间 | 北门外道路 | 1 |
| 6 | 一铝328路西头 | （原办公楼后）下面旧车库门前 | 1 |
| 7 | 一铝危废库外 | 东边路 | 1 |
|  |  | 北边路 | 2 |
|  |  | 南边路 | 2 |
| 8 | 一铝氟化盐仓库 | 东门口 | 1 |
| 9 | 大修渣库 | 东边夹道 | 1 |
|  |  | 南边夹道 | 1 |
| 10 | 一铝氟化盐南侧八字坡 |  | 2 |
| 11 | 电解车间#1通廊 |  | 2 |
| 二铝 |  |  |  |
| 1 | 二铝办公楼东枪机 | 加压泵房顶向南 | 1 |
| 2 | 南岗站进出口枪机 | 铁路小门处 | 1 |
| 3 | 西仓库前道路向西枪机 | 西仓库东口路灯杆处 | 1 |
| 4 | 西仓库前道路向东枪机 | 西仓库东口路灯杆处 | 1 |
| 5 | 蛰东净化枪机 | 蛰净10kv房顶 | 1 |
| 6 | 黛整流间北球机 | 黛整流间顶 | 1 |
| 7 | 铝锭广场西出口球机 | 电解一车间二区顶 | 1 |
| 8 | 铸造东路口球机 | 电解一车间一区顶 | 1 |
| 9 | 西仓库西南球机 | 西仓库顶西南角 | 1 |
| 10 | 西门口球机 | 电解三车间四区西房顶 | 1 |
| 11 | 蛰220千伏站#1楼球机 |  | 1 |
| 发电 |  |  |  |
| 1 | #1炉西北侧脱硫石膏库 |  | 1 |
| 2 | #1炉西南侧机房西墙 |  | 1 |
| 3 | #2、3炉中间管架处 |  | 1 |
| 4 | #4炉东南侧机房东墙 | 脱硫石膏库东西路 | 1 |
| 5 | #4炉东北侧脱硫石籽库 |  | 1 |
| 6 | #4炉东侧管架处 | 对住围挡出口 | 1 |
| 7 | 电气检修班、机务检修班 | 脱硫石膏库东西路 | 2 |
| 华实商贸 |  |  |  |
| 1 | 电厂仓库 | 外围4个，库内2个 | 6 |
| 2 | 一铝仓库 | 库内1球机，室外1枪机 | 2 |
| 3 | 二铝仓库 | 库内2球机 | 2 |
| 金属钠 |  |  |  |
| 1 | 中控室西侧 | 主控室西侧院墙防盗 | 1 |
| 2 | 西围墙热水池处（朝向向北） | 西围墙北段防盗 | 1 |
| 3 | 西围墙热水池处（朝向向南） | 西围墙南段防盗 | 1 |
| 4 | 制钠一车间南防雨棚处 | 桶装金属钠装车处 | 1 |
| 5 | 烟气净化系统配电室西墙外 | 桶装金属钠装车处 | 1 |
| 6 | 二期盐干燥广场 | 拉盐车卸盐 | 1 |
| 7 | 18#钠库东北角 | 东北角围墙防盗 | 1 |
| 8 | 垃圾场后 | 围墙防盗 | 1 |
| 墙材 |  |  |  |
| 1 | 南广场 |  | 1 |
| 2 | 厂区围墙 |  | 2 |
| 3 | 发货室 |  | 1 |
| 石墨 |  |  |  |
| 1 | 成型1#线二级库 | 原沥青库东墙 | 1 |
| 2 | 成型2#线 | 高楼部北侧过路桥架 | 1 |
| 3 | 成型1#原料库 | 成型1#原料库南墙 | 1 |
| 4 | 石墨化1#厂房 | 多片锯门口 | 1 |
| 5 | 焙烧2#线 | 3#脱硫制浆罐外侧路口 | 1 |
| 6 | 焙烧2#线 | 六区电捕北边路口 | 1 |
| 7 | 石墨化1#厂房 | 台车通廊中控室门口 | 1 |
| 8 | 石墨化1#厂房 | 台车通廊东侧 | 1 |
| 9 | 石墨化1#厂房 | 台车通廊西侧 | 1 |
| 10 | 石墨化2#厂房 | 台车通廊西侧 | 1 |
| 11 | 石墨化2#厂房 | 台车通廊东24#炉 | 1 |
| 12 | 机加工#3机 | 附跨南门 | 1 |
| 炭素 |  |  |  |
| 1 | 循环水东围墙 | 成型循环水 | 1 |
| 2 | 328路东围墙 | 328路东路口 | 1 |
| 3 | 石油焦库 | 石油焦库北路 | 2 |

七、质量见证及验收

保证安装、调试完毕的监控系统满足现场安全监控需求，并保证一年质保期内出现故障及时修复（质保期一年时间：从设备正式试运、验收合格后一年内质保）。

八、工程竣工及技术资料交付

本次监控系统安装完毕后，乙方应及时提交相关技术资料，资料包含且不限于以下内容:

1. 完备的随机资料及必备的备品备件。

2、齐全的专用工具。

4、乙方认为能够体现本次供货的主要内容及技术参数的资料。

5、以上资料一式叁份，需由乙方技术部门的签字（盖章）。

九、其它事项

未尽事宜，双方协商解决。