洛阳万基发电有限公司

煤粉管道可调缩孔技术要求

需方：洛阳万基发电有限公司

2021年8月

煤粉管道可调缩孔技术要求

一、总则：

1.1本技术要求是以国家和行业的相关技术规范标准为依据，结合洛阳万基发电有限公司磨煤机运行实际情况，提出了磨煤机衬板的技术要求。

1.2本技术要求提出的是最低限度的技 术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，供货方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3供方须执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行。供货方在本技术要求中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.4 供方须提供高质量的设备材料及技术服务，应是成熟可靠、技术先进的产品，且供货方已有相同容量机组三年以上设备成功运用经验。

1.5设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，供方保证业主方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

1.7 本技术规范为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

二、环境条件与设计条件

2.1  自然条件

2.1.1	多年平均大气压力：986.9hpa

2.1.2	室外极端最高气温：44.0℃

2.1.3	室外极端最低气温：-17.1℃

2.1.4  多年平均大气温度： 14.1℃

2.1.5	室外年平均相对湿度：66％

2.1.6	多年平均降水量：642.8mm

2.1.7	多年平均风速：2.3m/s

2.1.8	地震烈度：6度，水平地震加速度为0.079g

2.1.9  锅炉零米海拔高度：~302.0m (黄海高程基准)。

2.2  燃料性质

| 序号 | 项 目 名 称 | 符号 | 单 位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 矿 |  |  | 新安混煤 |  |
| 2 | 工业分析 |  |  |  |  |
|  | 收到基全水份 | Mt | ％ | 6.40 |  |
|  | 空气干燥基水份 | Mad | ％ | 0.52 |  |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | ％ | 21.01 |  |
|  | 收到基灰份 | Aar | ％ | 35.68 |  |
|  | 收到基低位发热值 | Qnet,ar | kJ/kg | 18930 |  |
| 3 | 元素分析 |  |  |  |  |
|  | 收到基碳份 | Car | ％ | 49.66 |  |
|  | 收到基氢份 | Har | ％ | 2.78 |  |
|  | 收到基氧份 | Oar | ％ | 2.72 |  |
|  | 收到基氮份 | Nar | ％ | 0.72 |  |
|  | 收到基硫份 | St,ar | ％ | 2.04 |  |
| 4 | 哈氏可磨性系数 | HGI |  | 93 |  |
| 5 | 冲刷磨损指数 | Ke |  | / |  |

2.3  运行条件

2.3.1 工作介质：煤粉、空气两相流。

2.3.2设计压力：16000 Pa。

2.3.3瞬时压力：0.35Mpa。

2.3.4 介质正常设计运行温度：80℃。

2.3.5 介质最高设计运行温度：350℃。

2.3.6 气固两相流最大流速按32m/s设计。

3、设备规范

3.1 设备名称：可调缩孔

3.2 设备数量：每台炉设置24套，两台炉共48套。

3.3 设备作用：采用双芯可调闸板，通过闸板相对称往复运动，调节闸板的开启面积，以达到调整风管流量、阻力的目的。

3.4 安装位置：安装于锅炉送粉管道，露天布置。

3.5 安装型式：垂直安装，与送粉管道为法兰连接；与之相接的送粉管道规格：Φ460X10，材质Q345。

3.6可调缩孔长度尺寸、数量、型式要求见下表：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 双芯可调缩孔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道规格 | mm | Φ460 |  |
| 2 | 长度 | mm | 380 |  |
| 3 | 安装型式 | / | 垂直安装 |  |
| 4 | 连接方式 | / | 法兰连接 |  |
| 5 | 数量 | 套 | 48 |  |

注：1）上表中所列长度为需方规定的可调缩孔本体长度（不含反法兰）。

2）上表中所列的截面尺寸均为与可调缩孔相连接的送粉管道外壁的尺寸。

3）送粉管道插入反法兰内焊接，可调缩孔所配的反法兰应留有净空，以便送粉管道的插入。

4、技术要求

4.1 对可调缩孔性能的要求

4.1.1 可调缩孔为双芯插板式结构，具有良好的调节性能，密封好、无外泄露，并具有良好的防腐性。能经受煤粉长期冲刷。

4.1.2 可调缩孔有较大的可调范围，在40～100%范围内可任意调节；调节灵活准确（调节精度≤2%）。

4.1.3 对于双芯可调闸板（安装在垂直管道上），管道内的煤粉和空气混合物气流始终在管道中心流动，减少流动损失，防止可调缩孔后部煤粉管道单侧磨损（偏管磨损）现象，以延长煤粉管道使用寿命。

4.1.4 可调缩孔具有足够的强度与刚度，能承受管道的最大运行压力、温度及管道中合力矩的传递。其整体结构在冷热温差悬殊的情况下，不发生变形卡涩。

4.1.5 可调缩孔壳体上设有醒目的调节开度指示和流通面积指示，刻度指示可直接反映可调芯板所处位置，没有卡涩、传动链条拉断、螺杆扭弯等现象。

4.2 对可调缩孔结构的要求

4.2.1 可调缩孔在安装环境下可靠稳定工作。可调缩孔本身具有防雨、防尘、防腐蚀功能。

4.2.2 可调缩孔的结构使用方便、控制灵活（调节精度2%），芯板通过手动摇把进行调节。

4.2.3 可调缩孔内部结构设计满足防磨、防漏、防积粉的要求。

4.2.4 可调缩孔内部与工作介质的接触面考虑防磨措施。可调芯板采用特种耐磨钢制造，其厚度≥30mm，以确保其可经受煤粉的长期冲刷。供方明确可调缩孔的主要部件的材质及机械性能，可调缩孔门框及门板的材质分别为：16Mn、40Cr；可调缩孔门轴材质：45钢。

4.2.5 可调缩孔设计密封装置，以保持调节芯板时启闭灵活，延长可调缩孔使用寿命。

4.2.5.1 为防止外漏，在壳体上设计有芯板密封装置和轴密封装置，传动轴的材质选用45#钢。

4.2.5.2 为防止煤粉进入壳体内腔造成积粉，芯板进行精密加工并通过煤粉密封装置进行密封。

4.2.6 可调缩孔与管道的连接方式为法兰连接，反法兰、紧固件及衬垫等附件由供方设计、供货。其反法兰采用厚钢板制作，反法兰内径比连接管道外径大3mm（或保证单边间隙1.5mm），以便于送粉管道的插入。

4.2.7 可调缩孔本体外观光滑平整，涂层均匀一致，无毛刺、漆痕及严重划痕，焊缝牢固、可靠，无缺焊、烧穿、夹渣和错位。

4.2.8  可调缩孔在瞬时压力不大于1.5倍工作压力的工况条件下不发生永久变形和损坏。

4.2.9 可调缩孔在厂内组装后，进行冷态调试，保证传动、调节灵活，无卡涩现象，密封件接触良好。

4.3 配供的外购件要求

4.3.1 外购配套件，选用优质名牌、节能、先进产品，并有生产许可证及生产检验合格证。

4.3.2 设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。供方不带有试制性质的部件。

4.3.3 所有重型部件均设有便于安装起吊或搬运设施（如吊耳等）。

5、质量保证和试验

5.1  可调缩孔及附属设备的设计、安装、材料和制造，符合现行使用的有关国家标准和部颁标准或企业的标准。这些标准和规范包括但不限于：

5.1.1  焊接件通用技术要求，JB/ZQ4000.3

5.1.2  公差与配合未注公差尺寸的极限偏差，GBN1800-1840

5.1.3  焊缝代号，GB324

5.1.4  焊接接头的基本型式及尺寸，GB985

5.1.5  焊接件通用技术要求，JB/ZQ4000.3-86

5.1.6  铸钢件射线照片及底片分类等级，GB5677

5.1.7  焊缝射线照片及底片分类等级，GB3323

5.1.8  铸钢件超声波探伤方法，GB7233

5.1.9  中厚钢板超声波探伤方法，GB2970

5.1.10  产品标牌，GB/T13306-91

5.1.11  包装储运图示标志，GB191-2000

5.2  性能保证

供方提供的设备符合第2章、第3章和第4章的要求。

5.3  质量保证

5.3.1  每台设备的主要零部件均按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足规范书的要求。

5.3.2  用于转动零部件及芯板的材料，有材料质量保证书或试验报告。

5.3.3  设备转动件及芯板等的材料，符合有关标准和图样规定，进行材料机械性能和无损探伤试验。

5.3.4  设备的油漆质量，符合国家的有关规定，同时考虑设备安装地点和当地大气环境的影响。

5.3.5  供方提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

5.3.5.1  产品检验合格证书(包括主要外购件)和质量保证书。

5.3.5.2  产品零部件制造、检验记录。

5.3.5.3  主要零部件材料检验合格证书。

5.3.5.4  主要零部件材料试验报告。

5.3.6  设备从第一次启动运行开始，在三年内，因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，供方免费为需方修理或更换零部件和退赔。

5.3.7  可调缩孔使用寿命

5.3.7.1  可调缩孔本体（包括芯板）的使用寿命保证30年。

5.3.7.2  供方所配轴承的使用寿命大于10年。

5.3.7.3  供方所配密封装置的使用寿命大于10年。

5.4  设备试验

5.4.1  供方对所提供的设备在制造厂试验室、试验台上必须进行试验（如严密性试验、冷态调试等），并提出试验报告。试验前，将试验程序和试验装置通告需方，需方派员参加。试验具体内容供方在此处列出，由需方确认。

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试验内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 现场见证 | 外壳焊接质量检查 |
| 2 |  | 文件见证 | 出厂文件资料 |
| 3 |  |  |  |

5.4.2  现场试验，由供、需方双方协商确定，由需方组织进行试验，供方派员参加并指导。试验具体内容供方在此处列出，由需方确认。

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试验内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场见证 | 冷态整体转到是否灵活 |

5.4.3  供方对配套供应的产品和外购件，负责使设备运转达到质量指标等级优等品。

6、性能验收试验的内容

整个设备本体作为性能验收试验的对象，设备性能验收试验具体内容供方在此处列出，由需方确认。

可调缩孔性能考核验收表

| 序号 | 验收项目 | 验收方法 | 验收内容 | 验收时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调性能 | 现场试验 | <2 | 机组168h后 |  |
| 2 | 操作灵活性 | 现场试验 | 操作可靠灵活，无卡涩 | 机组168h后 |  |
| 3 | 设备密封性 | 现场试验 | 密封运行良好无泄漏 | 机组168h后 |  |
| 4 | 芯板厚度 | 现场测试 | 大于或等于30mm | 设备进场 |  |
| 5 | 门框、芯板材质 |  | 门框、芯板材质报告 | 设备进场 |  |

6.2性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以需方为主编写，供方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方认可的权威部门协商。

进行性能验收试验时，如供方接到需方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

7、供货范围

7.1  一般要求

7.1.1  本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

7.1.2  供方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，供方仍须在执行合同时补足。

7.1.3  除有特别注明外，所列数量均为一台炉所需，本工程共建二台炉。

7.1.4  供方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

7.1.5  提供随机备品备件，单独装箱，单独交接，按每种规格可调缩孔列出详细清单。

7.1.6  提供所供设备中的进口件清单。

7.1.7  供方提供的技术资料清单见附件3。

7.2	供货范围

7.2.1 可调缩孔本体及全套附件（含传动部件、进、出口反法兰及紧固件密封件等），具体数量见下表：

| 序号 | 项 目 | 单位 | 双芯可调缩孔 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道规格 | mm | Φ460×10 |  |
| 2 | 长度 | mm | 380 |  |
| 3 | 每炉数量 | 套 | 24 |  |
| 整件供货，每台炉24套，两台炉共48套 |  |  |  |  |

7.2.2  供货清单（供方列出详细清单并包括反法兰及紧固螺栓和垫片）

| 序 号 | 设备名称 | 型号及规范 | 数量 |  | 单重 （kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | #5炉 | #6炉 |  |  |
| 1 | 双芯可调缩孔 | SKT-460 | 24 | 24 |  |  |
| 2 | 配带法兰及紧固件 | 460 | 48 | 48 |  | 含密封垫片 |

8、清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

8.1  清  洁

供方提供的设备在出厂前必须彻底清除干净，然后用牢固的端盖封好。

8.2  油  漆

8.2.1  设备所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和油漆（两道底漆、两道面漆），设备的油漆质量，符合国家的有关规定，同时考虑设备安装地点和当地大气环境的影响。设备面漆颜色玉灰色（国标号GY11）。

8.2.2  安装后需要拆除的部件涂黄色。

8.3  包装、装卸、运输

8.3.1  设备适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。如为了运输安全起见而在内部采用适当的临时支撑的货件，明显地标上诸如“在安装完成后或运行前必须拆去内部支撑”之类的标记。

8.3.2  设备防止在运输过程中变形。

8.3.3  所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

8.3.4  设备包装前涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

8.3.5  凡电器电子设备须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

8.3.6  每台产品在明显处固定产品标牌，其型式及尺寸符合GB/T13306-91《产品标牌之规定》，并标明以下内容：

8.3.6.1  制造厂名称。

8.3.6.2  产品名称与型号。

8.3.6.3  出厂编号。

8.3.6.4  制造日期。

8.3.6.5  设计压力。

8.3.6.6  设计温度。

8.3.6.7  检验员代号。

8.3.6.8  用箭头表示介质流向。

8.3.7  设备包装件上有以下标志：

1) 运输作业标志：包括防潮、防震、放置方向、重心位置、绳索固定部位等。

2) 发货标志：出厂编号、总编号、发货站、到货站、体积(长×宽×高)、毛重、净重、设备名称、发货单位、收货单位。

8.4  储  存

1) 设备到达安装现场后，供方与需方应按商定的开箱检验办法，对照装箱单逐件清点，进行检查和验收。

2) 设备到达安装现场后，应按规定储存。如供方有特殊要求，应向需方及早提出。

3) 由供方扩散联营或外包生产的设备(部件)到达安装现场后，仍由供方会同需方进行检查和验收。

发电公司检修部

二0二一年八月二十五日