


招标文件
各相关单位：
万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力2#机组全保护空气自动加氧处理装置项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)08004】，有意参标单位请在8月11日下午17时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。 
投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。 
开标时间：2026年8月12日下午15：00（北京时间）
开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
资质审验及报名截止时间：2026年8月11日下午17时
招标联系人：郭帅 158 0379 9052  
技术联系人：杨玉娥 150 3700 7602
一、投标须知
1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：350万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。本次参与投标的单位须在万基招采平台上注册成合格准入供应商，注册成功后方可参与投标。供应商准入审核联系人:吕国华，联系电话:0379-67333516。 
投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。
2、资质要求（详见技术要求）：
1)、投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件、具有有效的营业执照。
2)、投标人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力、没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内，投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。
3)、投标方近五年（2020年至今）内至少具有1项 600MW 等级及以上机组的全保护空气自动加氧设备合同业绩（非粗略控制下的液态加氧），业绩证明材料需提供合同复制件，合同复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面。
3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：
1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：8月11日下午17时前，逾期未审者不得参与本次招标。
2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；
4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币伍万元整（￥50000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。
5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；
6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；
7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；
8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。
9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。
二、投标文件
1 、投标文件的组成；
1.1. 投标文件由三卷组成；
第一卷为商务部分，包括以下内容：
1）、投标人廉政承诺书。（详见附件1）
2）、投标人承诺函。（详见附件2）   
3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。（详见附件3）
4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；
III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；
IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料；
5）、企业、产品简介；
6）、分项详细报价等；
7）、商务、技术异议回复；（详见附件6）
第二卷为技术部分；
第三卷为售后、技术服务和设计联络部分
投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
2 投标文件的编制
2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。
2.3 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
2.4 投标文件的份数和签署
2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。
2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
3 投标报价（详见附件4）
3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。
3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。
3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
4 投标文件的递交
4.1 投标文件的密封与标记
4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年8月12日下午15:00（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年8月12日下午15:00（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。
5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。
5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标；
5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；
5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求；
5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；
5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求；
5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款；
5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；
 5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；
 5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
5.2.4  投标文件的澄清；
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。
三、评标办法
1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。
投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：
C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 						
C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。			
 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格
2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。
3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表


商务部分评分表（10分）

	序号
	评分因素
	考核内容
	标准分
	评分标准说明

	1
	投标文件的完整性及响应情况（2分）
	完整性及响应性
	2
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	2
	企业财务状况
（1.5分）
	财务状况
	1.5
	投标人提供近三年（2023年度、2024年度、2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。
（须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。）

	3
	进度保证
（1.5分）
	合同设备交货进度
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	
	
	技术资料交付进度
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	
	
	进度保证及相应措施
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	4
	体系认证证书（1.5分）
	体系认证
	1.5
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。
（须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。）

	5
	信用评价
（1.5分）
	信用
	1.5
	2023年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。）

	6
	质保承诺
（2分）
	质保承诺
	2
	质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。
（须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。）




6、技术部分评分表
技术部分评分表（30分）

	评分因素
	标准分
	评分标准说明

	1
	基本功能
	3
	高压空气压缩机压力、流量完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标

	2
	设计制作
	3
	根据设备设计、设备参数及技术力量，凝结水、给水和高加疏水含氧量控制水平：完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标

	3
	产品适用性
	3
	设备操作、维护和检修的便利性：1-3分

	4
	综合技术水平及性能
	3
	设备系统的先进性、专利技术，对凝结水、给水和高加疏水加氧点控制精度，等综合评价：1-3分

	5
	生产能力和业绩
	5
	近五年（2020年至今）内有1项 600MW 等级及以上机组的全保护空气自动加氧设备合同业绩1份得1分，每增加1个得1分，最高得5分。

	6
	技术培训方案
	2
	完善2分；基本完善1分；不完善0分

	7
	实质性优惠
	2
	满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。

	8
	随机备品备件
	2
	根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。

	9
	售后服务
	3
	投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。
内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分；
内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分；
内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分；
没有不得分。

	10
	合理化建议
	1
	标方每采纳1条得0.5分，最高1分；

	11
	综合评价
	3
	由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分


 



四、授予合同
1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。
2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
[bookmark: _GoBack]3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。
4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
五、招标投标费用：
一切与投标有关的费用均由投标人自理。
六、投标人资格审查文件：
投标人要提交下列文件以便招标单位审核：
1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；
2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
3）有关鉴定材料、相关资质许可证；
4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；
5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；	 
6) 其它文件和资料。
七、 投标保证金
投标保证金（人民币：伍万元整     ￥50000元） 
投标保证金交纳时间：2026年8月11日下午17时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。
招标人指定的投标保证金的接收单位：
单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司
开 户 行：工商银行新安支行	
账    号：1705027609200195684
保证金退还：
未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。
中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。
发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：
I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；
II.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；
III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；
IV.投标人违反纪律与保密的有关规定；
V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。










附件1 廉政承诺书
投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。
7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。
8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年  月    日


附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函
                                        项目名称：             
                                        日    期：             
致：(招标机构名称)
  (招标人名称)  
很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：
1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。
4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：               
                                    投标人公章： 
                                    日期：
                   



附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：               
                                      日    期：               
万基控股集团有限公司招标办：
(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。    
(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：                
职        务：              职      务：                
                        投标人公章：                                








附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目
日    期：             

致：万基控股集团有限公司招标办：
	我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
	特此声明！
                                 投标人代表签字：	
                                       投标人公章：




宏远电力#2机组全保护空气自动加氧处理项目报价单


投标总报价：          万元
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	#2机组全保护空气自动加氧处理项目
	详见技术要求
	套
	1
	
	
	

	总价
	大写：                              ¥：


1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试。
2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。    
3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。
4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。
报价单位（盖章）：              
                              报价人：（签字）：             
                         报价时间：2026年  月  日


附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）


*********有限公司
*********
商务合同

（仅供参考）具体以签订合同为准



	项目名称
	****************项目

	合同编号
	****************（甲方）

	合同编号
	****************（乙方）

	甲方
	***********有限公司

	乙方
	

	签订时间
	2026年  月  日

	签订地点
	河南省.洛阳市.新安县









甲方**************有限公司在***********购买等相关事宜，依据万基编号为WJWZ-(2026)    的中标通知书，买卖双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。  

条款1定义
1. “合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。
2. “合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。
3. “设备”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。
4. “服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。
5. “现场”指将要进行设备安装和运转的地点，即：**********。
6. “验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同设备所依据的程序和条件。

条款2供货范围
1. 标的物：**************。
2. 供货范围：详见技术协议。
3. 数量：详见技术协议。
4. 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的设备补上，所发生的费用由乙方负担。

条款3价格（报价格式以后附表为准）
1. 设备名称、型号及价格：
	************项价格表  

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	　

	1.1
	
	
	
	
	
	　

	不含税金额：￥：万元       税率：13%       税额：万元

	　   合同的总价（大写）为：万元整   　￥：万元


2. 本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。
3. 上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条款4支付
4、付款方式：银行承兑或现汇
4.1.   合同货物全部到达甲方安装现场并经甲方根据技术协议的要求对合同设备的外观，数量，规格型号，及附带的说明书合格证等初步验收合格，由甲方出具到货检验证书。
4.2. 乙方向甲方开具合同总价90%的财务收据￥：     万元（大写人民币   万元整）。
4.3. 各项技术资料，检验合格证书等证件全部移交给甲方。
4.4.   设备安装调试结束，设备运行正常满一个月，双方办理设备性能考核验收手续，且达到技术协议标准要求，待最终验收合格后由甲方出具验收合格报告。
4.5.   出具验收报告后，乙方向甲方开具合同总价90%的增值税专用发票（税率13%)，甲方在90个工作日内支付合同总价的90%货款。
4.6. 质保金：合同设备总价的10%，即￥：万元（大写人民币   万元整）在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：   
4.6.1.从设备安装调试合格试运行结束，甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满12个月。
4.6.2.设备运行状况和性能指标达到买卖双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订设备的最终验收报告。
4.6.3.乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（大写人民币   万元整）。

条款5包装、运输及交货时间、地点、设备所有权转移
1. 包装
1.1.   乙方应依照设备的不同形状和特殊性质，将提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担其包装或其防护措施不到位而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。
1.2.   包装箱上应有明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的编码。
1.3. 包装物不回收。
2. 运输
2.1. 运输方式：乙方采用合适的运输方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前5天书面通知甲方）。
3. 交货时间和地点
3.1. 交货时间：合同生效后8个月内货到甲方现场并安装调试结束达到试运行条件（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天书面通知乙方）。
3.2. 交货地点：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司设备安装现场。
4. 设备所有权的转移
4.1. 方将合同设备发运至甲方现场后且经过买卖双方共同检验并出具到货检验证书后，设备所有权转移给甲方。

条款6安装与调试
1.   乙方负责指派工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装和调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条款7技术规格及标准
1. 本合同项下所供设备的技术规格按照技术协议执行。

条款8质量保证
1.   乙方应保证其提供的设备是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对其设备的缺陷而造成的任何故障负责。出现前述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如乙方技术人员安装、调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称的错误，导致设备出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。
2.   合同项下设备的质量保证期为甲方验收出具合同设备验收合格报告之日起12个月（即质保期满）。在质保期内合同设备非因甲方原因出现的故障，由乙方承担全部责任并免费更换损坏的零部件，质保期相应顺延。
3.   乙方所供设备在安装调试结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方，由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，费用自理（若乙方在15日内不进行处理，甲方有权自行处理并不承担任何责任），同时乙方应退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付单台设备总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中（性能保证值及考核）指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。
4.   乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。
5.   乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。非乙方原因设备出现问题，乙方也应在24小时内协助处理，所需费用由甲方负担。
6.   乙方保证合同设备符合本合同《技术协议》的规定。
7.   乙方应保证所提供的技术资料能够满足合同设备的调试、操作及改造的需要。
8.   乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

条款9检验
1.   合同设备发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。
2.   合同设备运抵甲方现场后，买卖双方共同对设备的规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
3.   如果设备在条款8规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。
4.   甲方有权在设备制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。，甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条款10索赔
1.   乙方对合同设备与合同及技术要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担上述一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。
2.   甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
3.   如属乙方设备质量原因导致的任何轻微的损坏，甲方第一时间通知乙方经过双方认可后，甲方可以自行修复，由此产生的所有费用由乙方承担。
4. 如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，费用由甲方承担。
5. 因乙方设备质量问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。
6.   乙方在收到买、卖双方签订的合同后，17日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电子邮件通知甲方。
7.   乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。
8.   乙方向甲方开具合同总价税率为13%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付单台设备总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

条款11逾期交货
1. 如果乙方未能按合同规定的时间到货并安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方同意延长交货期，每延迟1天，乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。
2.   若乙方延迟交货对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需向乙方购买该设备的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的迟交货违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条款12不可抗力
1.   签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2.   受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条款13 合同争议解决的方式
1.   凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。
2. 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。
3. 在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条款14适用法律
1. 本合同应按《中华人民共和国民法典》及相关法律解释。

条款15通知
1. 合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条款16合同生效
1. 本合同自双方签字盖章之日起收到预付款后生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。
2. 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

条款 17其它约定事项
1. 合同所附技术协议独立成文，与本合同具有同等法律效力。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。
3. 甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式提前通知乙方。
4. 乙方提供的所有有关技术资料一式六份。
5.   乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。
6.   如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
7.   合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。
8.   在合同执行过程中，若出现合同与技术协议有冲突的情况，以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分，以技术协议为执行标准。
9. 本合同为“交钥匙”合同，乙方负责供货安装、调试至满足合同及技术协议要求。
10. 未尽事宜，双方可签订补充协议。

签字页
	甲方：*******************有限公司
	乙方：

	法定代表人或其委托代理人（签字）

	法定代表人或其委托代理人（签字）

	签字日期：
	签字日期：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行及行号：
	开户银行及行号：

	账号：
	账号：




附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）
	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	

























附件7 技术规范
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洛阳万基宏远电力有限公司
#2机组灵活性及节能改造
全保护空气自动加氧处理改造工程
技术规范书
               
批准：

审定：

审核:

编制：

洛阳万基宏远电力有限公司

       
2026年3月13日
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洛阳万基宏远电力有限公司#2机组全保护空气自动加氧处理改造                   技术规范书

[bookmark: _Toc183815650]一、总则
1.1 本规范书适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组全保护空气自动加氧处理改造项目，包括自动供气系统、气控柜、电控柜、给水加氧安全柜、高加疏水加氧安全柜、凝结水加氧安全柜及其它安装附件。全保护空气自动加氧设备应能够满足控制各水汽系统水质的需要，将热力系统的金属腐蚀和结垢限制在最低的水平。本规范书提出该设备的功能设计、结构、性能、安装、调试、上位DCS系统逻辑组态和加氧转化试验等方面的技术要求。
1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供全新的、优质的、符合本规范书以及相关国家与行业标准的成套产品，并且满足国家有关安全、卫生、环保等强制性标准的要求。
1.3 如果投标方在投标阶段对本规范书有偏差意见，无论多少或多微小，都必须以书面形式对本规范书的条文提出差异表，否则招标方认为投标方提出的产品应完全符合本规范书的要求。
1.4 招标方如有本规范书以外的要求，应以书面形式提出，双方确认后作为技术规范书的附件，具有与技术规范书同等的效力。
1.5 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求。投标方应满足并遵守这些要求且不另外增加费用。
1.6 本规范书所使用的标准与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
1.7 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.8 投标方近五年（2020年至今）内至少具有1项 600MW 等级及以上机组的全保护空气自动加氧设备合同业绩（非粗略控制下的液态加氧），业绩证明材料需提供合同复制件，合同复制件至少包含首页、签字盖章页和能体现供货范围的页面。
1.9 本规范书经投标方与招标方双方共同确认签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。

[bookmark: _bookmark46][bookmark: _Toc183815651]二、项目概况
2.1  项目名称：洛阳万基宏远电力有限公司#2机组全保护空气自动加氧处理改造项目。
2.2  地点：厂址位于新安县庙头乡东南，陇海铁路和310国道之间，涧河北岸，厂址以南约1.5km为涧河。
2.3  项目概况：洛阳万基宏远电力有限公司 2×600MW 高效超超临界燃煤火电机组设计的给水处理方式为启机阶段的只加氨的弱氧化性全挥发处理（即AVT（O）），正常运行时的加氧处理（即OT）。目前，正常运行时，给水处理方式为AVT（O）处理，为提高机组运行安全性、经济性，抑制给水系统及高加疏水系统流动加速腐蚀，延长凝结水精处理混床运行周期，降低锅炉沉积速率，延长锅炉酸洗周期。因此，公司计划在2026年实施#2机组全保护空气自动加氧处理改造项目。
[bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc183815652]三、基本设计条件
3.1  加氧设备概况
洛阳万基宏远电力有限公司#2机组配置的加氧设备为传统给水、凝结水加氧设备，通过氧气瓶、减压阀、调节阀进行手动加氧。传统加氧工艺和设备无法稳定控制溶氧，导致蒸汽溶氧极易超标，存在促进过热器、再热器氧化皮生成速率和脱落的风险。因此，自投产以来，该加氧设备一直未投入使用。
3.2  项目设计原则
3.2.1 为解决给水系统、疏水系统流动加速腐蚀问题，规避蒸汽侧氧化皮集中剥落风险，实现水汽系统热力设备全面保护，提高机组运行的安全性和经济性。
3.2.2 加氧点设计
(1)凝结水加氧点设在凝结水精处理出口母管上（利用原加氧点）。
(2)给水加氧点设在除氧器出口下降管上（利用原加氧点）。
(3)高加疏水加氧点设在 1 号高加汽侧入口（新增加氧点）。
[bookmark: _bookmark48]3.3  运行方式
3.3.1 给水处理方式从 AVT(O)转化为 OT 处理工况
给水 pH 降低至 9.0～9.3，减少加氨量，可有效提高精处理周期制水量，同时降低再生所用的酸、碱和除盐水的耗量，精处理运行成本得到有效降低。
3.3.2 传统加氧工艺和设备全面升级为全保护自动加氧技术
采用全保护加氧处理技术，控制除氧器入口溶解氧浓度 10～150μg/L，给水溶解氧浓度 10～30μg/L，保持过热蒸汽基本无氧，最高不大于 5μg/kg，同时向高压加热器汽侧单独加氧，使高加疏水溶解氧控制在 10μg/L以上，使给水系统和高加疏水系统得到有效保护的同时，不存在蒸汽高浓度氧潜在的促进过热器、再热器氧化皮集中脱落的风险。
3.3.3 采用高压空气压缩机提供氧气，无需运行人员每天更换氧瓶，完全实现无人值守运行。
3.3.4 每台机组高加疏水、主蒸汽取样架上分别增加在线溶氧表，信号接入DCS。
[bookmark: _Toc183815653]四、设计规范与标准
本项目所适用标准和规范（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB/T 12145
	《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》

	2
	DL/T 1115
	《火力发电厂机组大修化学检查导则》

	3
	DL/T805.1
	《火电厂汽水化学导则 第 1 部分：锅炉给水加氧处理导则》

	4
	DL/T 677
	《发电厂在线化学仪表检验规程》

	5
	GB/T 14427
	《锅炉用水和冷却水分析方法铁的测定》

	6
	DL/T 955
	《火力发电厂水、汽试验方法 铜、铁的测定 石墨炉原子吸收法》

	7
	DL/T954
	《火力发电厂水、汽试验方法 痕量氟离子、乙酸根离子、甲酸根离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸根离子和硫酸根离子的测定—离子色谱法》


[bookmark: _Toc183815654]五、技术要求
5.1主要工作内容
洛阳万基宏远电力有限公司#2机组全保护空气自动加氧处理改造项目，涉及原加氧设备拆除、新加氧设备（材料）设计、供货、设备安装、调试，后续加氧试验转化，人员培训等工作。概述如下：
1）投标人提供加氧管道、阀门、三通、电缆等施工用料，负责进行现场施工，施工主要包括加氧点加装，加氧管道布设改造、电源电缆、信号电缆铺设。
2）投标人提供 1 套“一拖二”全保护空气自动加氧设备，主要包括：自动供气系统、加氧气控柜、加氧电控柜、给水加氧安全柜、高加疏水加氧安全柜、凝结水加氧安全柜，加氧管道和阀门等，设备内部卡套连接管道为316L不锈钢材质，加氧设备到加氧点的焊接管道为304不锈钢材质。并完成设备就地安装、与热力系统对接、调试等工作。其中，自动供气系统高压空气压缩机采用选用德国宝华、英国美瑞格斯、美国英格索兰品牌，气控柜中使用的高压气体流量计和智能流量控制器选用西安热工院、北京元德、苏州盛地品牌，安全柜及其稳压器选用西安热工院、北京元德、上海邦矿品牌。
3）投标人提供4套在线溶解氧表，分别用于监测机组主蒸汽和高加疏水溶解氧含量。溶氧表安装在低温仪表屏上，对取样管路进行改造，完成在线溶解氧表安装调试。
4）投标人提供2台计算型pH表，分别用于监测机组省煤器入口的电导、氢电导和pH，实现对省煤器入口水样水质的精准监督。pH表安装在低温仪表屏上，完成在线计算型pH表安装调试。
5）投标人负责开展#2 机组给水加氧处理前技术评估、水汽品质查定、加氧转化试验等，根据试验结果，制定给水加氧处理运行措施。
6）连续3年由招标人负责水冷壁割管，投标人根据《DLT 1115-2019火力发电厂机组大修化学检查导则》要求负责管样的垢量、元素和物相检验分析，并根据结垢速率评价加氧处理运行效果。
7）投标人负责将原有加氧系统进行拆除，运送至招标人指定地方。
8）因本系统为公用系统，涵盖一号机供货及施工范围。
5.2 控制要求
5.2.1 给水加氧控制：由给水流量和省煤器入口在线溶氧表送出的模拟信号与加氧流量调节系统联锁，满足给水自动精确加氧。
5.2.2 高加疏水加氧控制：由给水流量和高加疏水在线溶氧表送出的模拟信号与加氧流量控制系统联锁，满足高加疏水自动加氧的目的。
5.2.3 凝结水加氧控制：由给水流量和除氧器入口在线溶氧表送出的模拟信号与加氧流量调节系统联锁，满足凝结水自动加氧的目的。
5.2.4 凝结水精处理出口和省煤器入口给水的氢电导率同时大于0.10uS/cm时，自动停止加氧设备。
5.2.5 主蒸汽或启动分离器汽侧溶解氧＞5μg/L，发出报警信号；且省煤器入口溶解氧＞30μg/L，自动停止加氧设备。
5.2.6 全保护自动加氧设备自带 PLC、触摸屏控制系统，现场信号进入控制系统需进行隔离，柜内接线工艺美观，线号清晰正确，可实现就地自动控制，远方一键启停，并将监视、控制信号送至 DCS 控制系统，投标方负责上位DCS系统逻辑组态工作，以及相应的I/O卡件。
5.2.7 全保护空气自动加氧设备接收上位控制系统的信号：
	1
	给水流量信号（4～20mA）

	2
	省煤器入口溶解氧（4～20mA）

	3
	除氧器入口溶解氧（4～20mA）

	4
	高加疏水溶解氧（4～20mA）

	5
	主蒸汽溶解氧（4～20mA）

	6
	省煤器入口氢电导率（4～20mA）


5.2.8 全保护空气自动加氧设备送至上位控制系统的信号：
	1
	空压机运行/停止/过载信号（无源干接点）

	2
	远方/就地切换按钮状态信号（无源干接点）

	3
	急停按钮状态信号（无源干接点）

	4
	空压机出口母管气源压力（4～20mA）

	5
	给水、凝结水及高加疏水加氧供气压力（4～20mA）

	6
	给水、凝结水及高加疏水加氧智能流量控制器反馈（4～20mA）


5.3 质量及性能要求
洛阳万基宏远电力有限公司#2机组全保护空气自动加氧处理改造，应达到以下指标：
1）全保护空气自动加氧设备能够安全可靠运行，将自然空气净化处理后作为加氧介质，实现自动供气，运行人员无需定期购买气瓶、更换气瓶。
2） 给水、过热蒸汽的氢电导率在加氧稳定运行后应与加氧前水质保持一致。
3）降低锅炉受热面水冷壁和省煤器的结垢速率，省煤器入口给水铁含量、主蒸汽铁含量明显下降，达到 GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》、DL/T 805.1-2021《火电厂汽水化学导则 第 1 部分：锅炉给水加氧处理导则》的期望值＜3μg/L 的要求。
4）控制给水 pH 低限不小于 9.0，高限不大于 9.3。
5）控制省煤器入口含氧量：10～30μg/L，具体优化指标通过试验确定。
6）控制除氧器入口含氧量：30～100μg/L，具体优化指标通过试验确定。
7）控制高加疏水含氧量：＞10μg/L。
8）控制主蒸汽含氧量：＜5μg/L。
9）降低给水 pH，减少给水加氨量，延长精处理混床氢型运行周期。
[bookmark: _Toc183815655][bookmark: _Toc188330649]六、清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存
6.1 清洁与油漆
6.1.1 投标方组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。
6.1.2 面漆的颜色由招标方确定，所有涂漆应符合国家有关规定和标准。
6.1.3 要求投标方在投标书中提供一套完整的除锈、防腐说明，包括设备的除锈、清理、防腐、涂漆过程和说明。
6.2  设备应适合于运输和安全要求，装件均应用包装箱包装，并应标上相应的符号后方可发运。设备运输应符合安全要求，以免在运输过程中变形和损坏。
6.3  所有管接头、阀门、法兰、螺栓等零部件都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。
6.4  凡是电子、电器和仪表设备必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。
6.5 包装
6.5.1 设备出厂时，零部件的包装应符合JB/ZQ4286的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。
6.5.2 包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。
6.5.3 包装箱内附带下列文件（不限于）：
	1）装箱单。
	2）产品安装使用说明书。
	3）产品检验、合格证书。
	4）现场安装图。
6.6  运输
6.6.1 运输尺寸和重量不超过国家标准所允许的限界规格。
6.6.2 长大部件的运输应有限制变形、擦伤及碰撞等的措施。
6.7  储存
6.7.1 投标方根据包装箱内物品的特性，向招标方提供安全保存方法的说明。投标方所供备品备件及专用工具亦应有安全储存方法。
[bookmark: _Toc183815656]七、质量控制
[bookmark: _bookmark49]7.1 投标人应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标人的外购件在内)均应符合本规范书的规定。
7.2 附属及配套设备必须满足本招标书的有关规定的厂标和行业标准的要求，并提供产品合格证。
7.3 质保期从项目验收合格并正式投运后开始计算，质量保证期为 1 年。质保期内由于投标人设计、材料、或工艺等原因造成的设备缺陷或故障，投标人应免费更换或修理设备。
[bookmark: _Toc183815657]八、双方职责
8.1  招标人职责
8.1.1  监督投标人完成全保护空气自动加氧设备、加氧管道、取样管道、信号电缆、电源电缆的布置和安装，加氧管路、取样管路与正式系统接口的焊接。
8.1.2  化学运行人员按试验要求调整精处理出口加氨量，从而调整给水的 pH 值。集控运行人员按试验要求调整除氧器排气门开度。关闭高、低压加热器排气门（如果需要的话）。
8.1.3  现场协调联络人负责加氧处理过程中的有关具体协调联络工作，协助技术人员安排有关现场工作包括对异常问题的处理。在技术人员不在现场时，及时向其通报有关信息，落实有关技术指导意见和措施。
8.1.4  维护负责人协助项目和技术人员进行项目具体实施组织，确保加氧处理有关设备、仪表正常可靠运行，及时消除有关缺陷，合理安排工作。
8.1.5  项目实施过程中其它必要的配合工作，提供化学仪器设备和食宿方便等。
8.1.6 热控人员配合加氧设备安装人员提供加氧调节所需的信号上位组态等工作。
8.2 投标人职责
8.2.1 负责进行全保护空气自动加氧设备、加氧管道、取样管道、信号电缆、电源电缆的布置和安装。
8.2.2 负责对给水、凝结水和高加疏水加氧系统进行耐压、严密性试验。
8.2.3 负责加氧设备调试。
8.2.4 在调试开始阶段负责调整系统加氧量，在试验后期阶段指导电厂运行人员调整加氧量和加氨量。
8.2.5 调试过程监视水汽系统中腐蚀产物铁含量的变化以及水汽品质的变化。
8.2.6 指导化学运行人员调整给水的 pH 值。
8.2.7 指导集控运行人员调整除氧器排气门开度。
8.2.8 调试期间检测并记录水汽品质。
8.2.9 编写加氧处理临时运行措施，对有关人员进行培训。使其能够正确操作使用加氧设备，正确实施加氧处理，以及各种异常情况的处理；
8.2.10 负责编写项目总结报告。
[bookmark: _Toc183815658]九、供货范围
9.1一般要求
9.1.1投标方应提供 1套 全保护空气自动加氧设备（涵盖两台机组），投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合性能保证的要求。
9.1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同本章未列出和／或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。
9.1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。
9.1.4投标方应提供一年内所需备品备件，并在投标书中给出具体清单。
9.1.5投标方应确保供货范围完整,必须能组成一个整体，完成其功能并达到上述的技术参数要求，以能满足用户安装、运行要求为原则,凡因投标方供货部件不足、遗漏等原因造成设备不能正常运行或达不到性能要求，投标方均需无条件补足直至设备能正常运行并达到性能要求。
9.2设备范围清单（投标方填写，并不限于此）
9.2．1供货范围清单（包括但不限于此，投标方应对系统的完整性负责。）
	序号
	项目
	规格型号
	数量
	单位
	产地
	生产厂家
	
备注

	1
	自动供气系统
	
	1
	套
	
	
	

	2
	电控柜
	
	1
	套
	
	
	

	3
	气控柜
	
	2
	套
	
	
	

	4
	给水加氧安全柜
	
	2
	台
	
	
	

	5
	高加疏水加氧安全柜
	
	2
	台
	
	
	

	6
	凝结水加氧安全柜
	
	2
	台
	
	
	

	7
	在线溶解氧表
	
	4
	台
	
	SWAN
	

	8
	计算型pH表
	
	2
	台
	
	SWAN
	

	9
	加氧转化试验
	
	2
	台
	
	
	

	10
	安装材料
	
	1
	批
	
	
	

	11
	DCS卡件
	
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	
	



（1） 专用工具
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



（2） 备品备件
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	使用寿命
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



（3） 外购件清单（投标方填写，不是由投标方工厂制造的产品即为外购件）

	序号
	名	称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _bookmark50][bookmark: _Toc183815659]十、技术资料及交付进度
10.1基本要求
10.1.1投标方提供的资料使用中国法定计量单位制。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文后随同原文一并提交招标方，图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还提供光盘，文字文件格式应采用MicrosoftWord2003以上版本文件，图形文件版本为AUTOCAD2007以上版本文件。投标方提供的资料应使用国际单位制， 语言为中文。
10.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。
10.1.3投标方资料的提交及时、充分，满足项目进度要求。在技术协议签订时给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。
10.1.4投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。
10.1.5对于其它没有列入合同技术资料清单，是项目所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。
10.1.6招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。本次招标范围内的所有设备均需提供相应的纸质图纸资料说明书、设计蓝图（不少于一式六份）以及内容相同的电子版2份给招标方（U盘）。
10.1.7投标方提供的最终技术资料为每台设备4套,其中电子文本2套。所有资料以纸质资料为准，电子文档仅作参考。图纸为AUTOCAD2007以上版本软件绘制，表格清单为EXCEL2003以上版本软件编制，文字说明书采用WORD2007以上版本软件编写。
10.2提供资料内容和交付进度
10.2.1 在设计阶段应提供的资料
外形图与布局图纸 ――合同签订后2周内提供。
改造设备的范围及安装工程量清单――合同签订后2周内提供。
10.2.2.设计、安装、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：
1）提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
2）安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。
3）设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序、安装技术要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。
4）投标方在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：
产品检验合格证书；
主要零部件材料试验合格证书； 
主要零部件材料试验报告；
各项有关实验结果；
[bookmark: _bookmark51][bookmark: _Toc183815660]十一、交货进度
11.1招标方要求供货范围内的全部设备签订合同后90天内到货，招标方验收合格后通知投标方进场施工，具体时间以买方通知为准。
11.2制造进度表
设计、制造进度表（技术协议签订后10天内提供）：
	序号
	设备/部套名称
	重量
	交货时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


11.3交货地点：洛阳万基宏远电力有限公司现场。
[bookmark: _bookmark52][bookmark: _Toc183815661]十二、施工组织设计
施工范围包括：原有的化学加氧设备的拆除；新全保护空气自动加氧设备设备（包括控制设备、电缆等）安装；因改造需要拆除、移位后装复的设备拆装；相关的油漆、保温、脚手架等均在投标方施工范围内。
具备施工条件，招标方提前7天通知投标方，投标方收到通知后5天内进场办理开工手续及做好施工前准备工作，每套系统开工后20天内完成施工（以工作票为准）
12.1施工需符合以下的标准、规范要求：
《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）DL/T-5047-95
《火电施工质量检验及评定标准》（锅炉篇）
《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002
投标方提供的技术图纸、资料、安装说明书等
12.2施工人员及组织机构
12.2.1为使投标方所供设备安全、正常投运，投标方要派合格的现场施工人员。在投标阶段投标人须提供现场服务计划表，由招标方确认。如果此现场服务人日数不能满足工程需要，招标方有权要求投标方增加现场服务人日数，费用由投标方承担。
12.2.2投标方现场施工人员的条件
1）遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；
2）了解设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。
12.2.3现场管理组织机构和劳动力计划
为了投标方需合理安排人员，需在投标时填写项目人员安排计划表（投标方填写）。
	总人数
	人
	施工项目经理
	人
	专业施工工程师
	人

	施工人员
	人
	管理人员
	人
	其它
	人

	施工项目经理情况：

	姓名
	年龄
	职务
	调试资格经历

	
	
	
	

	专业施工工程师（人员）：

	姓名
	拟任职务
	专业
	职称
	年龄
	调试资格经历

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _bookmark53][bookmark: _Toc183815662]十三、检验、性能试验和验收
13.1基本要求
13.1.1招标方有权在合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合合同规定的要求。
13.1.2投标方应在合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合合同的规定及国家相关标准。
13.2工厂检查
13.2.1工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，其中进口设备或部件要求提供报关证明、原产地证明书和质量检验合格证，一起作为交货时质量证明文件的组成部分。
13.2.2检查的范围包括设计审查、原材料和元器件的进厂，部件的设计、加工、组装、试验、出厂验收。
13.2.3投标方检验的结果要满足合同的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。
13.3安装调试验收
13.3.1 安装调试验收时，招标方、投标方等均应到场组成验收小组进行全保护空气自动加氧设备安装调试验收工作。
13.3.2全保护空气自动加氧设备在现场调试过程中连续稳定运行，招投双方确认其运行性能已达到技术规格书和有关标准要求则应在安装调试验收报告上签字。验收需满足要求如下：
1）连续稳定运行60天。
2）控制指标稳定，自动联锁可靠，完全满足5.3 质量及性能要求部分要求。
3）说明书、图纸等资料齐全。
如果发现不符合要求的内容，投标方应在一周内解决。
13.4项目验收及性能保证
13.4.1最终验收在调试结束电厂设备稳定运行时，由招标方主持，投标方参加，确认合同设备能否最终被招标方接受。
1）设备质保期为1年，质保期内出现质量问题免费解决。
2）按照控制指标要求，未能联锁自动停止加氧设备每次考核2～10万元。
3）造成其他设备损坏、机组停机的全额赔偿。
4）设备交货、项目执行进度逾期每日考核合同额的0.5%，上限10%。
13.4.2最终验收的内容包括合同设备的性能检查和零部件实际质量检查。
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14.1投标方现场技术服务
14.1.1投标方现场服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。如果由于投标方的原因，现场服务的人天数不能满足工程需要，招标方有权追加人天数，且发生的费用由投标方承担。
14.1.2投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资、各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费，等等。
14.1.3投标方现场服务人员的工作时间与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。
14.1.4未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时投标方应及时更换招标方认为不合格的现场服务人员。
14.2投标方现场服务人员的职责
14.2.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、开箱检验、质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
14.2.2在安装和调试前，投标方现场服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。投标方现场服务人员要对其确认与签署，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方现场服务人员确认与签署的工序，如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。
14.2.3投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场服务人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方现场服务人员委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
14.2.4投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
14.2.5投标方现场服务人员的正常来回与更换，应事先与招标方协商。
14.3培训要求
14.3.1提供有相关的培训手册ppt和操作说明。
14.3.2由有资质的人员进行现场设备交底，操作培训。制定培训计划，组织培训人员， 明确注意事项，正确操作规范以及日常运维知识讲解等相关事宜。
14.3.3进行理论培训和现场实操培训相结合的形式。培训操作时指示明确、讲解清晰， 操作醒目。有利于人员现场学习和实践。
14.3.4培训结束后，对本次培训全过程进行总结，总结经验，指出问题，提出改善意见，完成培训总结报告。
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