
招标文件

各相关单位：
    万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目[编号：WJWZ-(2026)08005]进行招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。 
    开标时间：2026年8月18日上午9:00（北京时间）
    开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
    资质审验及报名截止时间：2026年8月17日17:00
商务联系人：颜航     电  话：18211977610 

技术联系人：邓小青   电  话：13838802864

一、投标须知：

1、标的物：宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目。

2、招标方式：公开招标。本次招标采用现场开标的方式开标。投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2026年8月17日17时00分前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。

    3、资质要求：
    3.1、投标单位在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3.2、投标单位具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，没有发生过骗取中标或严重违约及重大质量问题；投标单位财务状况良好，财产没有处于被接管、冻结、破产状态；

3.3、投标单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其相关信用记录，并保存网站查询结果截图，对被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的潜在投标单位，拒绝其参与本项目资格预审活动；

3.4、投标单位可提供相关资质证书。

3.5、投标单位需提供类似消防设施维保施工业绩，不低于三份。

3.6、投标单位需在“社会消防技术服务信息系统”网内能查询到相关单位信息。

3.7、投标单位营业执照的经营范围含消防维保等相关内容。

4、资质审验：各投标单位要在万基控股集团招采平台进行供应商注册，注册通过后方可参加本次投标。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
    1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：
1.1.1投标人承诺函
1.1.2投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）
1.1.3投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；
III.相关资质业绩、有关鉴定材料；
IV.质量保证体系及其质量认证证明及3A证书；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料。
1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
1.2 投标文件的编制
1.2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
1.2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。
1.2.3 投标保证金
投标保证金（人民币：壹万元整   ￥：10000元）。 

投标保证金交纳时间：2026年8月17日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：工行新安县支行

账    号：1705027609200195684

1.2.3.1发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

   I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

   II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

   III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

   IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、维保范围、价格及商务条款等签订合同）。

   V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

1.2.3.2未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

1.2.3.3中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过招标单位账户全额无息退还。

1.2.4 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
1.2.5 投标文件的份数和签署
1.2.5.1投标文件一式三份，正本一份，副本两份。
1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
1.3 投标报价
1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。
1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。
1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
1.4 投标文件的递交
1.4.1 投标文件的密封与标记
1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年8月18日9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年8月18日9：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或法人章。
1.4.2 投标人必须向招标人提供电子版投标文件一份。
1.5 无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标：
1.5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
 1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
 1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
 1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
 1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。
 1.5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。
 1.5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。
 1.5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。
 1.5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

    2 评标办法
2.1 投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。
澄清不得对原投标文件作实质性修改。
    2.2 评标办法
 2.2.1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

价格评分。

各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝40-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 

C：投标人的评标价格得分。

P：评标价格。

PMIN：该包中最低评标价格。

PMAX：该包中最高评标价格。

商务评分。

商务部分评分表（20分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	投标文件的完整性
	3分
	由评标小组根据投标人投标文件编制总体情况
	0-3分

	2
	综合评价
	7分
	对投标单位的能力以及已完成消防维保的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价
	0-7分

	3
	投标报价的完整性和合理性
	2分
	根据投标报价的完整性和合理性进行评价
	0-2分

	4
	商务部分偏差
	3分
	商务部分偏差，根据横向比较综合评审
	0-3分

	5
	业绩
	5分
	2023年以来具有3个以上类似维护业绩，有三个得0分，每增加一个加1分，最多得5分

注：所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件。未提供或提供不完整的不得分
	0-5分


技术评分。

技术部分评分表（40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	技术方案
	20分
	根据投标单位提供的技术方案：具有技术针对性，科学可行，方案明理清析得20-14分，一般得13-6分，方案不充分、不完善得5-0分。


	0-20分

	2
	维保实施计划编制
	7分
	针对本项目编制科学、详细、合理的实施计划得7-5分，一般得4-2分，编制计划不完善的得1-0分。


	0-7分

	3
	安全实施方案
	7分
	制定针对本项目实施中采取的安全措施，制定具体的安全作业流程，明确安全责任编制详细的得7-5分，一般得4-2分，方案不完善得1-0分。
	0-7分

	4
	项目经理部人员构成及主要专业技术人员资历
	6分
	人员配置科学完善、相应证书齐全得6-4分，人员配置完善、相应证书较齐全得3-1分，人员配置及证书欠完整得0分。
	0-6分


 2.2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。
 2.2.3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。
 2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
2.3评标人签字：  

3授予合同
3.1招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。
3.2为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3.3中标人在接到《中标通知书》后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。
3.4招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
    4 招标投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  廉政承诺书

  投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  

5、不给责任人的违法违规行为说情。 

6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

附件2  投标人资格审查文件
    投标人要提交下列文件：
    1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证；（需提供原件供招标人审查）
    2) 相关资质业绩、有关鉴定材料；
    3) 质量保证体系及其质量认证证明；
    4) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；
 

    5) 其它文件和资料。
附件3投标人法定代表人授权书(格式)
投标人法定代表人授权书
                                 项目名称：               
                                 日    期：               
致：(招标机构名称)
    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：              
职        务：                    职      务：              

                                  投标人公章：           
附件4  投标人关于资格的声明函(格式)
投标人关于资格的声明函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
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宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目

投标报价单
   总报价为人民币         万元（大写：人民币                   万元）

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元/年）
	金额（元）
	备注

	1
	宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目
	详见技术要求
	年
	2
	
	
	

	合计:人民币大写              元整                 ￥：          .00元


   报价说明：
       1、交货期：合同签订之日起       天内可进行维保。             

       2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要

       求及合同条款。
    3、此报价包含     %增值税、设备及材料、运杂费、维护保养、售后

    技术服务等一切费用。          

    4、付款方式：维保验收合格后，开具发票验收入账后付款（每季度支付一次）。     
       5、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

       6、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。                
                                  报价单位（盖章）：              
                                  报价人：（签字）：              
                                  报价时间：2026年8月18日
附件6
投标报价明细
	序号
	项目名称
	维保内容
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计:人民币大写                     元整                  ￥：          .00元         

	总价包含设备、材料、维保、增值税、售后服务等费用。


报价单位（盖章）：              
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年8月18日
附件7
差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件8
洛阳万基宏远电力有限公司全厂火灾自动报警及特殊消防设施维保技术要求

一、工程项目系统详细情况及要求
1 项目名称：洛阳万基宏远电力有限公司全厂火灾自动报警及特殊消防设施维保项目。

2 消防设备、系统概述：洛阳万基宏远电力有限公司为2*660MW机组，消防系统由河南省电力设计院负责设计，厂区消防设施包括：火灾自动报警和消防控制系统、消火栓消防系统、自动喷水消防系统、水喷雾消防系统、喷淋系统、水幕消防系统 、消防炮系统、消防水泵及消防水池、有管网IG541气体灭火系统、无管网灭火装置、低压CO₂气体灭火系统、超细干粉灭火系统和泡沫灭火系统。厂区消防水管道系统为独立设置，供消火栓消防及自动喷水灭火用水, 消防供水系统采用临时高压（稳高压）给水系统。重要建筑物、设备采用的主要消防设施如下：

2.1 机炉间相对集中的电子设备间、继电器室、电缆夹层、配电间等设有全淹没的管网气体消防系统。
2.2 生产综合楼的 MIS 机房、通信机房、工程师站采用无管网灭火系统。 

2.3 汽机房配电装置室采用火探自动探火及灭火系统。
2.4 主变压器、厂用高压变压器、启动备用变压器、柴油发电机室及油箱、消防泵房的柴油机消防泵、主厂房中的汽轮机油箱、电液装置、给水泵油箱、氢密封油装置、汽轮机储油箱、磨煤机润滑油箱、脱硝系统氨区等处设水喷雾消防系统。

2.5 汽机房的汽机运转层下及中间层油管路系统、锅炉本体燃烧器、回转式空气预热器、煤仓层等处采用水喷淋消防系统。

2.6 运煤系统的转运站、碎煤机室、煤仓间等各联接处采用水幕消防系统。

2.7 在输煤系统的运煤栈桥、煤仓层设有自动喷水消防系统。
2.8 主厂房煤仓间设有 12 个原煤斗，气体消防系统采用组合分配系统，为全淹没式惰化设计，采用低压二氧化碳系统。

2.9 电缆竖井、电缆交叉、密集及中间接头部位、主厂房内主蒸气管道与油管道交叉处采用悬挂干粉灭火装置。

2.10全厂易燃及重要部位设置有火灾监测、报警系统。

2.11 火灾报警系统：工程采用一套集中火灾报警系统，火灾报警控制中心设在集中控制室，火灾报警分为如下区域：生产综合楼；#1机组； #2机组；电袋除尘配电间；厂内输煤系统；厂外煤场区；厂外220kV开关站区域；升压站继电器室区域；化学中水区域。 

2.12 煤场采用自动消防炮系统。

2.13 铁路专用线综合办公楼火灾报警系统、应急照明和疏散指示系统。

2.14 配电室配电柜自带CO₂感温自启动灭火装置。
3 维护范围及工作范围：

3.1 总体维护范围：#1机组、#2机组、生产综合楼、网控室、输煤系统、除灰、公用系统火灾报警系统、自动水消防系统、气体消防（IG541和CO₂）系统、油库泡沫消防系统、煤场消防炮系统、铁路专用线综合办公楼、配电室等特殊消防设备。因特殊消防工作需要24小时不间断随叫随到，乙方应合理安排人员。确保设备稳定运行及时处理现场缺陷，保持现场文明整洁。 

3.2 维护工作分界范围：

3.2.1 主机系统、集控楼、火灾自动探测和报警系统全部设备； 

3.2.2 自动水消防系统火灾自动报警联动、控制的全部设备；  

3.2.3 气体消防灭火系统全部设备（包括洁净气体IG541、CO2气体灭火系统）； 

3.2.4 油库区烟、温感光缆及泡沫消防系统等消防设备； 

3.2.5 空预器火灾报警系统； 

3.2.6 防火排烟、分隔系统； 

3.2.7 应急照明和疏散指示系统；  

3.2.8 消防通讯设备（含报警声光发汛器、消防广播等）；

3.2.9 消火栓手报系统以及其它规定的消防设备。 

3.2.10 自动火灾报警、特殊消防系统设备分界基本原则；

3.2.10.1 火灾报警联动的特殊消防（自动水消防、气体消防、泡沫消防）、消防广播、声光报警器、消防通讯、紧急疏散指示器、应急照明设备等全部设备及电缆。

3.2.10.2 火灾报警联动的消防泵、电梯、排烟阀（风机）、防火阀、空调系统，联动的设备由乙方负责，联动控制信号、状态信号以对侧端子为界。  

3.2.10.3 系统所用电源以控制柜为界，甲方提供交流220V、380V电源至控制柜上端口，系统以内电源由乙方负责维护。  

3.2.10.4 特殊消防各区域的管路：气体、泡沫系统所有受控设备及管路由乙方负责维护；自动水消防系统以各区域受控的阀门、水流指示器等由乙方负责维护。 

3.2.10.5 常规水消防系统由甲方负责维护，如安装有手动报警器的消火栓，则手动报警器由乙方负责。

3.2.10.6 配电室配电柜自带CO₂感温自启动灭火装置。
3.2.10.7 因甲方技改或其他原因所增加的特殊消防设备随时纳入服务范围，不增加费用。          

3.3、维护保养工作范围：  

3.3.1 火灾报警系统：定期检查检修各种火灾探测器（感温感烟探头、感温电缆），手动报警按钮、集中报警控制柜内控制器、消防通讯、消防电源、火灾事故报警广播和声光设备、各区域消防联动控制设备等。  

3.3.1.1 每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能检查保养，检查报警及联动的正确性。  

3.3.1.2 每月对火灾报警中央控制计算机系统进行检查维护，保证通讯及联动功能的正常。  

3.3.1.3 每月对消防通讯系统进行检查，每半年对消防广播（声光报警器）检查试验一次。 

3.3.1.4 每季度对火灾探测器进行模拟加烟抽检，抽检个数按每个探测器年检两次计算。  

3.3.1.5 每年对消防系统进行一次综合试验（可配合消防演习同时进行）。出具消防年度维护总结报告，保证消防年检合格，如有不合格项目，及时整改完成。
3.3.1.6 每月对火灾报警需联动的排烟风机、防火阀进行一次实验。

3.3.1.7 气体防火区的气体联动回路工作正常。

3.3.1.8 雨淋阀组联动回路工作正常。 

3.3.1.9 摘去某探测器，主机应能正确报出故障地址，发出故障音。

3.3.1.10 每季度应检查和实验火灾报警系统的下列功能：

（1）备用电源进行2次充放电试验，3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2）消防通讯设备、消防广播应在消防控制室进行通话试验。

（3）用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；气体灭火系统的控制设备。

（4）检查所有转换开关。

（5）强制切断非消防电源功能试验。

（6）做好联动模块的防水、防潮、防损保护措施。

（7）手报按钮、声光报警、消火栓按钮、各防护区联动模块检查, 若人为损坏或丢失,由乙方负责及时修理、更换或补充。

3.3.1.11 每月至少一次,对电子设备外部积累的灰尘进行吹扫。

3.3.1.12 每季度应进行全面的联动试验和检查火灾自动报警系统的下列功能：

（1）消火栓按钮联动试验、自动消防喷淋泵联动试验、消防柴油机泵联动试验、气体灭火系统模拟联动试验。

（2）检查所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.3.1.13 以上工作应设立台帐,并随时做好记录备查。

3.3.2 自动喷淋水消防系统  

3.3.2.1 每周检查消防泵的远程及就地控制是否正常，并启泵试运。

3.3.2.2 每周对喷淋喷嘴进行外观检查。 

3.3.2.3 每周对报警阀检查一次，试验启动是否正常。 

3.3.2.4 每季度对报警阀进行放水试验，验证供水压力及压力开关动作是否正常。 

3.3.2.5 每两月在消防水系统末端进行放水试验，验证水流指示器的报警功能是否正常。  

3.3.2.6 每周对消防电泵、柴油消防泵进行检查，保证设备正常，且在联动备用。 

3.3.2.7 每周、月对消防蓄水池、高位水箱的水位进行检查，并提出补水要求，保证水位在允许的范围内，保证补水通路畅通可控，并检查防冻完好。 

3.3.2.8 每月对各阀门的开闭和铅封进行检查。 
3.3.3 气体消防系统  

3.3.3.1 每周检查气体存储罐、高压软管、选择阀、单向阀、集流管、驱动装置等设备是否正常。  

3.3.3.2 每周对各区域喷嘴进行外观检查。  

3.3.3.3 每半年进行各个区域的模拟自启动实验，检查选择阀、单向阀动作是否正确。 

3.3.3.4 每周检查存储装置各管路、阀门接头是否泄漏，气体压力是否在规定的范围之内不应小于设计压力的90%。 

3.3.3.5 以上工作均应设立台账，并随时做好记录备案。 
3.3.4 泡沫消防系统  

3.3.4.1 每周检查泡沫存储罐、泡沫发生器、管道、喷嘴等否正常。

3.3.4.2 每半年进行泡沫控制阀的开关试验。 

3.3.4.3 每年进行一次系统的模拟自启动试验。  

3.3.4.4 每周检查存储装置各管路、阀门接头是否泄漏，气体压力是否在规定的范围之内。  

3.3.4.5 每周检查消防水供水管路、压力、受控阀是否正常。

3.3.5 应急疏散指示系统及消防通讯、广播系统、气体灭火指示器。

3.3.5.1 每月检查设备外观是否正常。 

3.3.5.2 每半年模拟实验设备是否正常。 

3.3.6 自动灭火系统

3.3.6.1 气体灭火系统

（1）在主厂房设置1套有管网IG541气体灭火系统，在集控楼设置1套HFC-227ea气体灭火系统。该灭火系统可采取自动控制、电气手动控制、机械应急手动控制三种控制方式。可以在报警控制器上进行选择“自动”“手动”控制方式。

（2）自动控制方式：将系统灭火报警控制器选择为“自动”，使系统处于自动状态。当保护区发生火灾时，火灾探测器发出火灾信号，控制器即发出声、光报警，并发出联动控制信号，关闭连锁设备（空调系统、电源系统），同时发出指令到就地控制盘，联动保护区声光报警装置，就地控制盘经过30秒延时，发出指令，打开启动钢瓶电磁阀释放气体，并打开相应选择阀，释放灭火剂灭火。

（3）电气手动控制方式：将系统灭火报警控制器选择为“手动”。使系统处于手动控制状态。当保护区发生火灾时，可先人工确认，然后按下控制器的启动按钮即可按设定程序启动灭火系统释放灭火剂灭火，当延时期内如发现不需要启动灭火系统灭火时，可按下紧急停止按钮，即可阻止灭火指令的发出。

（4）机械应急手动控制方式：当保护区发生火灾时，控制器因故障不能发出灭火指令时，可直接开启启动钢瓶处的阀，释放灭火剂灭火。

3.3.6.2 IG541系统

（1）IG541系统为全淹没的管网气体消防系统。IG541其组成成分应为：52%的氮气，40%的氩气，8%的二氧化碳，灭火设计浓度为38%--42%。气体消防系统应采用组合分配系统，设计应为全淹没式。

（2）有管网IG541防护分区：（主厂房）总共设置2套组合分配系统

1号机系统：主厂房0.0米层#1机电气配电间(层高0-6.30m)；主厂房6.9米层继电器室（层高6.9-10.3m）；主厂房10.3米层电缆夹层(层高10.3-13.7m)；主厂房13.7米层汽机电子设备间（层高13.7-18.00m）；主厂房18.0米层电缆夹层(层高18.0-21.5m)；主厂房21.5米层锅炉电子设备间(层高21.5-25.7m)；主厂房0.0米层#1机380配电间（层高0-6.9m）；主厂房6.9米层#1机10KV配电间（层高6.9-13.7m）。

2号机系统：主厂房0.0米层#2机电气配电间(层高0-6.30m)；主厂房0.0米层#2机380配电间（层高0-6.9m）；主厂房6.9米层#2机10KV配电间（层高6.9-13.7m）；主厂房0.0米层#2凝泵变频间(层高0-4.2m)；主厂房0.0米层#2直流设备室(层高0-4.2m)。

3.3.6.3 HFC-227ea气体灭火系统

（1）灭火气体采用七氟丙烷HFC-227ea，气体消防系统采用柜式，设计为全淹没式。七氟丙烷灭火（或惰化）设计浓度：8%、9%。七氟丙烷防护分区（集控楼）：集中控制楼1层通信机房；集中控制楼3层电缆夹层；集中控制楼4层网络及控制设备间；集中控制楼5层#1工程师站；集中控制楼5层#2工程师站。

（2）气体灭火就地控制盘: 每一个防火分区配有一个就地控制盘。就地控制盘接收火灾报警系统动作信号，在自动状态时自动启动灭火；当系统采用手动控制方式时，在火灾探测系统发出火警信号后需由运行人员确认后手动启动灭火系统。当自动灭火系统启动后，要有表示本系统已启动的信号返回到火灾报警系统。就地控制盘上有故障报警、系统动作指示灯、就地启动灭火系统按钮和自动/手动切换开关。就地控制盘能联动本保护区的声光报警装置（声光报警装置、放气指示灯的数量由气体灭火厂商根据保护区的情况设置）。报警信号直接接入火灾报警系统，不进入就地盘。

3.3.6.4 火探自动探火及灭火系统

火探自动探火及灭火系统以下简称火探装置，火探装置是由瓶组、控制阀及能释放灭火剂的火探管组成。它的主要工作原理是由一根与其连接在一起的经充压的火探管进行探火并将灭火介质通过火探管本身（直接系统）或（间接系统）释放到被保护区域。本工程采用二氧化碳灭火剂。探管式自动探火灭火装置保护区域：主厂房0.0m层公用电气配电间；主厂房0.0m层#1凝泵变频间；主厂房0.0m层#1直流设备室；主厂房13.7m层汽机阀门电源间（1个）；主厂房13.7m层锅炉阀门电源间（2个）；主厂房6.9m层励磁小间（2个）

3.3.6.5 煤斗低压CO₂惰化消防设备

灭火气体采用惰性气体CO₂，用来保护主厂房煤仓间设置的12个原煤斗，采用组合分配系统，应为全淹没式惰化设计，CO₂系统采用低压系统，并按100%考虑备用量。本系统选用 6t 储罐进行设计，储罐间设在主厂房0.00m层。消防控制盘在接到两个独立的火灾探测报警信号后启动灭火系统，在防护区及入口处发出火灾声光警报，以提醒防护区内的人员灭火剂即将释放，必须迅速撤离。系统延时30秒（15～30s现场可调）后喷射灭火剂，这时管道上的压力讯号器向气体消防控制盘和火灾报警主盘发出信号以便确认已喷射灭火剂和喷放灭火剂的防护区是否与发生火灾的防护区一致，同时这个信号传至防护区入口处，发出正在喷射灭火剂的光字提示信号，该信号一直持续到确认火灾已经扑灭、防护区进行通风换气后由人工手动切除。

3.3.6.6 超细干粉灭火装置
本系统根据安装方式不同分为2种灭火装置：悬挂式和管道式。

悬挂式超细干粉灭火系统采用脉冲式，用于电气专业电缆防火，由悬挂灭火装置、联动组件等组成。电气专业电缆桥架上部不设盖板，两侧开敞式布置。灭火装置由壳体、超细干粉、启动器构成，启动器含热敏线与产气剂。每四具用一个联动组件连接，热传导线由联动组件中引出。灭火装置间距不得超过3米。每四具作为一个动作点，送出一个动作信号。本系统只包括送出动作信号，地址模块为火灾报警系统系统提供。火灾报警系统应将报警线联到干粉的联动组件上，并输出24V电流到干粉的联动组件上。

（2）管道式灭火装置为储压式，用于所有电缆竖井（电气和热控）和控制专业电缆，由灭火装置、联动组件、输粉管（不锈钢）、喷头等组成。控制专业电缆上下有盖板封闭，两侧开敞式布置。每具输粉管距离不超过15米，喷头间距不应超过3米。每具作为一个动作点，送出一个动作信号。地址模块为火灾报警系统系统提供。火灾报警系统应将报警线联到干粉的联动组件上,并输出24V电流到干粉的联动组件上。

（3）防护以下区域:主厂房内电缆竖井、电缆主通道（包括电气和热控），主厂房内主蒸气管道与油管道（在蒸气管道上方）交叉处。（每台机按28具悬挂式4KG考虑）。

3.3.6.7  水灭火系统

3.3.6.7.1 水喷雾消防系统

水喷雾消防系统的设备由雨淋阀组、压力开关、检修控制阀门、水雾喷头、就地控制盘、管道等组成。水喷雾灭火系统的雨淋阀后管道平时为空管，火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀，使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。每个水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式，并应设自、手动操作转换开关，能将自动操作转换为手动操作，该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上，此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。

3.3.6.7.2 湿式水喷淋消防系统
湿式水喷淋消防系统的设备由湿式报警阀组、压力开关、检修控制阀门、快速响应喷头、末端试水装置、就地控制盘、管道等组成。湿式水喷淋灭火系统的湿式阀后管道平时为充满水的管道，火灾时快速响应喷头动作，联动湿式报警阀打开，水从喷头喷出喷水灭火，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。

3.3.6.7.3 水幕消防系统
水幕消防系统的设备由雨淋阀组、压力开关、检修控制阀门、水幕喷头、就地控制盘、管道组成。水幕系统的雨淋阀后管道平时为空管，火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀，使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水隔断火势，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。每个水幕系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式，并应设自、手动操作转换开关，能将自动操作转换为手动操作，该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上，此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。

3.3.6.7.4  开式水喷淋消防系统

开式水喷淋消防系统的设备由雨淋阀组、压力开关、检修控制阀门、开式喷头、就地控制盘、管道等组成。开式水喷淋消防系统的雨淋阀后管道平时为空管，火警时由火灾探测系统自动或手动开启雨淋阀，使该阀控制的系统管道上的全部开式喷头同时喷水灭火，同时在就地发出火警铃声，并通过压力开关向就地控制盘发出灭火系统动作信号。每个开式水喷淋消防系统应设有自动控制、手动控制二种启动方式，并应设自、手动操作转换开关，能将自动操作转换为手动操作，该转换开关和系统手动控制应设在就地控制盘上，此外手动操作也可通过直接操作阀门实现。

3.3.6.7.5 保护对象

（1） 变压器：主变压器 2台，采用水喷雾消防系统，变压器坑长×宽=14.6×8m每台变压器外形尺寸长×宽×高 = 12.6×6×6m；厂用工作变压器 2台采用水喷雾消防系统，变压器坑长×宽=8.4×7.6m变压器外形尺寸长×宽×高=6.4×5.6×6m；备用变压器 1台采用水喷雾消防系统，变压器坑长×宽=9.6×7.3m变压器外形尺寸长×宽×高=7.6×5.3×6m
（2）主厂房：汽轮机主油箱 2台，每台采用1套水喷雾消防系统，每台长8.6m、宽4.1m、高4.5m；室外储油箱2台，采用2套水喷雾消防系统，每台长7m、宽7m、高2.5m；氢密封油装置2台，每台采用1套水喷雾消防系统每台长5.6m、宽4.2m、高2m；油管道2套，每套采用1套水喷雾消防系统每套油管道长70m（包括2根并排设置的油管道，1根DN200，1根DN350）；汽动给水泵油箱4台，每台采用1套水喷雾消防系统每台长4m、宽2.3m、高2.8m；锅炉本体燃烧器采用4套水喷雾消防系统,每套保护锅炉面积高6m、宽22m； 磨煤机润滑油箱12套，每套采用1套水喷雾消防系统，每套中稀油站长1.5m 宽1.6m 高2m，高压油站长1.1m、宽1.2m、高2m；空气预热器4台,每台提供3个DN150阀门部分（包括雨淋阀组、控制阀门、就地控制柜）及接口的管道。

（3）柴油机消防泵：柴油机消防泵采用水喷雾消防系统。柴油机消防泵安装在生活消防水泵房，共2台，每台水泵3×1.2×3m，油箱1×1×1m
（4）输煤系统：:输煤系统包括煤场区域和主厂区区域；主厂房皮带层和地下混凝土栈道设置湿式水喷淋消防系统；地上钢结构栈桥设置开式水喷淋消防系统；在栈桥和转运站的连接处及长栈桥划分多套系统分隔处设水幕消防系统。

（5）启动水喷淋系统的同时要启动两侧的水幕系统。

二、主要消防系统维护需更换明细表：

2.1 IG541气体消防设计参数表

	序号
	防护区名称
	体积m³
	设计浓度%
	设计用量Kg
	瓶数 
	泄压口大小m²

	系统一
	#1机电气配电间
	1258.41 
	37.5 
	838.35 
	45 
	0.488 

	
	#1机380V配电间
	1217.88 
	37.5 
	811.35 
	44 
	0.468 

	
	6.9米层继电器室
	655.38 
	37.5 
	436.61 
	24 
	0.254 

	
	6.9米层#1机10KV配电间
	1660.26 
	37.5 
	1106.06 
	60
	0.634 

	
	10.3米层电缆夹层
	1018.38 
	37.5
	678.44 
	37
	0.400 

	
	13.7米层汽机电子设备间
	1301.16 
	37.5 
	866.83 
	47
	0.507 

	
	18.0米层电缆夹层
	1049.24 
	37.5 
	699.00 
	38
	0.410 

	
	21.5米层锅炉电子设备间
	1265.26 
	37.5 
	842.92 
	42
	0.488 

	系统二
	0.0米层#2炉电气配电间
	1580.38 
	37.5
	1052.85 
	57
	0.614 

	
	0.0米层#2机380配电间
	1277.72 
	37.5 
	851.22 
	46
	0.497 

	
	6.9米层#2机10KV配电间
	1738.65 
	37.5 
	1158.29 
	63
	0.663 

	
	0.0米层#2凝泵变频间
	511.27 
	37.5 
	340.61
	19
	0.205 

	
	0.0米层#2直流设备室
	262.81 
	37.5 
	175.08 
	10
	0.107 


（备注：实际安装IG541混合气气瓶共计246瓶，启动瓶氮气气瓶26瓶共272个气瓶。）

2.1.1 IG541气体灭火系统主要设备明细表

IG541系统一

	序号
	名  称
	型号及技术参数
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	灭火剂瓶组
	HMP90/15-WTL-I
	套
	132
	组合件
	含备用

	
	高压软管
	HRG15/17.2-WTL
	根
	132
	组合件
	含备用

	
	液体单向阀
	HYD15/17.2-WTL
	只
	132
	不锈钢
	含备用

	
	驱动气体瓶组
	HQP40/6-WTL
	套
	16
	组合件
	含备用

	
	气体单向阀
	HQD6/6.6-WTL
	只
	56
	铜合金
	含备用

	
	安全泄压装置
	HAX23-WTL
	只
	1
	铜合金
	　

	
	信号反馈装置
	HXF0.6/17.2-WTL
	只
	8
	组合件
	　

	
	喷嘴
	HPTxx/32-WTL
	只
	10
	不锈钢
	　

	
	喷嘴
	HPTxx/40-WTL
	只
	52
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/80-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/100-WTL
	只
	6
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/125-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ80/17.2-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ100/17.2-WTL
	只
	6
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ125/17.2-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	钢瓶支架
	非标
	瓶组
	132
	Q235
	含备用

	
	启动装置支架
	非标
	瓶组
	16
	Q235
	含备用

	
	启动管路
	φ8
	米
	266
	铜合金
	含备用

	
	瓶组集流管
	HJG100/17.2-WTL
	瓶组
	132
	20#钢
	含备用

	
	分区集流管
	HJG125/17.2-WTL
	区
	8
	20#钢
	　

	
	瓶站间标志
	IG541灭火系统
	张
	1
	不锈钢
	　

	
	低泄高封阀
	HDG0.2/17.2-WTL
	只
	16
	铜合金
	含备用

	
	机械式自动泄压装置
	WLZXJ-025-1000
	台
	11
	组合件
	　

	
	机械式自动泄压装置
	WLZXJ-013-1000
	台
	8
	组合件
	　

	
	选择阀出口套件
	DN80/PN19
	套
	1
	20#钢
	　

	
	选择阀出口套件
	DN100/PN19
	套
	6
	20#钢
	　

	
	选择阀出口套件
	DN125/PN19
	套
	1
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN32(42X5.0)
	米
	29
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN40(48X5.0)
	米
	263
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN50(60X5.5)
	米
	7
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN65(76X7.0)
	米
	122
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN80(89X7.5)
	米
	178
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN100(114X8.5)
	米
	248
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN125(140X9.5)
	米
	29
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN32
	只
	10
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN40
	只
	52
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN65
	只
	2
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN80
	只
	15
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN100
	只
	37
	20#钢
	　

	
	法兰式弯头
	DN125/PN15
	只
	5
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN32/40/32
	只
	5
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN40/50/40
	只
	2
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN40/65/40
	只
	26
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN65/80/65
	只
	12
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN65/100/65
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN80/100/80
	只
	5
	20#钢
	　

	
	法兰式中大三通
	DN80/125/80
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN40/65/50
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件异径三通
	DN80/50/65
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN65
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN80
	只
	14
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN100
	只
	29
	20#钢
	　

	
	法兰
	DN125/PN15
	片
	17
	20#钢
	　

	
	支吊架
	
	吨
	1.5
	Q235
	


最终供货清单以施工图纸为准。

IG541系统二

	序号
	名  称
	型号及技术参数
	单位
	数量
	材料
	备注

	
	灭火剂瓶组
	HMP90/15-WTL-I
	套
	136
	组合件
	备用

	
	高压软管
	HRG15/17.2-WTL
	根
	136
	组合件
	含备用

	
	液体单向阀
	HYD15/17.2-WTL
	只
	136
	不锈钢
	含备用

	
	驱动气体瓶组
	HQP15/6-WTL
	套
	4
	组合件
	含备用

	
	驱动气体瓶组
	HQP40/6-WTL
	套
	6
	组合件
	含备用

	
	气体单向阀
	HQD6/6.6-WTL
	只
	35
	铜合金
	含备用

	
	安全泄压装置
	HAX23-WTL
	只
	1
	铜合金
	　

	
	信号反馈装置
	HXF0.6/17.2-WTL
	只
	5
	组合件
	　

	
	喷嘴
	HPTxx/32-WTL
	只
	4
	不锈钢
	　

	
	喷嘴
	HPTxx/40-WTL
	只
	22
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/65-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/80-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/100-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	减压装置
	HJYB8/125-WTL
	只
	2
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ65/17.2-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ80/17.2-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ100/17.2-WTL
	只
	1
	不锈钢
	　

	
	选择阀
	HXZ125/17.2-WTL
	只
	2
	不锈钢
	　

	
	钢瓶支架
	非标
	瓶组
	136
	Q235
	含备用

	
	启动装置支架
	非标
	瓶组
	10
	Q235
	含备用

	
	启动管路
	φ8
	米
	272
	铜合金
	含备用

	
	瓶组集流管
	HJG100/17.2-WTL
	瓶组
	136
	20#钢
	含备用

	
	分区集流管
	HJG125/17.2-WTL
	区
	5
	20#钢
	　

	
	瓶站间标志
	IG541灭火系统
	张
	1
	不锈钢
	　

	
	低泄高封阀
	HDG0.2/17.2-WTL
	只
	10
	铜合金
	含备用

	
	机械式自动泄压装置
	WLZXJ-025-1000
	台
	8
	组合件
	　

	
	机械式自动泄压装置
	WLZXJ-013-1000
	台
	2
	组合件
	　

	
	选择阀出口套件
	DN65/PN19
	套
	1
	20#钢
	　

	
	选择阀出口套件
	DN80/PN19
	套
	1
	20#钢
	　

	
	选择阀出口套件
	DN100/PN19
	套
	1
	20#钢
	　

	
	选择阀出口套件
	DN125/PN19
	套
	2
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN32(42X5.0)
	米
	16
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN40(48X5.0)
	米
	140
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN50(60X5.5)
	米
	16
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN65(76X7.0)
	米
	175
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN80(89X7.5)
	米
	85
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN100(114X8.5)
	米
	154
	20#钢
	　

	
	高压流体用无缝钢管
	DN125(140X9.5)
	米
	216
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN32
	只
	4
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN40
	只
	22
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN50
	只
	2
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN65
	只
	10
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN80
	只
	6
	20#钢
	　

	
	锻件弯头
	DN100
	只
	7
	20#钢
	　

	
	法兰式弯头
	DN125/PN15
	只
	9
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN32/50/32
	只
	2
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN40/65/40
	只
	7
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN40/80/40
	只
	4
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN50/80/50
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN65/80/65
	只
	2
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN65/100/65
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件中大三通
	DN80/100/80
	只
	2
	20#钢
	　

	
	法兰式中大三通
	DN80/125/80
	只
	1
	20#钢
	　

	
	法兰式中大三通
	DN100/125/100
	只
	1
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN50
	只
	2
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN65
	只
	27
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN80
	只
	10
	20#钢
	　

	
	锻件直通
	DN100
	只
	29
	20#钢
	　

	
	法兰
	DN125/PN15
	片
	101
	20#钢
	　

	
	支吊架
	
	吨
	1.5
	Q235
	


最终供货清单以施工图纸为准。

IG541气体报警系统设备清单

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	气体灭火控制盘
	JB-QB-EIN70/1
	台
	13
	中国
	依爱
	含备电

	
	紧急启停按钮
	J-EI6066
	只
	28
	中国
	依爱
	

	
	放气指示灯
	J-EI6067
	只
	28
	中国
	依爱
	

	
	声光报警器
	J- EI6084
	只
	28
	中国
	依爱
	

	
	手自动转换开关
	J-EI6068
	只
	28
	中国
	依爱
	

	
	警铃
	J-EI6082（LW5609）
	只
	13
	中国
	依爱
	

	
	中继模块
	J-EI6032
	只
	26
	中国
	依爱
	

	
	气体灭火控制线
	NH-RVS-2*1.5mm2
	米
	7300
	中国
	国内配套
	

	
	KBG穿线管
	DN25
	米
	1500
	中国
	国内配套
	

	
	金属线槽
	100X50
	米
	160
	中国
	国内配套
	

	
	安装辅材
	
	批
	1
	中国
	国内配套
	含防火涂料、金属软管、接线盒等


2.2 七氟丙烷HFC-227ea气体消防设计参数表

	序号
	保护区
	体积(m³)
	设计

浓度
	喷放时间（S）
	设计用

量(Kg)
	型号/数量
	储存用量(Kg)
	泄压装置

	1
	通讯机房
	118.56
	8%
	8
	75.16
	GQQ90/2.5-T,1台
	78
	WLZXJ-013-1000/1台

	2
	电缆夹层
	233.61
	9%
	8
	168.45
	GQQ90*2/2.5-T,1台
	174
	WLZXJ-013-1000/1台

	3
	网络及控制设备间
	292.78
	8%
	10
	185.62
	GQQ120*2/2.5-T,1台
	194
	WLZXJ-013-1000/1台

	4
	1#工程师站
	188.14
	8%
	8
	119.28
	GQQ120/2.5-T,1台
	123
	WLZXJ-013-1000/1台

	5
	2#工程师站
	188.14
	8%
	8
	119.28
	GQQ120/2.5-T,1台
	123
	WLZXJ-013-1000/1台


（备注：实际安装共计5套，七氟丙烷HFC-227ea气体钢瓶共计7瓶）

2.2.1 七氟丙烷HFC-227ea气体灭火系统主要设备明细表

	编号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	柜式七氟丙烷

气体灭火装置
	GQQ90/2.5-T
	套
	1
	组合件
	含贮药钢瓶、容器阀

高压软管、灭火剂、安全阀、反馈装置、喷头等

	2
	柜式七氟丙烷

气体灭火装置
	GQQ120/2.5-T
	套
	1
	组合件
	含贮药钢瓶、容器阀

高压软管、灭火剂、安全阀、反馈装置、喷头等

	3
	柜式七氟丙烷

气体灭火装置
	GQQ90*2/2.5-T
	套
	1
	组合件
	含贮药钢瓶、容器阀

高压软管、灭火剂、安全阀、反馈装置、喷头等

	4
	柜式七氟丙烷

气体灭火装置
	GQQ120*2/2.5-T
	套
	1
	组合件
	含贮药钢瓶、容器阀

高压软管、灭火剂、安全阀、反馈装置、喷头等

	5
	机械泄压装置
	WLZXJ-013-1000
	台
	4
	组合件
	

	6
	七氟丙烷灭火剂
	
	Kg
	569
	
	


柜式七氟丙烷气体灭火装置(2#机组)

	编号
	名称
	规格及型号
	单位
	数量
	材料
	备注

	1
	柜式七氟丙烷

气体灭火装置
	GQQ120/2.5-T
	套
	1
	组合件
	含贮药钢瓶、容器阀

高压软管、灭火剂、安全阀、反馈装置、喷头等

	2
	机械泄压装置
	WLZXJ-013-1000
	台
	1
	组合件
	

	3
	七氟丙烷灭火剂
	
	Kg
	123
	
	


柜式七氟丙烷气体报警系统设备清单(公用)

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	气体灭火控制盘
	JB-QB-EIN70/1
	台
	3
	中国
	依爱
	含备电

	
	气体灭火控制盘
	JB-QB-EIN70/2
	台
	1
	中国
	依爱
	含备电

	
	紧急启停按钮
	J-EI6066
	只
	7
	中国
	依爱
	

	
	放气指示灯
	J-EI6067
	只
	7
	中国
	依爱
	

	
	声光报警器
	J- EI6084
	只
	7
	中国
	依爱
	

	
	手自动转换开关
	J-EI6068
	只
	7
	中国
	依爱
	

	
	警铃
	J-EI6082（LW5609）
	只
	5
	中国
	依爱
	

	
	中继模块
	J-EI6032
	只
	10
	中国
	依爱
	

	
	气体灭火控制线
	NH-RVS-2*1.5mm2
	米
	700
	中国
	国内配套
	

	
	KBG穿线管
	DN25
	米
	200
	中国
	国内配套
	

	
	安装辅材
	
	批
	1
	中国
	国内配套
	含防火涂料、金属软管、接线盒等


2.3 火探自动探火及灭火系统消防设计参数表
	编号
	保护区名称
	盘柜台数及尺寸
	瓶数及规格
	喷放时间

（s）
	抑制

时间

（min）

	1
	主厂房0.0m层公用电气配电间
	0.8m×1.0m×2.2m，32台

2.4m×1.5m×2.32m，2台
	WZ-Q/T-Yee/C6，8套

WZ-Q/T-Yee/C42，2套
	≤60
	10

	2
	主厂房0.0m层#1凝泵变频间
	0.6m×0.8m×2.2m，12台
	WZ-Q/T-Yee/C6，2套
	≤60
	10

	3
	主厂房0.0m层#1直流设备室
	2.26m×0.8m×0.6m，15台

1.8m×0.8m×0.8m，1台

1.8m×1.1m×0.8m，2台

1.8m×1.2m×0.8m，1台
	WZ-Q/T-Yee/C6，4套
	≤60
	10

	4
	主厂房13.7m层汽机阀门电源间（1个）
	2.1m×0.8m×0.6m，12台
	WZ-Q/T-Yee/C6，2套
	≤60
	10

	5
	主厂房13.7m层锅炉阀门电源间（2个）
	2.1m×0.8m×0.6m，36台
	WZ-Q/T-Yee/C6，6套
	≤60
	10

	6
	主厂房6.9m层励磁小间（2个）
	0.6m×0.8m×2.2m，24台
	WZ-Q/T-Yee/C6，4套
	≤60
	10


2.3.1 火探自动探火及灭火系统主要设备明细表
火探装置技术参数表

	装置类型
	型号
	灭火剂充装量
	设计浓度%
	有效保护范围
	公称压力(Mpa)
	最大工作压力 (Mpa)
	火探管最大长度(m)
	释放管长度(m)
	系统类型

	二氧化碳感温自启动灭火装置
	WZ-Q/T-Yee-C6
	6kg-5%
	≥47%
	4.0m3
	5.17
	15
	25
	_
	直接式

	二氧化碳感温自启动灭火装置
	WZ-Q/T-Yee-C42
	42kg-5%
	≥47%
	30.0m3
	5.17
	15
	40
	12
	间接式


火探管主要技术参数

	内径
	壁厚
	密度
	熔化点温度
	工作温度

	4.0mm±0.04mm
	1.0mm±0.1mm
	1.05g/cm3±0.1 g/cm3
	170℃
	-20~55℃


火探管式自动探火灭火装置容器规格

	名称
	容器高度(mm)
	容器外径（mm）

	二氧化碳 (CO2)火探灭火装置（直接式）
	850
	140

	二氧化碳 (CO2)火探灭火装置（间接式）
	1540
	267


2.4 低压CO2灭火系统消防设计参数表
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	备注

	
	低压二氧化碳灭火装置
	EDMZ8-WTL
	台
	2
	含备用

	
	气体灭火控制柜
	WLDK-06
	台
	1
	

	
	总控阀
	EDXZ125/2.5-SLX
	只
	2
	

	
	电磁型选择阀
	WLDH-25/PN2.5
	只
	12
	

	
	选择阀出口套件
	DN25/PN2.5
	套
	12
	

	
	电动型驱动装置
	EDDQ50-SLX
	套
	2
	

	
	分流管
	EDJG50/2.5-WTL
	套
	1
	

	
	安全阀
	EDAX2.38-TH
	只
	1
	

	
	信号反馈装置
	HXF0.6/17.2-WTL
	只
	12
	

	
	专用惰化防尘喷嘴
	WLPF-25
	只
	72
	

	
	喷头防护装置
	PFH/25
	套
	72
	

	
	二氧化碳灭火剂
	
	Kg
	16000
	含备用

	
	惰化装置
	WLDH-300/100
	台
	1
	

	
	惰化控制柜
	WLQK-02/300-100
	台
	1
	

	
	流量计
	LGYWT-4.0/32-300m³
	台
	1
	

	
	调节阀
	KZ1000-4.0/32-300m³
	台
	1
	

	
	惰化电缆
	
	批
	1
	

	
	手动球阀
	DN25
	个
	2
	

	
	无缝钢管
	DN25（34*3.5）
	米
	2442
	

	
	90°弯头
	DN25
	只
	290
	

	
	正三通
	DN25
	只
	60
	

	
	直通
	DN25
	只
	165
	

	
	支吊架
	以实际
	吨
	3
	


低压二氧化碳气体报警系统设备清单

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	气体灭火控制盘
	JB-QB-EIN70/1
	台
	12
	中国
	依爱
	含备电

	
	紧急启停按钮
	J-EI6066
	只
	12
	中国
	依爱
	

	
	放气指示灯
	J-EI6067
	只
	12
	中国
	依爱
	

	
	声光报警器
	J- EI6084
	只
	12
	中国
	依爱
	

	
	手自动转换开关
	J-EI6068
	只
	12
	中国
	依爱
	

	
	警铃
	J-EI6082（LW5609）
	只
	12
	中国
	依爱
	

	
	中继模块
	J-EI6032
	只
	24
	中国
	依爱
	

	
	气体灭火控制线
	NH-RVS-2*1.5mm2
	米
	5000
	中国
	国内配套
	

	
	KBG穿线管
	DN25
	米
	550
	中国
	国内配套
	

	
	金属线槽
	100X50
	米
	100
	中国
	国内配套
	

	
	安装辅材
	
	批
	1
	中国
	国内配套
	含防火涂料、金属软管、接线盒等


2.5 超细干粉灭火装置消防设计参数表

悬挂式超细干粉灭火装置

	序号
	名称
	单位
	数据

	一


	设备规格
	
	

	
	FFX-ACT3-GT01悬挂式超细干粉灭火装置质量
	Kg
	3

	
	灭火时间
	S
	＜1

	
	喷射时间
	S
	＜1

	
	启动电压
	V
	24

	二
	主要构件材质
	
	

	
	壳体（钢板DC01）
	mm
	2

	
	铝合金封口膜（铝箔板）
	mm
	0.1

	
	不锈钢密封圈(45#)
	mm
	2

	
	启动器壳体（Q235）
	mm
	2.5

	三
	设备总重
	
	

	
	单件毛重
	kg
	≤11


	序号
	名称
	单位
	数据

	一
	设备规格
	
	

	
	FFX-ACT4-GT01悬挂式超细干粉灭火装置质量
	Kg
	4

	
	灭火时间
	S
	＜1

	
	喷射时间
	S
	＜1

	
	启动电压
	V
	24

	二
	主要构件材质
	
	

	
	壳体（钢板DC01）
	mm
	2

	
	铝合金封口膜（铝箔板）
	mm
	0.1

	
	不锈钢密封圈(45#)
	mm
	2

	
	启动器壳体（Q235）
	mm
	2.5

	三
	设备总重
	
	

	
	单件毛重
	kg
	≤15


管道式超细干粉灭火装置

	序号
	名称
	单位
	数据

	一
	设备规范
	
	

	
	FZX-ACD2/1.2-ZY
	
	

	
	超细干粉质量
	Kg
	2

	
	灭火时间
	S
	＜1

	
	喷射时间
	S
	《10

	
	保护容积
	m3
	15

	
	启动电压
	V
	外置24、内置9

	二
	主要构件材质
	
	

	
	罐体（08AL）
	mm
	2.0

	
	外控盒（YL102）
	mm
	3.5

	
	内控盒（ YL102）
	mm
	2.0

	
	瓶头阀(HPB58-3)
	mm
	1.5

	三
	超细干粉粒径( ABC)
	um
	≤20

	
	设备总重
	kg
	5.5

	
	单件毛重
	kg
	3.8

	四
	启动热敏线
	
	防水型

	
	型号 ZY-WK170型
	
	

	
	燃点
	℃
	170

	
	传火速度
	ｍ/ｓ
	≥5

	
	连接方式
	
	与转换器插接


2.5.1 超细干粉灭火装置主要设备明细表

悬挂式超细干粉（1#机组）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	非贮压悬挂式超细干粉灭火装置
	FFX-ACT3-GT01
	套
	260
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	2
	联动组件
	
	件
	87
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	3
	热敏线（米）
	
	米
	3900
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	4
	非贮压悬挂式超细干粉灭火装置
	FFX-ACT4-GT01
	套
	28
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	5
	联动组件
	
	件
	10
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	6
	热敏线（米）
	
	米
	420
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	7
	贮压悬挂式超细干粉灭火装置
	FZX-ACD2/1.2-ZY
	套
	140
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	含转换器、3米热敏线、电池

	8
	热敏线
	ZY-WK170
	米
	2100
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	

	9
	等径三通
	φ16
	个
	322
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	

	10
	弹孔喷头
	φ16
	个
	490
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	

	11
	不锈钢波纹管
	φ16
	个
	700
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	


最终供货清单以施工图纸为准。
悬挂式超细干粉（2#机组）

	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	非贮压悬挂式超细干粉灭火装置
	FFX-ACT3-GT01
	套
	170
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	2
	联动组件
	
	件
	57
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	3
	热敏线（米）
	
	米
	2550
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	4
	非贮压悬挂式超细干粉灭火装置
	FFX-ACT4-GT01
	套
	28
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	5
	联动组件
	
	件
	10
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	6
	热敏线（米）
	
	米
	420
	山东
	山东国泰科技有限公司
	

	7
	贮压悬挂式超细干粉灭火装置
	FZX-ACD2/1.2-ZY
	套
	77
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	含转换器、3米热敏线、电池

	8
	热敏线
	ZY-WK170
	米
	1155
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	

	9
	等径三通
	φ16
	个
	187
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	

	10
	弹孔喷头
	φ16
	个
	280
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	

	11
	不锈钢波纹管
	φ16
	个
	385
	山西
	山西中远消防设备有限公司
	


2.6 火灾报警
2.6.1 火灾报警及消防控制系统探测区域
2.6.1.1 根据工艺系统布置，本工程采用一套集中火灾报警系统，火灾报警控制中心设在集中控制室，集控室布置在汽机房固定端生产综合楼五楼，标高为13.7米层。该报警系统包括一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和七台区域火灾报警控制器，厂外煤场的一台集中火灾报警控制器和一台专用消防联动控制设备。

2.6.1.2 全厂火灾报警分为：生产综合楼、#1 机组、#2 机组、输煤系统、 除灰、脱硫控制楼等区域。主机柜内设综合办公楼火灾自动报警联动控制器、#1机组火灾自动报警联动控制器、#2机组火灾自动报警联动控制器、 输煤火灾自动报警联动控制器、除灰、脱硫火灾报警联动控制器，分别布置在各所在区域报警盘内。区域报警盘以通讯方式接入主机柜。

2.6.1.3 生产综合楼区域的探测范围主要包括：生产综合楼0米：精处理电气配电间（1间）、通信蓄电池室（1间）、通信机房（1间）；生产综合楼3.5米：安全教育室（1间）；生产综合楼6.9米：电缆夹层（1间）；生产综合楼10.3米：网络及控制设备间（1间）、仿真机室（1间）、会议室（1间）、实验室（2间）、更衣室（2间）；生产综合楼13.7米：集控室（1间）、#1工程师室（1间）、#2工程师室（1间）、备餐间（1间）、办票室（1间）、会议室（1间）、值班室（1间）、电梯（1个）；生产综合楼电缆竖井、桥架、电气电缆沟；生产综合楼各层走廊、通道及楼梯间、各层职能办公室等

2.6.1.4 #1机组报警区域的探测范围主要包括：#1汽轮机主油箱、氢密封油装置、给水泵油箱及其他储油箱；#1汽轮机轴承、头部；#1汽机运转层下及中间层油管道；#1汽机房10KV配电间、#1直流设备室、#1蓄电池室、#1电气配电间、#1凝泵变频间等；#1汽机房电缆竖井及桥架、电气电缆沟；#1锅炉磨煤机润滑油及液压油站(6套)；#1锅炉本体燃烧器区(前后墙各层燃烧器)；#1锅炉空气预热器（锅炉厂供探测器，报警信号接入#1机组区域火灾报警控制器）；#1锅炉电缆竖井及各层桥架；#1锅炉仪表阀门电源间；#1主变、#1高厂变、启备变；#1机脱硝SCR装置区；汽机电子设备间、锅炉电子设备间、电缆夹层、电气继电气室；主厂房内主蒸汽管道与油管道（在蒸汽管道上方）交叉处；电泵稀油站。

2.6.1.5 #2机组报警区域的探测范围主要包括： #2汽轮机主油箱、氢密封油装置、给水泵油箱及其他储油箱；#2汽轮机轴承、头部；#2汽机运转层下及中间层油管道；#2汽机房10KV配电间、#2直流设备室、#2蓄电池室、#2电气配电间、#2凝泵变频间等；#2汽机房电缆竖井及桥架、电气电缆沟；#2锅炉磨煤机润滑油及液压油站(6套)；#2锅炉本体燃烧器区(前后墙各层燃烧器)；#2锅炉空气预热器（锅炉厂供探测器，报警信号接入#2机组区域火灾报警控制器）；#2锅炉电缆竖井及各层桥架；#2锅炉仪表阀门电源间、汽机阀门电源间；#2主变、#2高厂变；#2机脱硝SCR装置区；主厂房内主蒸汽管道与油管道（在蒸汽管道上方）交叉处。

2.6.1.6 电除尘配电间报警区域的探测范围主要包括：除灰控制室（1间）、除灰电子设备间（1间）、电除尘配电间（1间）；气力输送系统及电除尘系统电缆桥架及竖井、电气电缆沟；厂外钢板灰库区域火灾报警：钢板灰库气化风机房及配电间（2间）；#1\#2循环水泵房配电间及电子间；柴油发电机室及油箱；引风机油站。

2.6.1.7 其他区域：脱硝公用区域；煤质检验楼区域；厂内生消水泵房区域；供热首站区域；燃油泵房及点火油罐；制氢站：应按照《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》设计、提供可燃气体探测器、可燃气体报警控制器和火灾声光报警器等。

2.6.1.8 厂内输煤系统区域：

2.6.1.8.1 厂内输煤系统区域的探测范围主要包括：筒仓、煤仓间、#11皮带尾部三十万机组汽车卸煤沟、厂内各转运站及输煤栈桥等建筑物。

2.6.1.8.2 厂内输煤系统区域的设备配置及要求

（1）感烟感温报警:按照火灾报警的技术协议, 在下列建筑处考虑感烟感温报警:各配电间、输煤程控远程站等。

（2）缆式线型感温报警：按照火灾报警的技术协议, 在下列地方考虑缆式线型感温报警(S型布置):各转运站、栈桥、筒仓及煤仓间带式输送机层的沿线电缆桥架电缆上，各皮带1.5~1.8米上面(保护皮带), 注意: 皮带有双路和单路皮带。

（3）火焰探测器：按照火灾报警的技术协议, 在下列建筑处考虑火焰探测器报警:筒仓及煤仓间带式输送机层。

（4）消火拴启动按扭。

（5）手报按钮和报警音铃: 在各房间出口处和各转运站层设相应的手报按钮和报警音铃。

（6）电话插孔。

（7）所有管线应穿管暗敷。

（8）与中央监控主盘通讯：输煤系统报警分区域作为整个报警的一个分区,应能和集控室中央监控主盘通讯,互通信号和指令,并且当输煤区发生火灾时, 输煤系统报警分区域应能将信号指令传至中央监控主盘, 启动相应的消防泵。

（9）输煤系统火灾报警控制盘应具备与输煤程控系统连锁的功能，发现火情时应能连锁停机。

2.6.1.9 厂外煤场报警区域

2.6.1.9.1 厂外煤场报警区域的探测范围主要包括：输煤综合楼、翻车机室、翻车机配电间、翻车机控制室、重调机变频间、汽车卸煤沟、碎煤机室、管带机尾部驱动间、厂外煤场区域生消水泵房、煤场、汽车衡站、推煤机库、空压机房、各转运站及输煤栈桥等建筑物。

2.6.1.9.2 厂外煤场报警区域的设备配置及要求：

（1）感烟感温报警:按照火灾报警的技术协议, 在下列建筑处考虑感烟感温报警:各配电间、输煤综合楼、翻车机控制室、翻车机室、重调机变频间、汽车衡站、推煤机库、空压机房、输煤程控远程站、碎煤机室、管带机尾部驱动间、厂外煤场区域生消水泵房、煤场等。

（2）缆式线型感温报警：按照火灾报警的技术协议, 在下列地方考虑缆式线型感温报警(S型布置):各转运站、栈桥沿线电缆桥架电缆上，各皮带1.5~1.8米上面(保护皮带), 注意: 皮带有双路和单路皮带。

（3）火焰探测器：按照火灾报警的技术协议, 在下列建筑处考虑火焰探测器报警:厂外煤场区域生消水泵房。

（4）挡煤墙测温系统：煤场区域设一套安装于挡煤墙中的测温系统，测温系统须符合GB 50229等规范要求，测温装置能与火灾报警控制器兼容，其接口和通信协议的兼容性须符合GB 22134等规范要求。

（5）消火拴启动按扭。

（6）手报按钮和报警音铃: 在各房间出口处和各转运站层设相应的手报按钮和报警音铃。

（7）电话插孔。

（8）所有管线应穿管暗敷。

（9）与中央监控主盘通讯：厂外输煤区域火灾报警系统作为该区域火灾报警的一个相对独立的系统，当厂外煤场区域发生火灾时,该系统能通过配套的消防联动控制系统,去启动厂外输煤区域内的消防泵及其他消防设备。同时，能与电厂内的火灾报警系统中央监控主盘通讯。

（10）输煤系统火灾报警控制盘应具备与输煤程控系统连锁的功能，发现火情时连锁停机。

2.6.1.10 厂外220kV开关站报警区域：

厂外220kV开关站报警区域的探测范围主要包括：厂外220kV开关站的电气继电器室、蓄电池室及各电缆层等。

2.6.1.11 水处理报警区域的探测范围主要包括：化水区域电子设备间及控制室；化水区域电缆桥架及竖井、电气电缆沟。

2.6.2  火灾自动报警系统和消防控制室

依据《火力发电厂与变电站设计防火规范》,电厂的消防控制室一般均布置在集中控制室。
表1 全厂各主要建（构）筑物和设备火灾自动报警系统与固定灭火系统

	序

号
	建筑物 / 区域
	区域

监测类型
	控制方式
	灭火系统

型式
	可燃物
	说明

	
	
	
	
	
	名称
	危险等级
	

	一
	生产综合楼报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	0米层
	
	
	
	
	
	

	
	通信机房
	感烟和点型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	HFC-227ea
	电缆与电线
	中
	

	
	电气配电间
	感烟和感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	
	办公室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	通信蓄电池室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	药品储存间
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	　
	电缆与电线
	中
	

	2
	3.6米层
	
	
	
	
	
	

	
	办公室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	汽水化验间
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	安全教育室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	工具间
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	3
	6.9米层
	
	
	
	
	
	

	
	办公室（8间）
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	电缆夹层
	线型感温
	自动报警
	　
	电缆与电线
	中
	

	
	工具间
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	4
	10.3米层
	
	
	
	
	
	

	
	网络及控制设备间（MIS设备间）
	吸气式感烟和点型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	HFC-227ea
	电缆与电线
	中
	

	
	更衣室（2间）
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	试验室（2间）
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	办公室（4间）
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	会议室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	仿真机房
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	5
	13.7米层
	
	
	
	
	
	

	
	集控室
	感烟
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	严重
	

	
	#1、#2工程师站
	吸气式感烟和点型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	HFC-227ea
	电缆与电线
	中
	

	
	办票室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	值班室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	会议室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	
	备餐室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	6
	电缆竖井、桥架
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	7
	高架地板
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	8
	各层走廊、通道及楼梯间
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	二
	#1机组报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	#1汽轮机主油箱、给水泵油箱及其他储油箱
	线型感温和火焰
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	润滑油
	严重
	

	2
	#1汽轮机轴承、头部
	线型感温
	自动报警
	
	润滑油
	中
	

	3
	#1汽机运转层下及中间层油管道
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	润滑油
	严重
	

	4
	电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	　
	电缆与电线
	中
	

	5
	#1汽机房电缆竖井及桥架
	线型感温
	自动报警,自动灭火
	超细干粉
	电缆与电线
	中
	

	6
	主厂房内主蒸汽管道与油管道（在蒸汽管道上方）交叉处
	感温和火焰
	自动报警,自动灭火
	超细干粉
	
	中
	

	7
	#1直流设备间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	一般可燃物
	中
	

	8
	#1蓄电池室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	9
	0.0m层公用电气配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	电缆与电线
	中
	

	10
	0.0米层#1炉电气配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	11
	#1汽机房380/220V PC配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	12
	#1汽机房10KV配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	13
	#1凝泵变频间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	一般可燃物
	中
	

	14
	6.9m电气继电器室
	吸气式感烟和点型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	15
	10.3m电缆夹层
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	16
	13.7m汽机电子设备间
	吸气式感烟和点型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	17
	18.0m电缆夹层
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	18
	21.5m锅炉电子设备间
	吸气式感烟和点型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	19
	#1锅炉磨煤机油站(6套)
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	润滑油
	严重
	

	20
	#1锅炉本体燃烧器区(前后墙各层燃烧器)
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	点火油
	中
	

	21
	#1锅炉空气预热器
	感温（设备温度自检）
	自动报警，人工确认后手动灭火
	水喷雾
	未燃的材料排放
	中
	

	22
	#1锅炉原煤仓
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	惰性气体CO2
	煤
	中
	

	23
	#1锅炉电缆竖井及各层桥架
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	24
	#1主变、#1厂用变、启备变
	感温+火焰
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	油
	中
	

	25
	#1机脱硝SCR装置区
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	26
	#1锅炉阀门电源间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	电缆与电线
	中
	

	27
	煤仓间MCC配电间、控制室
	感烟
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	28
	#1机励磁小间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	电缆与电线
	中
	

	三
	#2机组报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	#2汽轮机主油箱、给水泵油箱及其他储油箱
	线型感温和火焰
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	润滑油
	严重
	

	2
	#2汽轮机轴承、头部
	线型感温
	自动报警
	
	润滑油
	中
	

	3
	#2汽机运转层下及中间层油管道
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	润滑油
	严重
	

	4
	电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	　
	电缆与电线
	中
	

	5
	#2汽机房电缆竖井及桥架
	线型感温
	自动报警,自动灭火
	超细干粉
	电缆与电线
	中
	

	6
	主厂房内主蒸汽管道与油管道（在蒸汽管道上方）交叉处
	感温和火焰
	自动报警,自动灭火
	超细干粉
	
	中
	

	7
	#2直流设备间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	一般可燃物
	中
	

	8
	#2蓄电池室
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	9
	#2炉电气配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	10
	#2凝泵变频间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	11
	#2汽机房380/220V PC配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	12
	#2汽机房10KV配电间
	感烟和感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	IG541
	电缆与电线
	中
	

	13
	#2锅炉磨煤机油站(6套)
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	润滑油
	严重
	

	14
	#2锅炉本体燃烧器区(前后墙各层燃烧器)
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	点火油
	中
	

	15
	#2锅炉空气预热器
	感温（设备温度自检）
	自动报警，人工确认后手动灭火
	水喷雾
	未燃的材料排放
	中
	

	16
	#2锅炉原煤仓
	线型感温
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	惰性气体CO2
	煤
	中
	

	17
	#2锅炉电缆竖井及各层桥架
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	18
	#2主变、#2高厂变、
	感温+火焰
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	油
	中
	

	19
	#2热网变
	线型感温
	自动报警
	
	油
	中
	

	20
	#2机脱硝SCR装置区
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	21
	#2锅炉阀门电源间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	电缆与电线
	中
	

	22
	13.7m层汽机阀门电源间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	电缆与电线
	中
	

	23
	#2机励磁小间
	感烟
	自动报警,自动灭火
	火探管式气体灭火设备
	电缆与电线
	中
	

	24
	柴油机消防泵
	感温+火焰
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	油
	中
	

	25
	热网电缆竖井及桥架、电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	26
	热网首站电子设备间、配电间、变频间
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	27
	#1热网变
	线型感温
	自动报警
	
	油
	中
	

	四
	电除尘配电间
	
	
	
	
	
	

	1
	除灰控制室
	感烟
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	2
	除灰电子设备间
	感烟
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	3
	电除尘配电间
	感烟
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	4
	气力输送系统及电除尘系统电缆桥架及竖井、电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	5
	引风机区域电缆桥架及竖井、电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	6
	#1、#2循环水泵房电子设备间
	感烟
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	7
	柴油发电机室
	感温+火焰
	自动报警,自动灭火或人工确认后手动灭火
	水喷雾
	柴油
	中
	

	五
	厂内输煤报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	职工餐厅
	感烟
	自动报警
	
	一般可燃物
	中
	

	2
	脱硝尿素制备区
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	3
	燃油泵房
	感温
	自动报警
	
	油
	严重
	

	4
	制氢站
	可燃气体
	自动报警
	
	可燃气体
	严重
	

	7
	转运站
	线型感温
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	消火栓、水幕
	煤
	中
	

	8
	输煤栈桥
	线型感温
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	自动喷水
	煤
	中
	

	9
	输煤栈桥与各转运站结合处
	感温
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	水 幕
	煤
	中
	

	10
	碎煤机室
	线型感温
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	消火栓

水 幕
	煤
	中
	

	11
	筒仓、煤仓间带式输送机层
	线型感温+火焰
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	自动喷水、水 幕、消火栓
	煤
	中
	

	12
	控制室与配电间
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	13
	电缆夹层
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	14
	汽车卸煤沟
	线型感温
	自动报警
	
	煤
	中
	

	六
	厂外煤场报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	转运站
	线型感温
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	消火栓、水幕
	煤
	中
	

	2
	输煤栈桥
	线型感温
	自动报警，人工确认后

手动灭火
	自动喷水
	煤
	中
	

	3
	输煤综合楼
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	严重
	

	4
	翻车机配电间
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	5
	生消水泵房
	感温+火焰
	自动报警
	水喷雾
	油
	中
	

	6
	翻车机控制室
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	严重
	

	7
	翻车机室
	感烟或感温
	自动报警
	
	煤
	中
	

	8
	汽车卸煤沟
	线型感温
	自动报警
	
	煤
	中
	

	9
	重调机变频间
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	10
	管带机尾部驱动间
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	11
	碎煤机室
	感烟或感温
	自动报警
	
	煤
	中
	

	12
	空压机房
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	13
	推煤机库
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	14
	汽车衡站
	感烟或感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	15
	煤场
	感温
	自动报警
	水炮
	煤
	中
	

	七
	厂内220kV升压站报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	电气继电器室及蓄电池室
	感烟或感温或缆式感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	八
	厂外220kV开关站报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	电气继电器室及蓄电池室
	感烟或感温或缆式感温
	自动报警
	
	电缆与一般可燃物
	中
	

	 九
	脱硫岛报警区域
	
	
	
	
	
	

	
	脱硫厂家负责设计供货
	
	
	
	
	
	

	十
	水处理报警区域
	
	
	
	
	
	

	1
	化水区域电子设备间及控制室
	感烟
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	

	2
	化水区域电缆桥架及竖井、电气电缆沟
	线型感温
	自动报警
	
	电缆与电线
	中
	


表2：本工程现场火灾报警设备明细表：
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	一、设备清册

	1
	生产综合楼报警控制盘（含中央报警控制器及含网络显示器）
	NFS2-3030(8回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含8回路

	2
	总线火警电话主机
	HTEL-P
	套
	1
	诺蒂菲尔
	

	3
	前置功放一体机
	HCD-2000
	套
	1
	诺蒂菲尔
	

	4
	广播分区控制盘
	HSW-2000
	套
	1
	诺蒂菲尔
	

	5
	双路电源切换装置
	220V,63A
	套
	1
	ASCO
	

	6
	联动电源
	DC24V/20A
	套
	1
	诺蒂菲尔配套
	入柜式

	7
	备用电池
	DC12V 24AH
	套
	10
	诺蒂菲尔配套
	

	8
	工作站软件
	OW-SWKIT-US-3
	套
	1
	诺蒂菲尔
	

	9
	打印机
	LQ-610
	台
	2
	国内配套
	爱普生

	10
	工程站
	24“液晶显示器
	台
	1
	国内配套
	

	11
	广播通讯柜
	2200*800*600
	台
	1
	国内配套
	

	12
	工作站、报警立式机柜
	2200*800*600
	台
	1
	国内配套
	

	13
	移动式电话分机
	TCC-G3040C
	个
	10
	诺蒂菲尔
	

	14
	配电电源柜
	2200*800*600
	面
	1
	国内配套
	

	15
	#1机组区域报警控制控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(8回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含8回路

	16
	#2机组区域报警控制控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(8回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含8回路

	17
	电除尘区域报警控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(4回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含4回路

	18
	厂内升压站区域报警控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(2回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含2回路

	19
	厂外220kV开关站区域报警控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(2回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含2回路

	20
	厂内输煤区域报警控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(6回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含6回路

	21
	厂外煤厂集中报警控制器、消防联动系统、双电源切换系统（含网络显示器）
	NFS2-3030（4回路）
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含4回路

	22
	化水区域报警控制器（含网络显示器）
	NFS2-3030(4回路)
	套
	1
	诺蒂菲尔
	含4回路

	23
	智能感烟探测器
	JTY-GD-FSP-951G
	个
	700
	诺蒂菲尔
	

	24
	智能感温探测器
	JTW-BD-FST-951G
	个
	400
	诺蒂菲尔
	

	25
	感温探测器（汽机轴承）
	JTWB-OD-8600/194
	个
	12
	盛赛尔
	

	26
	手动报警按钮（电话插孔）
	J-SAP-M-M900KG
	个
	150
	诺蒂菲尔
	含定制防水罩

	27
	编址型消火栓按钮
	J-XAP-M-M500HC
	个
	200
	诺蒂菲尔
	

	28
	隔离模块
	ISO-9G
	个
	140
	诺蒂菲尔
	

	29
	监视模块
	JSM-FMM-9G
	个
	1000
	诺蒂菲尔
	

	30
	控制模块
	JKM-FCM-9G
	个
	400
	诺蒂菲尔
	

	31
	模块箱
	
	个
	300
	国内配套
	

	32
	声光报警器
	P900
	个
	140
	诺蒂菲尔
	含定制防水罩

	33
	电话分机
	HTEL-E
	个
	15
	诺蒂菲尔
	

	34
	扬声器
	3W
	个
	38
	国内配套
	

	35
	接线盒
	
	个
	470
	国内配套
	

	36
	防爆隔离栅
	KM-FZM-9G + S2022
	个
	20
	诺蒂菲尔配套
	

	37
	防爆温感探测器
	JTBW-BCD-5151EIS+B401
	个
	25
	盛赛尔
	

	38
	可恢复式线型定温感温电缆
	JTW-LD-ZS4000
	km
	43
	圣敏
	

	39
	可恢复式差定温模拟量感温电缆
	JTW-LD-ZS5000
	km
	7
	圣敏
	

	40
	微机调制器
	JTW-LD-ZS4000
	套
	300
	圣敏
	数量满足工程需要

	
	微机调制器
	JTW-LD-ZS5000
	套
	50
	圣敏
	

	41
	终端盒
	JTW-LD-ZS4000
	个
	300
	圣敏
	数量满足工程需要

	
	终端盒
	JTW-LD-ZS5000
	个
	50
	圣敏
	

	42
	微调箱
	
	个
	0
	圣敏
	已含，数量满足工程需要

	43
	中间继电器
	MY4N-J
	个
	300
	国内配套
	数量满足工程需要

	44
	UPS电源装置（220V50HZ/30min）
	2KVA
	套
	7
	国内配套
	输煤、除灰、其它、化水区域盘用

	45
	消防控制室图形显示装置
	ONYXWorks
	套
	2
	诺蒂菲尔
	

	46
	火焰探测器
	JTGB-UF-7609/X
	套
	35
	盛赛尔
	

	47
	可燃气体探测器、报警控制器、火灾声光报警器等
	
	套
	1
	盛赛尔
	

	48
	吸气式感烟火灾探测器
	FDA241-CN
	套
	6
	西门子
	

	49
	挡煤墙测温系统
	接口满足接入火灾报警系统的需求
	套
	1
	西安天通
	

	50
	其它增补项
	
	
	
	
	

	50.1
	火灾显示盘
	LCD-100A/64
	台
	2
	诺蒂菲尔
	

	50.2
	双绞线网关
	NFN-GW-PC-W
	只
	2
	诺蒂菲尔
	配图形显示装置

	50.3
	双绞线网卡
	NCM-W
	只
	9
	诺蒂菲尔
	

	50.4
	多线控制盘
	POM-8C
	只
	10
	诺蒂菲尔
	

	50.5
	总线控制盘
	ACM-24AT
	套
	1
	诺蒂菲尔
	

	50.6
	总线控制盘扩展卡
	AEM-24AT
	只
	3
	诺蒂菲尔
	

	50.7
	防爆感烟探测器
	JTY-GD-2151EIS +B401
	只
	3
	盛赛尔
	

	50.8
	防爆手动报警按钮
	J-SAB-M-M500KEIS
	只
	2
	诺蒂菲尔
	

	50.9
	防爆声光报警器
	P800AEIS
	只
	3
	盛赛尔
	

	二、安装材料清册

	1
	主干网络电话线
	NH-RVS-2*2.0
	米
	3000
	国内配套
	

	2
	分支网络电话线
	NH-RVS-2*1.5
	米
	5000
	国内配套
	

	3
	主干网络通讯线（区域盘之间）
	NH-RVS-2*2.0
	米
	3000
	国内配套
	

	4
	分支网络通讯线（分支回路进入区域盘）
	NH-RVS-2*1.5
	米
	5000
	国内配套
	

	5
	电源线
	NH-KVV-2*1.5
	米
	9000
	国内配套
	

	6
	信号线
	NH-RVS-2*1.5
	米
	10000
	国内配套
	

	7
	控制线（驱动输出、监视）
	NH-KVV -2*1.5
	米
	14000
	国内配套
	

	8
	广播线
	NH-KVV -2*1.5
	米
	1500
	国内配套
	

	9
	安装线
	NH-BV-n*1.0
	米
	7000
	国内配套
	

	10
	电源电缆
	NH-KVV-2*2.5
	米
	1500
	国内配套
	

	11
	电源电缆
	NH-KVV-2*1.5
	米
	9000
	国内配套
	

	12
	接地电缆
	VV-1*25
	米
	300
	国内配套
	

	13
	焊接钢管
	G20
	米
	17000
	国内配套
	壁厚不小于2mm

	14
	焊接钢管
	G25
	米
	17000
	国内配套
	壁厚不小于2mm

	15
	焊接钢管
	G32
	米
	8000
	国内配套
	壁厚不小于2mm

	16
	包塑金属软管
	G15
	米
	2000
	国内配套
	

	17
	电源电缆穿线管
	G20
	米
	8500
	国内配套
	壁厚不小于1.5mm

	18
	角钢
	∠30*30*3
	米
	2000
	国内配套
	

	19
	角钢
	∠40*40*4
	米
	600
	国内配套
	

	20
	槽钢
	[8
	米
	600
	国内配套
	

	21
	其它增补项
	
	
	
	
	

	21.1
	直启线
	NH-RVVP-4*1.5
	米
	24000
	国内配套
	雨淋阀、排烟风机直启线

	21.2
	直启线
	NH-RVVP-8*1.5
	米
	600
	国内配套
	消防泵直启线

	21.3
	金属线槽
	100*200
	米
	400
	国内配套
	

	21.4
	防爆穿线管
	DN25
	米
	60
	国内配套
	配防爆弯头、接线盒


（备注：全厂共计两台集中火灾报警控制器、两台专用消防联动控制设备和七台区域火灾报警控制器）
2.6.3 二氧化碳灭火系统组件要求

2.6.3.1 储存装置及其组件 

2.6.3.1.1 系统采用组合分配式全淹没惰化灭火系统，装置选用卧式储存单元。

2.6.3.1.2 低压CO₂系统储存罐均配置制冷设备。能够保证储罐内液态CO2温度保持在-18℃，压力能够维持2.06Mpa。在压力容器与贮罐外壳之间填有隔热材料进行保温，储罐保证性能稳定，泄漏率低，在意外停电24小时内不发生气体泄漏。

2.6.3.1.3 低压CO₂储罐配置关闭阀、安全阀组、液位计、压力表、充液管、气相平衡管及其它管路，方便于运输和灌装液态CO₂。

2.6.3.1.4 低压力二氧化碳系统储罐通过国家有关压力容器安全许可证标准的检验，其设计工作压力为≥2.5Mpa。每个储罐标有原厂铭牌，内容有出厂日期、型号、充装压力等参数。各个机械装置操作灵活、准确。

2.6.3.1.5 储存装置设有自我检测装置，检测内容包括电源是否正常、压力是否过高、压力是否过低、灭火剂储量是否足够，检测到不正常情况时能发出报警信号。

2.6.3.1.6 主阀及选择阀，使用气动（电动）球阀，阀体要求由碳钢制造。主阀及选择阀除阀体外，还包括先驱气体控制管路。

2.6.3.1.7 设备占用空间小，能够灵活的放置组合。储存装置牢固地固定在地面上。 

2.6.3.1.8 系统需配置手动维保阀，以方便检测、检修工作。

2.6.3.1.9 储存容器上安全泄压装置泄压动作压力为2.38±0.12 Mpa，安全阀的排放管通至室外。

2.6.3.1.10 储存装置上高压报警压力设定值为2.17 Mpa，低压报警压力设定值为1.72 Mpa。

2.6.3.1.11 储存装置上注明操作、维护和充气的有关指导字样。

2.6.3.2 选择阀能够100%全开，具有防冻死能力

2.6.3.2.1 要求采用电、气动式启动方式。

2.6.3.2.2 工作压力≥2.5Mpa。

2.6.3.2.3 额定电压为DC24V。

2.6.3.2.4 选择阀材质为不锈钢，具有自动复位功能。

2.6.3.3 低压力二氧化碳系统压力开关情况

2.6.3.3.1 压力开关安装在选择阀后。

2.6.3.3.2 压力开关安装方式为丝口联接方式。

2.6.3.3.3 压力开关工作压力≥2.0Mpa。

2.6.3.3.4 压力开关提供两对触点，触点容量为24V、5A。

2.6.3.4 喷头情况

2.6.3.4.1 喷头及开孔孔径根据流体计算方法得出。

2.6.3.4.2 喷头具有防尘装置，保证粉尘不堵塞喷孔。

2.6.3.4.3 喷头有吸热面积大、气化CO₂能力突出的特点。可以有效防止“干冰”产生。

2.6.3.4.4 煤斗为钢制，钢板厚度按12mm，系统在喷射CO2时产生的压力不得损坏防护区煤斗结构。

2.6.3.4.5 双螺旋防尘喷头和锥体伸缩式防尘喷头，在煤粉仓里的煤粉，都是经过磨煤机磨过的很细的粉尘，一般就几十个到几百个微米之间，其充满整个粉仓空间，极易吸附在仓臂和空洞处，形成堵塞；有些原煤仓的颗粒较大，对喷嘴会产生撞击；根据此特点，本工程设计了防尘、防撞击、防干冰功能的喷头。

2.6.3.5 控制操作装置

2.6.3.5.1 低压CO₂灭火系统能接受火灾自动报警系统的控制信号，并具备自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。供方提供一套完整的就地控制设备，并留有与火灾报警控制系统的信号接口。

2.6.3.5.2 就地手动执行器、机械应急操作机构、气体释放灯等通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验合格并符合有关规定要求。

2.6.3.5.3 就地手动执行器包括：手动/自动选择器（选择器上的手动和自动位置有明显的标识）、手动启动按钮、紧急停止开关。即使低压力二氧化碳系统已启动放气程序，应急操作机构能实时介入停止放气。

2.6.3.5.4 气体释放声光报警器、气体释放灯、手动/自动选择器、手动启动按钮、紧急停止开关等数量满足有关规范要求。

2.6.3.5.5 感温探测系统在煤斗上每间隔2米进行波浪型布置。

（6）火灾自动报警探测器、报警信号装置等取得国家检测机构的认证。根据煤斗的情况感温电缆探测器来控制惰化系统。

（7）每套低压设备的电源功率为69kw (其中每套汽化器的额定功率为63kw,额定电压为380V；每套制冷机组的额定功率为5kw，额定电压为380V），220v电源功率需500W，由火灾报警系统提供。

2.6.3.6 CO₂气体消防管道符合现行国家标准GB8163《输送流体用无缝钢管》的规定，并进行内外表面镀锌防腐处理。低压系统的管网中采取防膨胀收缩措施。

2.7 配电室配电柜自带CO₂感温自启动灭火装置设备明细表：

	名称
	地点
	规格
	备注

	配电柜自带CO₂感温自启动灭火装置
	公用PC400配电室
	6KG\5.17MPa 8瓶，大瓶2瓶
	

	
	#1机组UPS配电室
	6KG\5.17MPa 4瓶
	

	
	#1机组励磁间
	6KG15.17MPa 1瓶
	

	
	#1、2机组汽机阀门间
	6KG5.17MPa 2瓶
	

	
	#1凝泵变频器室
	6KG15.17MPa 2瓶
	

	
	#1机组锅炉阀门间
	6KG15.17MPa 2瓶
	

	
	#2机组锅炉阀门间
	6KG15.17MPa 2瓶
	


三、维保工作内容  

1、全厂火灾报警及消防联动控制系统设备维保、日常维护、检修消缺工作。 

2、全厂火灾报警及消防联动控制系统设备正常的巡回检查工作。 

3、全厂火灾报警及消防联动控制系统设备事故处理及计划检修工作。  

4、低压CO₂气体、IG541气体控制系统及泡沫灭火系统、自动水灭火系统的维护和检修。  

5、经甲乙双方确认的上述范围未涉及到的应由乙方施工的其他消防系统。 

6、乙方应按照甲方的要求三人常驻厂区（含负责人一名，必须保证3至4名人员长驻电厂，一名人员轮休），进行设备维保。

7、乙方建立维护设备台帐、编制物资需用计划，编写的备品备件计划要在使用前3天提交给专业的负责人处，经甲方审核后再由乙方进行备品购买。 

8、设备的检修、保管及废旧物资的运送必须按照甲方的相关的制度执行。  

9、配合甲方开展的技术监督、安全性评价、经济性评价和为完成本项目内容招标方安排的临时性工作，其它突发性的、临时性的工作，或由甲方提出的需要承包方配合的工作。

10、维保的备品备件、消耗性材料均由乙方提供，甲方负责监督乙方备件材料的使用是否合适和符合相关标准要求。   

11、对维保范围内的到期消防设施按国家实施的标准进行更换或换药（如超细干粉灭火器）；气体消防压力低后的充装或更换（如CO₂和IG541、七氟丙烷）；泡沫消防设施的药品更换充装。及时联系相关单位对维保范围内CO₂和七氟丙烷贮药钢瓶及特殊消防设备设施压力容器的定期检验工作，并出具检验报告，产生的费用由维保单位承担。

12、完成所有特殊消防设备设施管道的防腐刷漆亮化工作。

13、配电室配电柜自带CO₂感温自启动灭火装置的日常检查、维护保养及气体补充更换工作。
四、履行期限：从合同签订之日起二年。 

五、技术质量管理及验收  

1、乙方应保证所委托项目日常维护管理人员符合《国家电业安全工作规程》规定的条件、甲方企业标准及有关管理制度的要求； 

2、乙方检修、维护工作验收标准应符合：  

—《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017
—《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019 

--《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 

--《电力锅炉压力容器安全监督管理工作规定》 

—《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

—《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021

—《泡沫灭火设备》GB 20031-2024

—《气体灭火系统用钢质无缝气瓶定期检验与评定》(T/CCGA 60001—2019) 及 GB25972-2024

以上国家标准有最新版的按最新版执行。

 3、检修维护工作验收标准执行《电业安全工作规程》等标准按电力行业有关规定和消防有关技术资料执行。如甲方对上述标准修订，乙方应按新修订的标准执行。 

4、消防设备检修必须经过甲方代表验收签字。检修项目中除标明为外观检查外，所述检查或全面检查均指全面检查和处理缺陷。  

5、严禁发生由于维护不到位或是处理不及时，而造成消防系统设备运行不正常，导致消防误动作影响机组非计划停运。 

6、执行消防的技术标准和行业标准；

7、执行甲方技术管理标准（设备运行规程、设备巡检标准）及相关检修技术标准。 

8、确保装置的完好率在100%以上，乙方对检修维护工作质量负全责。保证特殊消防投运正常，并保持现场文明整洁。 

9、特种作业人员必须持证上岗，进入生产现场必须进行安全教育培训及考试。 

六、物资供应及管理 

 1、各类板手、管子钳等工具均由乙方自行提供。 

 2、乙方提供维护所需要更换的配品、备件自动火灾报警系统：各种自动消防报警设备（手动报警按钮；感烟、感温探头；消火栓按钮；输入输出模块；消防广播、声光报警器；消防电话；感温电缆）、多于50米的弱电电缆、穿线管（含软管）、主控制工控机内部的配件。  

3、乙方提供自动水消防、气体消防、泡沫灭火系统：各种阀门、电磁阀、执行器、压力表、喷头、管件等。 

4、乙方自备消耗性材料：纱布、破布、棉纱、石棉纸板、锯条、砂轮片、毛刷、钢丝刷、医用胶布、乙醇、生料带、补漏剂、清洗剂、密封胶、玻璃胶、松动剂、研磨剂、电焊机、焊条、氧气、乙炔、火焊工具、绝缘胶带、塑料带等。

5、所有材料、备品备件等物资均需附产品合格证等质量合格证明书。 

七、安全管理 

1、不发生一类障碍及以上事故。 

2、不发生轻伤及以上人身伤亡事故。 

3、不发生火灾事故。 

4、不发生交通责任事故。 

5、不发生环境污染事故。  

6、检修维护人员应按照甲方的有关要求佩带标志，着装整齐，遵守招标方的各项规章制度。

7、所负责区域的设备及环境应保持整洁，无垃圾杂物，无违规。 

8、检修设备做到“工完、料净、场地清”。 

9、设备标识齐全、规范清晰，检修维护班组环境整洁，物品摆放有序。

八、缺陷管理 

1、消缺率100%。 

2、消缺及时率100%。  

3、检修设备3个月内不出现重复性缺陷。 

九、技术资料管理  

1、乙方根据工作需要，按甲方要求编制相关检修维护文件。  

2、检修维护工作完成后，乙方要及时对检修维护工作进行记录和总结（一般完成工作3日内报甲方）。  

3、妥善保管甲方提供的相关图纸、文件技术资料等且在承包期限结束应及时归还甲方。 

4、各种检修维护及实验记录、资料要齐全，记录要完整、工整、真实。 

5、按甲方规定上报相关检修维护资料。 

十、双方责任 

1、甲方责任 

1.1、负责对乙方检修维护工作进行检查指导、监督与考核。 

1.2、负责对乙方检修维护人员进行资格审查。  

1.3、负责提供完成本项目的设备说明书、图纸等技术资料的复印件，提供检修维护指导性文件及标准。  

1.4、 对设备是否更换备品备件进行检验，并按消防系统检修标准提出备品备件的相关要求。甲乙双方有分歧按甲方要求执行。 

1.5、负责向乙方下达检修维护计划。对乙方施工进行过程监控，遇异常情况立即提醒，直至对乙方采取必要措施。 

1.6、负责提供生产现场设置的起重设施和随机专用工具。

1.7、负责设备检修维护的检查、验收。 

1.8、负责重大缺陷处理的策划及组织。  

1.9、负责对乙方编制的施工方案进行审核和批准。 

1.10、负责检修工作票、动火工作票的审核、签发和许可。  

1.11、负责乙方与其它相关单位的工作协调。提供检修电源，必须保障施工期间的需要。

1.12、甲方有权依据本公司管理制度和检修维护合同对乙方进行考核。 

1.13、按时向乙方支付合同费用。  

1.14、甲方指定综合专业一人与乙方联络，应全力支持和配合乙方的工作，并提供乙方场所及专用工具（一般工具及特殊专用工具由乙方自备）。甲方不向乙方提供劳保用品。负责乙方工作人员的考勤并做好记录，为确保设备健康稳定运行以及设备正常的检查和维护消缺，故要求乙方工作人员的出勤率不小于90%。考勤记录以甲方派驻负责人的记录为考核依据。 

2、乙方资质及责任  

2.1、为提高工作效率及维护方便，乙方人员应遵守甲方相关管理规定，接受甲方的管理与考核。必须保证有不少于四名能独立工作的熟练技工常驻甲方现场。 

2.2、乙方应提前10日进驻维护现场，对所维护范围的设备健康状况进行摸底，向甲方提出报告。  

2.3、如安排休息须经甲方批准后方可调整，但必须保证有三人在现场工作，以保证消防系统设备的运作正常。  

2.4、甲方开停炉期间，乙方运行检修维保人员必须跟值班，及时完成相关工作；节假日乙方要安排足够的值班维护人员并报甲方备案。  

2.5、乙方人员必须遵守甲方的管理手册、程序文件、管理标准等，并在进入现场前根据甲方各项管理规定制定相关管理制度报甲方审定后实施。接受甲方代表的监督检查确认，服从甲方管理，及时向甲方汇报工作中存在的问题。  

2.6、乙方必须认真做好设备检查工作，建立巡检、维护、保养、更换、检修等技术记录，接受甲方定期或不定期检查，发现或处理重大缺陷写出书面技术报告并报甲方。 

2.7、乙方按甲方要求24小时安排值班，及时处理设备缺陷。正常工作时间在接到通知后15分钟内到达现场，及时排除故障。当出现紧急故障时，无论任何时间，乙方保证在15分钟内到达现场，在3小时内排除故障，并做好抢修记录。若问题不能及时解决，要立即汇报甲方。缺陷消除记录以计算机统计为准。

2.8、负责对更换废旧物资的回收并交付至甲方指定地点。 

2.9、未经甲方许可，乙方不得分包承包范围内的任何工作。  

2.10、检修或技改项目实施期间，乙方应无条件执行甲方关于项目变更的决定。

2.11、按要求完成责任内检修维护工作，保证检修维护工作的安全、质量和工期。

2.12、负责设备的日常巡检，填写缺陷单按程序消缺。 

2.13、负责缺陷统计并上报甲方。

2.14、书面资料按甲方规定执行。为便于甲方管理，乙方必须做好维保技术记录及大小修技术记录和总结，并交甲方归档。维护期结束后14日内必须全部归还从甲方资料室借阅的图纸资料。

2.15、负责检修工作票、动火工作票的填写。  

2.16、负责对甲方提供的检修维护工器具、机械等专用设备进行维护和保养。 

2.17、做好乙方所应承担的人身、设备、环境、安全管理等工作。按时向员工发放工资，按照规定加强劳动保护用品的配备，提高职工劳动保护意识，注意保护周边环境。  

2.18、负责解决检修维护工作人员必要的生活场所及设施（费用自理），办公设施需按甲方要求配置。办公及生活用水、电、通讯、交通等费用均由乙方自理。 

2.19、精心组织检修维护，确保质量，严格按规程办事。对检修维护时遇到的质量问题应及时通知甲方，不得隐瞒，否则将承担由此引起的全部责任及损失。 

2.20、自觉遵守电厂生产区、生活区各项管理制度，并做好施工现场的文明施工，做到工完料尽场地清，节约材料；做好施工人员的劳动保护，确保人身健康安全；按规定做好废弃物的处理，确保不污染环境；人员进入现场前必须知道或受到环保、质量、安全的要求或培训。  

2.21、保证特殊消防设备、系统的报警准确率：99%，投运率：99%，配套率：100%。每月进行统计，每降低一个百分点扣承包方人民币500元。低于98％，每低1％扣承包方人民币1000元。

2.22、由乙方维护不力造成或误操作造成的损失由乙方承担，发生的一切费用由乙方负责。造成事故扩大或损失重大的，甲方有权依据法律进行追诉。

2.23、维保范围内所有损坏备件和到期更换、补充的消防设施产生的材料更换维保费用均由乙方完全承担。此次维保费用为包干价（包含备件、材料、安装、调试、维护、人工等）。 

2.24、新更换部件必须具备防水、防潮、防误操作功能。

2.25、新更换部件的同时，乙方应将以下资料的原件或复印件交付甲方：合格证书、技术资料、使用说明书、报关证明（进口设备）、质保说明。资料收集后及时存档。

2.26、对于上级部门的消防检查，乙方应保证所负责设备顺利通过检查验收。

2.27、乙方承揽的消防维保工程严格按照甲方现场设计的技术要求进行维保，保证现场消防设施正常稳定运行。

2.28、所有维保范围内火灾报警和特殊消防灭火系统于签订合同后5个月内正常备用。如到期未正常备用少一项按乙方责任第2.21款进行考核。

2.29、乙方下列人员为住厂维保人员。拟派驻本项目的人员（4人）具备中级、高级、工程师以上相应专业类别消防技术服务从业资格证，派驻人员应由中级、高级、工程师等组成；以上技术人员需在消防部门登记注册、交有社保等；姓名：某某某、...... 4人。

2.30、乙方单位应获得过企业信用等级评级AAA级。在社会消防技术服务信息系统备案登记，具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，具备有6名以上一级消防注册工程师，两名以上高级建筑消防员，10名以上中级建筑消防员资质，应提供相应人员在维保单位3年以上的社保相关证明文件。

十一、其他：  

1、乙方施工中发生各种安全、民事、刑事纠纷由乙方自行负责处理。 

2、乙方施工现场的工器具、材料、设备应派专人看守，自行保管。  

3、任何争端发生后首先双方应本着诚实、信任的原则友好协商解决；如果双方未能协商解决争端，则可提交洛阳市仲裁委员会仲裁。 

4、本协议作为正式合同的附件部份，均享有同合同书同等的法律效力，协议与合同书相抵触部分以合同书为准。 

5、自双方代表签字盖章后生效，工程完工、价款结算、期满后自行失效。

十二、说明：

1、维保期间的消防设施（如超细干粉灭火装置）和事故情况下的药品排放更换，费用均由维保单位单方承担。

2、因维保单位工作不到位造成的误排误放药品费用由维保单位承担。

3、厂区消防设施包括：火灾自动报警和消防控制系统、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统（含水幕消防）、水喷雾灭火系统、火探自动探火及灭火系统、低压CO₂气体灭火系统、超细干粉灭火系统和泡沫灭火系统等，严格按照技术协议要求该换的设备必须更换，所有相关维保费用维保合同一旦签订后，不能再追加费用，无论何种原因产生的费用一律由维保单位自行承担，甲方整体维保不承担任何责任（费用）。

6、维保期限结束前需要对整个设备设施进行综合检查评估，完好备用。乙方承担每年建筑消防设施监测的协调和第三方出具监测报告费用。出现问题，立即整改，并给予扣除相应费用延期6个月执行。

7、维保单位负责对甲方运行及检修消防设施人员进行免费培训取证（中级消防操作员证）4人，解决甲方提出的相关问题。
十三、以下表格需根据现场及甲方要求修改完善
1、检修记录                                                       

	单位名称：
	防火负责人：

	序号
	设备种类
	检查试验内容
	检查试验结果
	检查人

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　

	故障及排除记录
	备注


2、消防系统（水）检修记录                                            

	单位名称：
	防火负责人：

	序号
	设备种类
	检查试验内容
	检查试验结果
	周期
	备注

	1
	水泵检查
	外表无机械性损伤，标识清晰正确。水泵结合器,阀门,压力表等附件检查.
	　
	
	消防泵   台；喷淋泵   台；稳压泵   台。

	2
	水泵运转实验
	手/自动启动，流量和压力稳定，达到设计要求；运转中无异常响声和震动，密封部位无泄露。
	压力=           Mpa;
	
	甲方进行，共同记录

	3
	水泵控制柜检查
	断开主回路电源,试验各指示信号正常,主、备互投，自动/远端控制功能及表示信号正常。
	　
	
	消防泵控制柜           台； 喷淋泵控制柜  台； 稳压泵控制柜   台。

	4
	水泵结合器
	检查完好状况
	　
	
	共    个

	5
	报警控制阀检查
	外表无机械性损伤，标识清晰正确；压力正常。
	　
	
	　

	6
	蓄水池、高位水箱
	检查水位及消防储备水是否满足要求，并确保消防储备水不被他用。
	　
	
	共    个

	7
	水流指示器
	放水试验，应能及时报警。
	　
	
	共    个

	8
	压力开关、警铃
	放水试验，应能及时报警。
	　
	
	共    个

	9
	消火栓箱
	水带、阀等设施应完整无损、能正常使用；报警按钮动作正常。
	　
	
	共    个

	10
	喷淋头
	逐个检查，清楚异物，确保完好无损。
	　
	
	　

	故障及排除记录：
	备注：

	
	　


3、消防系统（防排烟）检修记录                                           

	单位名称：
	防火负责人：

	序号
	设备种类
	检查试验内容
	检查试验结果
	周期
	备注

	1
	机房检查
	送风、排烟机房互不干扰，送风机房的新风入口不受火灾烟气威胁。
	　
	
	　

	2
	风机检查
	外表无机械性损伤，标识清晰正确。
	　
	
	排烟 台；排风机台；送风机  台

	3
	风机运转试验
	手/自动启动，运转中无异常响声和震动，运转电流正常。
	
	
	　

	4
	风机控制柜检查
	各指示信号正常；主、备互投，自动/远端控制功能及表示信号正常。
	　
	
	控制柜共  台。

	5
	防火阀、排烟防火阀检查
	平时处于开启状态，手动关闭时动作灵活，能正常复位。
	　
	
	共   个

	6
	送风口检查
	平时处于关闭状态，手动开启时动作灵活，能正常复位。
	　
	
	共   个

	7
	排烟口检查
	平时处于关闭状态，手动开启时动作灵活，能正常复位。
	　
	
	共   个

	8
	风道检查
	风道通畅，无异物堵塞。
	　
	
	共   处

	故障及排除记录：
	备注：

	　
	　


4、消防系统（气体）检修记

	单位名称：
	防火负责人：

	序号
	设备种类
	检查试验内容
	检查试验结果
	周期
	备注

	1
	IG541灭火系统检查
	对灭火剂贮存容器、阀门、连接管、阀门驱动装置、喷嘴等系统部件进行外观检查，各组件应无机械性损伤，表面完好，铭牌清晰，手动操作装置的防护罩、铅封、安全标志应完整
	压力=   Mpa;
	
	

	2
	灭火控制器检查
	运行信号指示是否正常；主/备电互投正常。
	　
	
	共    台。

	3
	防护区检查
	开口情况，用途及可燃物的种类、数量、分布状况应符合原设计规定。
	　
	
	　

	4
	储瓶间检查
	各管道无变形、裂纹、老化，所有支/吊架的固定应牢靠。
	　
	
	　

	5
	储瓶检查
	检查，灭火剂净重不小于设计量的95%。
	重量=    KG；
	
	共    个。

	6
	管道、喷头检查
	无堵塞、无损伤。
	　
	
	　

	7
	防护区模拟实验
	对每个防护区进行模拟实验，报警及动作正常，输出信号至消防中心。
	　
	
	　

	故障及排除记录：
	备注：


5、消防系统（报警）检修记录

	单位名称：
	防火负责人：

	序号
	设备种类
	检查试验内容
	检查试验结果
	周期
	备注

	1
	报警联动主机检查
	设备的自检、复位、消音、故障报警、火灾优先、报警记录、打印功能是否正常；主机图形中心工作情况。
	　
	
	　

	2
	广播、功放、电话主机
	工作状况，电压、电流显示是否正常。
	电压=   V；

电流=   A。
	
	　

	3
	电源切换试验
	主电源和备用电源进行1-3次的自动切换试验；必要时进行备用电源的充放电试验。
	备电电压=  V。
	
	　

	4
	广播检查
	广播音响清晰，紧急切换功能正常。
	　
	
	共   路，

共   个。

	5
	通讯检查
	检查各电话插孔、分机，在消防中心进行通话实验，音质清晰。
	　
	
	共   路，共   个。

	6
	探测器检查
	分期分批试验感温、感烟探测器的动作及确认灯显示；每年至少全部轮检一次。
	　
	
	共   路，共   个。

	7
	声光报警、手报检查
	动作信号正常。
	　
	
	共   个。

	8
	各类报警、联动模块
	和系统联动试验同时检查
	　
	
	　

	9
	系统接线检查
	系统设备所有接线端子是否松动、破损。
	　
	
	　

	故障及排除记录：
	备注：

	　
	　


6、消防系统（联动）检修记录

	单位名称：
	防火负责人：

	序号
	设备种类
	检查试验内容
	检查试验结果
	周期
	备注

	1
	消火栓、消防泵联动检查
	消防中心显示消火栓按钮报警信号，并能手/自动联动启动/停止消防泵，显示运行状态。
	　
	
	　

	2
	水流指示器、压力开关、喷淋泵联动检查
	消防中心显示水流指示器、压力开关报警信号，并能手/自动联动启动停止喷淋泵，显示运行状态。
	　
	
	　

	3
	防火、排烟、送风阀联动试验
	观察各阀门动作情况及反馈信号是否正常
	　
	
	　

	4
	风机、风阀（防火阀）联动检查
	消防中心显示风阀（防火阀）动作信号，并能手/自动联动启动对应风机，显示运行状态。
	
	
	

	5
	电梯联动检查
	消防中心手/自动联动迫降电梯，显示降低信号。
	　
	
	

	6
	防火卷帘门联动检查
	消防中心手/自动联动迫降电梯，显示降底信号。
	　
	
	　

	7
	强切电源联动检查
	消防中心手/自动联动切断各层非消防电源，观察动作状态。
	　
	
	　

	8
	应急照明灯、疏散指示灯检查
	检查外观，开关状态；关闭电源，检查备电状态。
	　
	
	

	9
	消防配电检查
	线路电压稳定，两路电互相转换正常。
	　
	
	　

	故障及排除记录：
	备注：


此表格只作为记录参考，完整的检查记录表需按照消防部门要求的内容格式形成一套资料存档。
附件9  此合同为参考模板，具体以双方签订时为准。
维 保 合 同
合同编号： 

                                           签订时间： 
                                           签订地点：

甲方：洛阳万基宏远电力有限公司
法定代表人：姬攀峰

地址：新安县产业集聚区
乙方：  

法定代表人：
地址：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就宏远电力全厂火灾自动报警及特殊消防设施维保事宜，根据万基控股集团**定标单（编号：******），达成如下协议：
第一条、维保物资名称、规格型号、单位、数量、单价及总金额：

	序号
	维保内容
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	宏远电力火灾自动报警及特殊消防设施维保项目
	详见技术要求
	年
	2
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	不含税金额：    元                     税率：          税额：       元

	合计金额人民币大写：                               ￥：         元

	维保时间：2026年09月21日至2028年09月20日。
价格：合同价格含合同设备维保费、人工费、材料费、设计费、技术资料费、技术服务费、安装费、调试费、培训费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。


第二条、维保质量要求、技术标准：

1、按照双方签订的技术协议或技术指标文件执行。

2、甲方对维保所供备件有明确要求的，乙方应按约定供应。无论何时发现乙方所供产品不符合甲方规定的质量标准及规格要求的，乙方应于接到甲方质量异常反馈之日起3日内，向甲方提交书面回复，并承担因此产生的全部损失。若乙方未按前述期限提交书面回复的，甲方有权要求乙方按照质量异常产品总价值3‰-5‰的标准/次支付违约金。若乙方累计三次逾期未回复或连续两次出现同类质量问题的，甲方有权立即解除合同。

3、乙方存在维保质量不合格、弄虚作假、掺杂使假、以次充好、偷工减料、商业欺诈、隐瞒产品质量隐患、供应变质及假冒伪劣产品或备件、放任不合格品流入甲方、故意伪造或篡改质量和维保记录及报告等不诚信行为，一经甲方发现，甲方有权立即解除合同，且要求乙方退回甲方就维保问题部分、问题货物已支付的全部款项；甲方还有权要求乙方支付违约金（计算标准为：维保问题部分、问题货物总额的5倍或合同总额的30%，二者取较高值），除此之外，乙方还应承担前述行为造成的全部损失赔偿责任。
三、质保期及质保责任：

1、乙方对甲方设备维保及校验后，应满足甲方使用要求，质保期内合同设备维保及校验完毕，经甲方验收合格之日起12个月满。

2、乙方对设备质量免费维护，包括但不限于免费上门、免费更换零部件、免费重新维保等；如因乙方维保原因造成甲方损失的，同时应赔偿损失，更换后的产品重新计算质保期。

四、维保方式及地点、维保范围：

1、乙方维保人员到甲方现场常驻进行维保及校验（如乙方将设备拉走维保校验，需增加：维保完成后负责运回至甲方处并办理设备交接手续），维保及校验所需物资、运输、维保前后装卸等全部费用由乙方负责，且已包含在合同单价中。乙方需对运输过程中的设备安全负责，若出现设备损坏、丢失、第三方损失等，需承担赔偿责任。

2、维护保养范围：#1机组、#2机组、生产综合楼、网控室、输煤系统、除灰、公用系统火灾报警系统、自动水消防系统、气体消防（IG541和CO₂）系统、油库泡沫消防系统、煤场消防炮系统、铁路专用线综合办公楼、配电室等特殊消防设备。因特殊消防工作需要24小时不间断随叫随到，乙方应合理安排人员。确保设备稳定运行及时处理现场缺陷，保持现场文明整洁#1机组、#2机组、生产综合楼、网控室、输煤系统、除灰、公用系统火灾报警系统、自动水消防系统、气体消防（IG541和CO₂）系统、油库泡沫消防系统、煤场消防炮系统、铁路专用线综合办公楼、配电室等特殊消防设备。因特殊消防工作需要24小时不间断随叫随到，乙方应合理安排人员。确保设备稳定运行及时处理现场缺陷，保持现场文明整洁。详细明细见技术协议书。
五、验收标准及提出异议的期限：

1、维保结束后30日内甲方按本合同的第二条标准验收，该验收并不免除乙方日后经甲方或第三方检验不合格的责任。甲方提出异议的期限为甲方验收合格之日起至质保期满，以电话、书面形式或电子邮件向乙方提出。

2、质保期内，若乙方接到甲方就有关维保质量异议的通知后4小时内无书面答复或怠于处理的视为认可异议内容，除按合同第三款承担质保责任外，还应向甲方支付合同总金额30%的违约金，同时甲方有权自行或联系第三方处理，产生的费用由乙方全部承担。
六、结算方式和付款时间：

1、结算方式为银行电汇或银行承兑汇票。合同维保周期执行每季度结算一次，验收合格甲方向乙方支付合同额每年的25%；发票入账后付该周期款项，合同消防系统维保周期结束合同到期，验收合格甲方向乙方支付余款；每次付款乙方需向甲方出具财务收据和税率6%的增值税专用发票，甲方审核无误后付款。（每季度设备维保及校验完毕,经甲方使用合格且达到技术要求后，由乙方出具维保验收报告一份（甲方验收合格并签字盖章），乙方向甲方开具合同总价税率为13%符合税法要求的增值税专用发票，甲方收到审核无误后10个工作日之内入账，自入账之日起90个工作日内支付相应款项。）

2、如因乙方提供发票不合规导致甲方补缴税款、滞纳金、罚款等其他相关损失的，乙方应向甲方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

3、乙方因本合同产生的违约金及损失赔偿金甲方有权从保证金或应付款中 直接扣除。
七、违约责任：

1、乙方每延期一天维保完成应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金，超过7天甲方可单方解除合同。

2、因甲方原因导致未能在规定的期限内付清货款，逾期后双方应先协商解决，如协商未果，经诉讼程序解决的，甲方应当依据合同订立时1年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期付款利息。

3、若乙方所维保及校验费用、提供的备品备件等维保所需货物价格高于市场价格或乙方同行业价格或甲方同行业价格20%以上且无法做出合理解释的，乙方应向甲方支付差价2倍的违约金和合同总额10%违约金的数额之和，甲方有权单方终止合同且不承担任何责任。

4、若由于乙方原因使所维保设备或甲方相关配套设备受损或者报废，甲方有权立即解除合同，乙方需按设备价值赔偿甲方，影响甲方生产的，同时应承担因此造成的甲方生产经济损失，并按本合同约定承担违约责任。
5、因乙方违约原因甲方暂停支付货款的，甲方不承担任何逾期付款责任。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给任何第三方，乙方违反本条约定擅自转让的，乙方应按双方最终结算价款总额的30%向甲方支付违约金。

7、乙方保证其为本合同项下维保服务所需设备、材料、技术及服务的合法提供者，拥有完整权利与甲方签订并履行本合同。如果甲方受到任何第三方的侵权指控，由乙方负责与第三方交涉处理，并承担一切由此引起的法律上和经济上的责任，从而使甲方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害，如因此造成甲方直接与间接损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

8、若乙方采取不恰当的异议处理方式，并给甲方生产经营或信誉造成负面影响，甲方有权终止其所有关联公司的业务合作。

9、乙方出现包括但不限于上述违约行为的，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方除应按本合同约定的条款支付违约金，还应向甲方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

第八条、通知与送达

1、甲乙双方认同在本合同中留存的联系方式为有效联系方式，一方变更联系方式、地址或联系人的，应当在变更前3日内书面通知对方，否则以原地址或联系人为准。对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2、一方向另一方送达文件，以被送达方的签收日期作为送达日期。通过快递方式送达的，以快递签收日期为送达日期，被送达方拒收、退回或无法送达的，自交邮后第5日视为已经送达。电子邮件方式送达的，以邮件发出之日作为送达之日。

3、乙方的开户银行、账户名称、银行账号以本合同提供的为准。通知地址的适用范围包括各方发生纠纷进入诉讼、仲裁程序时法律文书及其他相关文件的送达。

第九条、不可抗力

1、不可抗力指签署本合同时各方不能预见、不能避免、不能克服且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、国家政策（危化品运输限制）、大雪、疫情、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争、环保检查等突发情况。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本合同项下不可抗力事件的范围。

2、因不可抗力不能履行或不能完全履行合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十日内将官方或机构出具的证明文件提交给合同另一方。
3、受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。

第十条、安全环保条款

1、关于安全、环保、职业健康的特别约定：甲乙双方在维保过程中，应当严格遵守国家、地方有关安全、环保、职业健康的法律法规和规章；一方到对方指定地点交货、提货时，一方及其委托的运输方、运输方驾驶员还应当遵守对方的安全、环保、职业健康管理制度和要求，接受对方在安全、环保、职业健康方面的监督和管理。若因一方违反了前述规定，给对方或/及第三方造成人身伤害、财产损失的，一方应当就对方或/及第三方的全部损失承担赔偿责任。

2、乙方人员及车辆在甲方区域内应遵守甲方的安全环保等各项规定，服从现场人员指挥。未经许可，不得在甲方厂区内自行装卸货物、拆解包装、动用现场工具设备等，不得在厂区内抽烟，否则这些违规行为造成的一切后果由乙方承担。乙方人员应遵守甲方现场安全管理规章制度，并作好自我安全防护措施，因乙方原因发生不安全事件由乙方自行承担责任。

3、其他未尽事项按技术协议执行。
第十一条、廉洁条款

1、甲乙双方应当自觉遵守国家有关法律法规和党风廉政建设等各项规定，严格杜绝违法违规行为的发生；乙方须与甲方另行签订廉政协议并遵照执行。

2、乙方相关人员若对甲方相关人员有行贿等商业不正当交往情形，甲方有权停止向乙方支付合同价款，直至上述情形乙方主动配合调查清楚；甲方同时有权扣除乙方合同总额30%的货款作为违约金。

第十二条、保密条款

无论本合同是否实际生效并被履行，双方对在订立、履行本合同过程中知悉的双方尚未向社会公开的技术、商业情报和资料均负有保密义务，不得泄密或者不正当使用。在本合同终止之后，双方仍需履行本合同项下的保密业务，直至对方同意解除此项业务，或事实上不会因违反本合同的保密条款而给对方造成任何形式的损害为止。

第十三条、其它约定事项：

1、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商。协商不成的，可提交甲方所在地人民法院解决。

2、因处理争议而产生的诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、律师代理费、差旅费等全部费用，由违约方承担。
3、在维保及校验过程中，若发现双方约定的维保内容有任何漏项或短缺，在合同中并未列入但确实是乙方应满足或达到双方约定的验收标准所必须的，乙方应负责维保和补充，产生的费用由乙方承担。

4、合同所附技术协议与本合同具有同等法律效力。

5、合同所指甲方损失均包含甲方直接和间接损失。

6、维保款的付清并不意味着乙方对所维保货物质量责任的解除，若在质保期内出现质量问题，乙方需免费重新维保。

7、乙方相关人员若对甲方相关人员有行贿、赠送物品等商业不正当交往情形，甲方则停止向乙方支付未付合同款，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

8、在维护过程中，若发现双方约定的维护内容有任何漏项或短缺，在合同及技术协议中并未列入但确实是乙方应满足或达到双方约定的验收标准及消防系统正常运行所必须的，乙方应负责维保和补充，产生的费用由乙方承担。

9、乙方现场巡视、维护、检修人员应遵守国家相关安全规程机规定，并做好自我安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

10、乙方必须开具税务部门认可的正规税务发票，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担。

11、乙方必须具有从事消防维保的相关资质，否则造成的损失由乙方负责。

12、维保期间的消防设施（如超细干粉灭火装置）和事故情况下的药品排放更换，费用均由维保单位单方承担。

13、因维保单位工作不到位造成的误排误放药品费用由维保单位承担。

14、厂区消防设施包括：火灾自动报警和消防控制系统、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统（含水幕消防）、水喷雾灭火系统、火探自动探火及灭火系统、低压CO₂气体灭火系统、超细干粉灭火系统和泡沫灭火系统等，严格按照技术协议要求该换的设备必须更换，所有相关维保费用维保合同一旦签订后，不能再追加费用，无论何种原因产生的费用一律由维保单位自行承担，甲方整体维保不承担任何责任（费用）。

15、维保期限结束前需要对整个设备设施进行综合检查评估，完好备用。乙方承担每年建筑消防设施监测的协调和第三方出具监测报告费用。出现问题，立即整改，并给予扣除相应费用延期6个月执行。

16、维保单位负责对甲方运行及检修消防设施人员进行免费培训取证（中级消防操作员证）4人，解决甲方提出的相关问题。
第十四条、合同有效期：

1、本合同自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。以合同约定通讯方式送达的扫描件与原件具有同等法律效力。

2、合同有效期限为：2026年09月21日至2028年09月20日。
3、本合同一式【6】份，甲方执【4】份，乙方执【2】份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商确定。

（以下无正文）
	甲方：     

地址：

电话：
税号：

开户行：

账号：

法定代表人或委托代理人：
	乙方:

税号:

地址:

电话:

开户行:

账号:

法定代表人或委托代理人：



