
招标文件

各相关单位：
万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力2×660MW机组增设0号高加施工图设计项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)09006】，有意参标单位请在9月23日下午17时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。 
投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。 
开标时间：2026年9月24日下午15时（北京时间）
开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
资质审验及报名截止时间：2026年9月23日下午17时
招标联系人：郭帅 0379-67333158
技术联系人：贾炎武 150 3700 7602
一、投标须知
1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：98万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。本次参与投标的单位须在万基招采平台上注册成合格准入供应商，注册成功后方可参与投标。供应商准入审核联系人:吕国华，联系电话:0379-67333516。 

投标人应编制投标文件正本1份和副本2份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1)、投标方必须具有独立法人资格，投标单位须有电力行业火力发电甲级资质和中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道设计工业管道（GCD）资质。近五年内拥有600MW及以上火力发电项目勘察设计投运业绩。

2）、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标方不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

3）、拟派本项目的设计项目经理具有600MW及以上火力发电项目设计业绩和注册公用设备工程师（动力）注册执业证。
3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：
1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至wanjizhaobiaoban@163.com作资质预审；资质预审截止时间：9月23日下午17 时前，逾期未审者不得参与本次招标。
2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；
4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币壹万元整（￥10000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。
5、违约：认真阅读招标文件、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；
6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；
7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；
8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。
二、投标文件
1 、投标文件的组成；

1.1. 投标文件由三卷组成；

第一卷为商务部分，包括以下内容：
1）、投标人廉政承诺书。（详见附件1）

2）、投标人承诺函。（详见附件2）   

3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。（详见附件3）

4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；
III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；
IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料；

5）、企业、产品简介；

6）、分项详细报价等；
第二卷为技术部分；
第三卷为售后、技术服务和设计联络部分
投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
2 投标文件的编制
2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。
2.3 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
2.4 投标文件的份数和签署
2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本二份。
2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
3 投标报价（详见附件投标报价单）
3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋）。
3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。
3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

3.5 投标报价大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。
4 投标文件的递交
4.1 投标文件的密封与标记
4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年9月24日下午15:00（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年9月24日下午15:00（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。 
5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。
5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标；

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求；

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求；

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款；

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；

 5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

 5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；

5.2.4  投标文件的澄清；

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。
三、评标办法
1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。
投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。

 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：
C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 







C：投标人的评标价格得分。    
P：评标价格。




 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格
2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。
3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

一、商务部分（10分）
	序号
	评分因素
	标准分
	评分标准说明

	1
	设计工期（4分）
	4
	标底设定：当投标单位小于等于5家时，投标单位设计工期，取所有投标单位设计工期的平均值作为标底。当投标单位大于5家时，投标单位设计工期，去掉一个最高值和一个最低值，取剩余设计工期的平均值作为标底。



	2
	财务状况（2分）
	2
	投标人提供近三年（2022-2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得2分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。
（须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。）

	3
	体系认证证书
（3分）
	3
	投标方具有完善的质量、环境、职业健康安全保证体系，须具有ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全（或OHSAS18001职业健康安全）管理体系的认证证书（须在有效期内）。以上证书齐全的得3分，否则不得分。

	4
	综合评议
	1
	由评标小组根据投标人投标文件编制总体情况进行综合评议0-1分。


二、技术部分（初步设计方案，30分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	初步设计方案及措施
	20分
	设计方案科学完善、措施有力
	16-20分

	
	
	
	设计方案完善、措施一般
	11-15分


	
	
	
	实际方案及措施欠完整
	5-10分

	2
	后续服务的安排及保障措施
	5分
	保证体系科学完善、措施有力
	3-5分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	1-2分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	3
	设计人员构成及主要专业技术人员资历
	3分
	人员配置科学完善、相应证书齐全
	2分

	
	
	
	人员配置完善、相应证书较齐全
	1分

	4
	业绩
	2分
	近五年内拥有600MW及以上火力发电项目勘察设计投运业绩
	1个0分

2个2分



四、授予合同
1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的服务及要求予以调整的权力。
2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。
4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
五、招标投标费用：
一切与投标有关的费用均由投标人自理。
六、投标人资格审查文件：

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：
1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；
2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
3）有关鉴定材料、相关资质许可证；
4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；
5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；
 
6) 其它文件和资料。
七、 投标保证金
投标保证金（人民币：壹万元整     ￥10000元） 
投标保证金交纳时间：2026年9月23日下午17时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。
招标人指定的投标保证金的接收单位：
单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司
开 户 行：工商银行新安支行


账    号：1705027609200195684
保证金退还：
未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。
中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。
发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：
I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；
II.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；
III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；
IV.投标人违反纪律与保密的有关规定；
V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。
附件1 廉政承诺书
投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年  月    日
附件2  投标人承诺函(格式)
投标人承诺函
                                        项目名称：             
                                        日    期：             
致：(招标机构名称)
  (招标人名称)  
很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：
1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。
4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
投标人代表签字：               
                                    投标人公章： 
                                    日期：
投标人法定代表人授权书(格式)
投标人法定代表人授权书
项目名称：               
                                      日    期：               
万基控股集团有限公司招标办：
(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。    

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：              授权人签名：                
职        务：              职      务：                
                        投标人公章：                                
投标人资格声明函
投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目
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第一部分  总则

1 本技术规范书适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组灵活性及节能改造项目增设0号高加项目施工图设计（含初步设计），包括并不限于0号高加布置、基础、给水、抽汽、疏水、控制、保温油漆、主厂房加固等全部设计内容；对0号高加施工有妨碍及需配套改造的机务、电气、热控系统也纳入设计招标范围。

2 本技术规范书经投标方、招标方双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

3 本技术规范书描述了本次改造的理由、目的以及现有系统的一些基本情况，提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。

4 本技术规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

5 投标方应按照本规范书的要求编写投标文件技术部分。投标方对招标文件提出偏差(无论多少)都需清楚地填写在“差异表”中。但严禁降低招标书中对设备、设施的有关要求。如未在 “差异表”中对招标文件提出偏差，视为能全面满足招标文件所提出的各种要求。

6 为了使投标方更好理解该投标工程，投标方应该进行实地考察。所有投标书将均被认为实地考察后编写的。投标方需要增加的数据、资料和要求，应该在投标过程中提出书面申请，招标方配合解决能提供的部分。合同签订后，投标方不能提出任何关于财务费用和工期延迟的要求。

7 本技术规范书所述系统描述仅供参考，投标方可提出更优化的方案，经招标方确认后采用。投标方应对系统的拟定、设备的选择和布置负责，招标方的要求并不解除投标方的责任。

8 如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标方应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标方的解释为准。

9 本技术规范书未涉及但又属于本工程正常使用必备的部分，也应由投标方提供。

10 投标方提供的文件，均应使用国际单位制(SI)。若文件为英文，应同时附中文说明。

11 在签订合同之后，招标方有权提出因标准规范和规程发生变化而产生的一些补充要求，投标方应在设计上给予修改。

12 若投标方的投标文件中商务部分与技术规范要求不一致，以招标方要求的技术规范为准，投标方中标后不得以投标中的商务报价为借口要求增加费用，由此发生的一切费用由投标方自行负责。

13 对于中标单位的设计方案，招标方有权邀请有资质的咨询机构或专家进行审查，中标单位应满足专家审查意见，中标单位应承诺其修改并不引起价格的增加。

第二部分  工程概况、改造条件、改造范围及要求

1 项目概述

洛阳万基宏远电力有限公司2×660MW机组工程由万基控股集团有限公司建设，万基控股集团有限公司既作为投资方，又作为项目单位，负责本项目的建设、生产和经营管理。电厂两台660MW机组分别于2023年10月、2024年5月投入商业化运营。

本项目旨在提升机组低负荷工况下的经济性与环保性能。通过在1号抽汽之前增设0号高压加热器（0号高加），利用更高参数的抽汽加热锅炉给水，解决机组在低负荷（如75%以下）运行时因给水温度降低导致省煤器出口烟温不足、SCR脱硝效率下降的问题，同时优化热力循环，降低煤耗。

2 改造条件

2.1  厂址概述
万基宏远电厂位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，南距陇海铁路700m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。
2.2  地震、地质及岩土工程
2.2.1  厂址条件
    万基宏远电厂位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，南距陇海铁路700m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。
2.2.2  厂区的岩土工程条件
    厂址区在大地构造单元上属于中朝准地台华熊台缘坳陷的渑池—确山陷褶断束。近场区北部为太行隆起区，东南部为秦岭隆起区的崤山～熊耳山断块隆起，中部为渑池盆地。工程场地位于豫皖断块西北部，渑池盆地东部。渑池盆地东起义马，西到观音堂，北从坡头起，向南东开口，直到洛河沿岸。此盆地在中生代就频繁升降，接受了三叠纪、侏罗纪、白垩纪河湖相及煤系地层的沉积。中生代末至晚第三纪以剥蚀为主，早更新世和中更新世以沉积为主。晚更新世至全新世，本区与周围山区一起隆起受到剥蚀，只是在盆地边缘和河谷(涧河和洛河)中有厚度不大的晚更新世、全新世风积、坡积和冲积物沉积。
本期改造工程主厂区利用现有机组场地，自然地面标高306.0～315.0m（主厂房零米标高为311.45m）。场地东西方向长约600m，南北方向宽约250m。场地内岩土地层主要由杂填土和第四系冲积成因的黄土状土及冲洪积成因的粉质粘土、卵石和砂岩组成。场地平整、开阔，工程环境条件一般。厂址区避开活动断裂，满足安全距离要求，场地相对稳定，适宜建厂。厂址场地土属于非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷性等级为Ⅰ级。
2.2.3 地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，拟建工程场地50年超越概率10%的地震动峰值加速度为0.125g，基本地震烈度为7度,场地类别为Ⅲ类，设计地震分组均为第二组。
2.3  主机设备简介
2.3.1  锅炉设备
锅炉设备为哈尔滨锅炉厂生产,采用π型布置，单炉膛，尾部双烟道，全钢架，悬吊结构，燃烧器前、后墙布置、对冲燃烧。
锅炉主要设计参数见表2.3.1-1。
表2.3.1-1          锅炉主要设计参数
	名称
	单位
	设计参数（BMCR工况）

	锅炉
	——
	HG1999/29.3-YM4

	生产厂家
	——
	哈尔滨锅炉厂

	主蒸汽流量
	t/h
	1999

	主蒸汽压力
	MPa
	29.4

	主蒸汽温度
	℃
	605

	再热蒸汽流量
	t/h
	1682.7

	再热蒸汽进口压力
	MPa
	6.354

	再热蒸汽出口压力
	MPa
	6.061

	再热蒸汽进口温度
	℃
	366.6

	再热蒸汽出口温度
	℃
	623

	给水温度
	℃
	305.2

	锅炉保证效率
	%
	92.8

	不投油最低稳燃负荷
	\
	≤35%BMCR

	锅炉点火方式
	\
	常规油点火＋少油点火


2.3.2  汽轮机 
    型式：高效超超临界、单轴、一次中间再热、四缸四排汽、双抽凝汽式汽轮机。
表2.3.2           汽轮机主要设计参数
	名称
	单位
	设计参数（BMCR工况）

	汽轮机
	——
	NCC660/583-28/1.6/0.4/600/620 

	生产厂家
	——
	东方汽轮机厂

	额定功率（TRL工况）
	MW
	660

	最大功率（VWO工况）
	MW
	720.573 

	  汽机额定工况THA参数

	功率
	MW
	660

	主汽门前压力
	MPa.a
	28

	主汽门前温度
	℃
	600

	再热汽阀前温度
	℃
	620

	主蒸汽流量
	t/h
	1785

	排汽压力
	kPa.a
	4.4/5.4 

	     冷却水温
	℃
	20

	热段/冷段再热蒸汽压力
	MPa.a
	5.421/5.829 

	热段/冷段再热蒸汽流量
	t/h
	1513.38

	      给水温度
	℃
	297.8

	      机组热耗
	kJ/kW.h
	7298

	      额定转速
	r/min
	3000

	主蒸汽最大进汽量
	t/h
	1999

	低压末级叶片长度
	mm
	1016

	给水回热级数
	
	共9级(3高+1除+5低) 设置3号高加外置式蒸汽冷却器

	采暖抽汽参数
	MPa
	0.3～0.5

	采暖抽汽流量额定/最大
	t/h
	600/700

	工业抽汽压力/温度
	MPa（a）/℃
	1.4～1.6/≤350℃


2.3.3 发电机 
表2.3.3           发电机主要设计参数
	名称
	单位
	设计参数（BMCR工况）

	发电机
	——
	QFSN-660-2-22B

	生产厂家
	——
	东方发电机厂

	额定功率
	MW
	660

	最大连续输出功率
	MW
	698.279(注：在额定氢压、额定功率因数，冷却介质26℃下与汽轮机T-MCR工况出力相匹配)

	额定电压
	kV
	22

	额定功率因数
	/
	0.9

	额定频率
	Hz
	50

	额定转速
	r/min
	3000

	相    数
	/
	3

	极    数
	/
	2

	冷却方式
	
	水、氢、氢

	效    率
	%
	≥99

	漏氢量(保证值)
	Nm3/h
	≤8/24

	励磁方式
	
	静态励磁


2.4  原有主要系统简介
2.4.1  主蒸汽、再热蒸汽及旁路系统
    主蒸汽管道从过热器的出口联箱的左右侧分两路引出，到汽轮机前分别接入汽轮机头部左右侧主汽关断阀。
    再热冷段蒸汽管道从高压缸的两个排汽口引出，在高排止回阀的上游汇成一根管，在锅炉炉前分为两根，分别从锅炉左右侧接至再热器入口联箱。再热热段蒸汽管道从锅炉左右侧再热器出口联箱引出，在锅炉炉前合并为一根，到汽轮机头部再分成两根支管分别接入中压缸左右侧再热蒸汽关断阀。
    冷再热蒸汽系统除供给2号高压加热器加热用汽之外，还为辅助蒸汽系统提供汽源。
    采用高、低压二级串联简化旁路系统，容量为40％BMCR，满足机组启动要求，适用于机组启动时回收工质，同时保证再热器不超温。
    高压旁路系统：从汽机入口前两根主蒸汽管接出后合并为一根，经高旁阀减压、减温后接至再热冷段蒸汽管道，高压旁路的减温水取自汽动给水泵出口的给水系统。
    低压旁路系统：每台机组安装二套低压旁路阀，从汽机中压缸入口前热再热蒸汽主管接出，再分为两路经低压旁路阀减压、减温后接入凝汽器的两个三级减温器。减温水取自凝结水精处理装置出口的凝结水系统。
2.4.2  给水系统
    给水系统采用单元制，按最大运行流量即锅炉最大连续蒸发量(BMCR)工况时相对应的给水量进行设计。设置2×50％容量的汽动给水泵+30%BMCR电动调速给水泵。正常运行时给水由除氧器水箱经前置泵升压后进入汽动给水泵，再经高压加热器加热后进入锅炉省煤器。启动时采用电动给水泵，达到一定负荷时切换至汽动给水泵。
    系统设三台全容量、单列、卧式、双流程高压加热器和一台蒸冷器。  
    给水泵出口设有最小流量再循环管道并配有相应的控制阀门等，以确保在机组启动或低负荷工况流经泵的流量大于其允许的最小流量，保证泵的运行安全。每根再循环管道都单独接至除氧器。

    给水泵汽轮机通过带调节功能的液动闸阀可实现汽源切换，正常工作汽源来自主汽轮机的四级抽汽，启动及低负荷时由本机辅助蒸汽系统供汽。

2.4.3  抽汽系统

    汽机回热系统设有九级抽汽，一、二、三段抽汽向1、2号高压加热器和3号外置式蒸汽冷却器供汽，三段抽汽经过蒸冷器后向3号高压加热器和工业联箱供汽（预留），四段抽汽向给水泵小汽机、除氧器、辅助蒸汽系统供汽，五、六、七、八、九段抽汽向五个低压加热器供汽，五段同时在采暖期向热网加热器提供采暖用汽。

    给水泵汽轮机的正常工作汽源从四级抽汽管道上引出。在低负荷运行给水泵汽轮机切换使用辅助汽源。

   汽机最后两级抽汽八级抽汽管和九级抽汽管均布置在凝汽器内部，管道由凝汽器制造厂设计供货。

2.4.4  高压加热器疏水及放水系统

    高压加热器疏水在正常运行时采用逐级串联疏水方式，最后一级（3号）疏至除氧器。每台高压加热器均设有事故疏水管道，分别接至凝汽器。

2.4.5  低压加热器疏水及放气系统

    #5、#6号低压加热器疏水采用逐级自流方式，#7号低压加热器疏水采用疏水泵打入#7号低压加热器出口凝结水管中；#8号低压加热器疏水自流至#9号低压加热器，#9号低压加热器疏水自流至凝汽器。

2.4.6  热控相关系统

    单元机组DCS及公用DCS采用上海艾默生过程控制有限公司的Ovation分散控制系统。

3 改造范围
3.1 增设0号高加改造方案

3.3.1本工程“0 号”高加系统的设置

本工程给水系统中，在蒸汽冷却器出口再增设1个高压加热器用来加热给水，该高压加热器称为0号高压加热器。0号高压加热器蒸汽由高压缸抽出（考虑与补汽阀进汽在同一个接口），加热器疏水逐级自流至1号高压加热器。在0号高压加热器抽汽管道上安装一道抽汽调节阀，对回热抽汽进行调节，可在某一负荷段保持抽汽调节阀后的压力基本不变，实现对给水温度进行控制，从而提高低负荷工况下的最终给水温度（高负荷时，0号高压加热器不投运），改善汽轮机在低负荷工况的运行经济性。与此同时，当最终给水温度提高时，省煤器出口烟气温度也将升高，也可保证SCR装置在低负荷工况正常投运。

考虑到高压加热器设计参数的限制及锅炉给水温度的限制，在抽汽管道上设置两路调节阀系统。#0高加投运工况下，通过主调节阀调整#0高加进汽流量，在启动工况或低负荷工况时采用小容量调节阀控制抽汽量，以控制给水温度；#0高加汽侧不投运工况下，保证高加汽侧处于热备用状态。

本次改造，考虑尽量对原有系统影响降到最低，因此暂不考虑增加额定工况给水温度，0号高加仅在机组负荷降低到一定程度启用，使机组在20%THA至90%THA负荷时锅炉给水的温度能提升至对应的温度，从而一定程度降低机组煤耗。

在机组负荷较低时（如90%负荷及以下），#0高加投入运行，可有效提高给水温度，使其接近最佳回水温度，提高机组效率；在机组负荷高的时候，由于#0高加投入运行时给水温度升高有限，同时降低机组出力，影响机组满发，可在75%负荷以上逐渐将#0高加汽侧退出，至90%负荷完全退出，但保证汽侧处于热备用状态，水侧全容量通过。

3.3.3  蒸汽接口及加热器型式

本项目为改造工程，0号高压加热器蒸汽考虑与补汽阀进汽在同一个接口，施工图设计阶段要与主机厂进一步配合接口连接相关问题。

0号高加采用蛇形管式高压加热器。

3.3.4  #0号高加布置位置

0号高加布置位置由现场踏勘确定。

3.3.5  0号高压加热器系统参数及配置

本工程采用东方汽轮机有限公司汽轮机，配套了过载补汽阀，TRL工况补汽阀不开启，进汽流量大于铭牌进汽量时补汽阀开启。0号高加的加热汽源采用从汽轮机补汽阀原接口倒抽汽，根据汽机厂提供的热平衡图和补汽阀相关资料，估算0号高压加热器主要参数见表3.3.5-1。

表3.3.5-1 0号高加设计参数表

	参数
	单位
	VWO工况
	TRL
	THA
	85%THA
	75%THA
	50%THA
	30%THA

	给水
	
	
	
	
	
	
	
	

	1流量
	t/h
	1999
	1903.6
	1785
	1488.9
	1300.2
	851.9
	524.5

	2进口压力
	MPa(a)
	38.0
	38.0
	38.0
	33.0
	24.833
	16.789
	13.575

	3进口温度
	℃
	305.2
	301.6
	297.8
	286.9
	278.9
	255
	228.3

	4进口热焓
	kJ/kg
	1353.3
	1335.5
	1317.3
	1264.2
	1225.3
	1110
	983.9

	5 出口温度
	℃
	305.2
	301.6
	297.8
	294.9
	298.2
	287.8
	258.4

	6 出口热焓
	kJ/kg
	1353.3
	1335.5
	1317.3
	1303.6
	1322.0
	1272.2
	1126.4

	抽汽
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 流量
	t/h
	　/
	　/
	　/
	~28.9
	~63.86
	~65
	~32

	8 进口压力
	MPa(a)
	　/
	　/
	　/
	11.15
	9.753
	6.46
	4.1

	9 进口温度
	℃
	　/
	　/
	　/
	472.2
	471.2
	472
	468.6

	10进口热焓
	kJ/kg
	　/
	　/
	　/
	3285.8
	3303.1
	3350
	3373.1


给水管道管径和材料与原系统一致，采用OD559X60，15NiCuMoNb5-6-4材质。抽汽管道材质根据补汽阀最高运行参数，采用A335P91材料。

对于新增的给水、抽汽、疏水管道，投标方需与原给水、主汽（抽汽）、疏水系统进行管道进行应力分析联算，确保原有管线对汽轮机接口、锅炉接口的推力和扭矩安全，并与汽轮机厂和锅炉厂配合，取得推力和扭矩确认的确认文件。

3.3.6  管道保温节能措施

进行保温油漆设计，减少管道散热损失，本此改造设计管道保温采用低导热系数、轻容重的保温材料，保温结构采用合理的保温结构。
3.3.7 增加#0号高加系统改造随相关工艺设备系统成套配供实现系统功能所需要的仪控设备。相关工艺系统及设备的控制纳入原有机组DCS，在集中控制室进行集中监控。涉及编码系统与现有机组编码一致。

应提供按系统划分的现场仪表清单，内容至少包括KKS码，名称、量程、设定值、电压等级、所属自动监控系统、接线方式、PID图号、CWD图号、端子箱号、安装位置、产品规范、产品型号、产品制造商、产地等重要信息。

3.3.8 结构加固和核算
    本次改造坚持最大限度保留原有主体结构，通过结构加固提升整体安全性，减少拆除与新建工程量。

    针对新增0号高加及抽汽、给水管道吊点位置无钢梁的情况，在原有结构钢梁之间、对应吊点位置增设钢次梁，采用焊缝连接，充分利用原有主体受力体系，避免大范围拆改。

框架柱、梁上的支吊架安装，采用自锁锚杆在柱侧、梁侧增设埋铁，施工便捷、对原结构损伤小，实现结构复用、低碳施工、安全可靠的改造目标。对原有结构框架进行核算并确保原主厂房结构安全。

4 质量要求

4.1施工图的制图应符合《技术制图与机械制图》GB/T 14689及公司相关制图规定，字体、线型、图签等应符合公司统一规定。

4.2施工图设计深度应符合《火力发电厂施工图设计内容深度规定》DL/T5461。

4.3 图纸目录

4.3.1目录中的图名、图号与图纸图签内的应一致。

4.3.2图纸规格与实际应一致。

4.3.3目录中所列图纸张数与实际应相符，应无缺漏。

4.3.4套用的标准图或重复使用的图纸，应准确、齐全、具有时效性，无过期作废的旧版本。

4.4主要材料设备表应完整齐全。

4.5施工图纸应符合设计规范的要求，图纸表达清晰、完整、正确，系统图、平面图、大样图的表达应一致，且与其他专业设计应无相互矛盾的地方以及存在相互影响使用功能的情况。

4.6设备、材料的选择和连接方式应合理、经济、明确。

4.7系统容量配置、设备选型、材料选用、管线布置应符合经济合理、先进适用、环保节能的原则，设备材料的性能和品质应符合项目的定位。

4.8设备基础的设计标高应与已有设备标高相一致。

4.9所列设计活荷载取值应恰当，与规范不一致的应有根据。

4.10特殊的载荷取值应有任务书、初步设计审批文件或工程建设单位正式文件的规定。

4.11对本工程所选用的各种结构材料，其品种、规格、型号、使用部位等说明，应齐全、合理，符合本工程的具体要求。

4.12对某些构件（或部位）的特殊要求提出，应考虑必要性。

4.13单独设计的预应力构件及钢结构的制作、安装要求应交代清楚。

4.14本项目土建涉及到基础核算、基础埋件安装、基础加固等工作内容，提供的图纸至少应包括：
1）主厂房复核结果以及加固方案，相关加固方案应具备可执行性。

2）本项目改造管道、主汽阀的支架埋件安装方案图纸；

3）新增管道的开孔图纸；

4.15综合图纸
投标方所提供的主厂房综合布置图纸应表示出所有管道、支架、电缆架、设备、钢构架以及其他所有项目的实际尺寸，使观测者能查看到每个平面和断面。
4.16 图纸的合格性和图号
投标方提交的所有图纸或其他数据最低限度应包括以下辨别内容：电厂或项目名称、机组号、订单或合同号、设备号(如有)。每张单独提交给甲方的图纸应该有离散的适当辨别编号。同样的设备，如：阀门，可分组画在一张图上，每只阀门要有一个编号。
5 安全要求

5.1认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵守安全生产法律法规；

5.2进入生产现场，须正确佩戴安全帽,禁止穿短袖、短裤、拖鞋进入现场，现场禁止吸烟，禁止酒后上岗。
5.3进入生产现场后首先要弄清生产现场内的各安全通道、楼梯，在遇有紧急情况时，能够退到安全位置。
5.4现场行走、作业、参观时应服从陪同人员引导， 不得随意碰、触、乱动现场设备。
5.5在生产现场工作时需精神状态良好，禁止做其它事情（如：听歌、打电话等）。
5.6禁止在压力容器、高温高压管道、锅炉房顶、汽机房顶、安全门和向空排汽门等附近长时间的停留。
5.7发生突发事件或其它不安全事故，应立即停止参观指导工作，禁止私自冒险。
5.8注意高空落物，禁止在悬吊重物和起重滑车下停留，严禁从其下面经过。
5.9电厂区域车辆限速20km/h，正副驾驶需系安全带，现场禁止停车，请将车辆停在停车场，人员行走需走斑马线排队站列行走，遵守道路行走规范。
5.10禁止进入现场设备周围的黄色警戒线内，请走绿色安全通道。
5.11无相关人员陪同的情况下，禁止单独进入现场、留在配电室、电子间、保护室内查看设备和系统。

5.12请保持现场环境整洁，请将垃圾扔到垃圾箱内。
6 验收标准

6.1 施工图设计深度应达到。

6.2 设备投运后各项指标达到设计标准。

6.3 项目完工后设备能够安全、稳定、长期运行，经济性、可靠性指标达到设计标准。

7 其他工作

7.1 投标方需进行原设计收资，施工图设计阶段要充分评估原有结构的强度性能，现有结构是否可以满足改造结构的需要；汽水管道接口的布置形式、接口应力分析及计算等。

7.2 提供施工图设计、 非标准设备设计、 工程竣工后按竣工资料编制竣工图等文件；图纸、说明文件一式10份。

7.3 提供设计技术交底、派驻现场设计工代解决施工中的设计技术问题、 参加分部或整套试运行、性能考核和竣工验收；技术交底应包括改造后设备的经济运行方式、参数，主要技术、经济指标等。参与设备调试、试运、考核验收工作，并配合解决过程中出现的技术问题。
7.4 改造设备、材料采购招标文件、施工单位招标技术规范书的编制、评标、合同技术谈判及技术配合工作、参与本工程有关的调研和收资工作、提供工程施工招标的工程量清单和技术要求及配合工作；

7.5 设计中的主要设备必须有前瞻性，设备性能需达到现阶段国内同类设备的先进水平，且10年内不落后。

7.6 参加设计联络会；

7.7 对招标人外委项目的技术归口及协调；

7.8 当有最新的规范出台，设计与之不符合时设计方应无偿按照最新规范进行有关修改；设计不符合安全性评价等内容时，设计方应按有关规定及时无偿修改设计，使之符合要求。

7.9 积极采用经过鉴定的新技术、新设备、新材料和先进经验，吸收国内外设计、施工、运行的先进经验，制定系统、布置和结构方案、设备材料选型，进行方案论证和技术经济比较，提出推荐意见。
第三部分  标准及规程

1.本工程应遵守的主要技术规范、标准如下（包括但不限于，当标准有不一致时，以最高标准要求执行，所有规范和标准均为本工程最低要求或要求的最低下限）：

《国家能源局关于印发“防止电力生产事故的二十五项重点要求”的通知》

GB/T12145  火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量

GB 50229   火力发电厂与变电站设计防火规程

GBJ  87    工业企业噪声控制设计规范

GB/T 14689  技术制图与机械制图

DL/T5366   火力发电厂汽水管道应力计算规程

DL5000     火力发电厂设计技术规程

DL/T 5427   火力发电厂初步设计内容深度规定

DL/T 869-2021  火力发电厂焊接技术规程 

DL/T 868-2014  焊接工艺评定规程

GB55021-2021  既有建筑鉴定与加固通用规范
DL/T5461      火力发电厂施工图设计内容深度规定

招标人提供的机组运行数据、图纸及现场勘察资料。
第四部分  技术资料及交付进度

1 一般要求

投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，图纸、资料除提供书面文件外，同时还应提供电子文件，图纸电子文件应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。提供的电子版图纸、文件都必须为可编辑的。布置图必须按比例绘制。

投标方应按照本工程进度和招标方的要求分期提供各专业的系统设计说明，设备和材料清册。

投标方资料的提交应及时、充分，正确，资料的组织结构清晰、逻辑性强。

对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

为使图纸的传递速度满足现场的急需，电子邮件方式可作为传送的辅助手段。

招标方只能提供力所能及的部分资料。对于资料缺失导致的改造损失由投标方负全部责任，招标方不承担任何责任。

投标方提供初步设计、施工图、竣工图各10份。

2 电子文件的格式要求

投标方所提供的电子文件必须以U盘形式提供，与纸质文件内容相一致。

投标方所提供的U盘数据不得加密、压缩，无计算机病毒。若出现U盘损坏、文件无法打开等情况，投标方应重新提供。

U盘背面特制的书写面上必须有明显的、不易被擦除的标识，包括合同号、U盘ID号、资料清单号、提供日期、投标方标记及责任人的手写签名等，U盘ID号可与资料清单号一致。

投标方所提供的电子文件格式应为Word、Excel和AutoCAD格式（或在本协议中明确的其他格式）。投标方提供的所有文件还应同时提供PDF副本。

所提供电子文件所用语种为简体中文，中文汉字内码以GB2312为标准。AutoCAD文件应同时提供使用的字库文件。电子文件用图号来命名，一个图号的图纸对应一个电子文件。同一套技术资料的电子文件必须存放在同一U盘内，同一U盘内可存放多套技术资料。
3 工期

施工图设计时间暂定：2026年08月01日-2026年10月30日（收到厂家资料后2个月，若设备厂家提资时间滞后，设计工期相应顺延），最终以招标人要求为准。
第五部分  对投标方资质和业绩要求

1合格的投标方条件

投标方必须具有独立法人资格。

投标单位须有电力行业火力发电甲级资质和中华人民共和国特种设备生产许可证压力管道设计工业管道（GCD）资质。

近五年内拥有600MW及以上火力发电项目勘察设计投运业绩。

法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标方不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

拟派本项目的设计项目经理具有600MW及以上火力发电项目设计业绩和注册公用设备工程师（动力）注册执业证。
2 资格文件

投标方应提供资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。所提交的投标文件中应包括但不限于下列资料：

2.1 确立法律地位的文件：法定代表人资格证明书、授权委托书、企业法人营业执照等。

2.2 证明资质的文件：资质等级证书、质量体系认证证书、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证证书等。

2.3 经国家有关部门认可的审计机构审计并签字的近三年财务报表、资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表以及审计报告。

2.3 拟在本工程担任项目经理和主要设计人员的情况。



