
招标文件

各相关单位：
    万基控股集团有限公司招标办拟对洛阳万基铝加工有限公司智慧消防报警设备加装服务项目进行招标（详细技术标准见技术要求），望收到招标文件的单位按招标要求认真核算价格并按时参加，逾期将按弃标处理。 
    开标时间：2026年3月24日上午10:00（北京时间）
    开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
    资质审验及报名截止时间：2026年3月23日17:00
商务联系人：颜航     电  话：18211977610 

技术联系人：高振阳   电  话：13849944768
一、投标须知：

1、标的物：洛阳万基铝加工有限公司智慧消防报警设备加装服务项目。

2、招标方式：公开招标。本次招标采用现场开标的方式开标。投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2026年3月23日17时00分前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。

    3、资质要求：
    3.1、投标单位在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

3.2、投标单位具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，没有发生过骗取中标或严重违约及重大质量问题；投标单位财务状况良好，财产没有处于被接管、冻结、破产状态；

3.3、投标单位通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其相关信用记录，并保存网站查询结果截图，对被列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的潜在投标单位，拒绝其参与本项目资格预审活动；

3.4、投标单位可提供相关资质证书。

3.5、投标单位需提供类似智慧消防报警设备加装服务业绩，不低于三份。

4、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行；

4.1、资格预审：未在招标办备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、业绩、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证等加盖公章复印件扫描件，打包发送至919598064@qq.com作资质预审；资质预审截止时间： 2026年3月23日下午17时前，逾期未审者不得参与本次招标。

4.2、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4.3、审核结果以最终通过万基控股集团供应商管理库准入为准。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
    1.1. 投标文件由三卷组成（第一卷为商务部分；第二卷为技术部分；第三卷为售后、技术服务和设计联络部分）,格式见招标文件及其附件，具体内容如下：
1.1.1投标人承诺函
1.1.2投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章）
1.1.3投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；
III.相关资质业绩、有关鉴定材料；
IV.质量保证体系及其质量认证证明及3A证书；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料。

1.1.4 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
1.2 投标文件的编制
1.2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
1.2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。
1.2.3 投标保证金
投标保证金（人民币：叁仟元整   ￥：3000元）。 

投标保证金交纳时间：2026年3月23日17：00时（北京时间）前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基铝加工有限公司

开 户 行：工行新安县支行

账    号：1705027609200066309

1.2.3.1发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

   I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

   II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

   III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

   IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、维保范围、价格及商务条款等签订合同）。

   V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

1.2.3.2未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

1.2.3.3中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过招标单位账户全额无息退还。

1.2.4 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
1.2.5 投标文件的份数和签署
1.2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份。
1.2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
1.3 投标报价
1.3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。
1.3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。
1.3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
1.4 投标文件的递交
1.4.1 投标文件的密封与标记
1.4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年3月24日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年3月24日10：00时（北京时间）之前不得启封”字样。
1.4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或法人章。
1.4.2 投标人必须向招标人提供电子版投标文件一份。
1.5 无效投标
发生下列情况之一者，视为无效投标：
1.5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
 1.5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
 1.5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
 1.5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
 1.5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。
 1.5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
 1.5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。
 1.5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。
 1.5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。
 1.5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

    2 评标办法
2.1 投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。
澄清不得对原投标文件作实质性修改。
    2.2 评标办法
 2.2.1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

价格评分。

各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 

C：投标人的评标价格得分。

P：评标价格。

PMIN：该包中最低评标价格。

PMAX：该包中最高评标价格。

商务评分。

商务部分评分表（10分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	投标文件的完整性
	2分
	由评标小组根据投标人投标文件编制总体情况
	0-2分

	2
	综合评价
	3分
	对投标单位的能力以及已完成智慧消防报警设备加装服务的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价
	0-3分

	3
	投标报价的完整性和合理性
	1分
	根据投标报价的完整性和合理性进行评价
	0-1分

	4
	商务部分偏差
	1分
	商务部分偏差，根据横向比较综合评审
	0-1分

	5
	业绩
	3分
	2023年以来具有3个以上类似业绩，有三个得0分，每增加一个加1分，最多得3分

注：所有业绩均须在投标文件中提供合同关键页扫描件。未提供或提供不完整的不得分
	0-3分


技术评分。

技术部分评分表（30分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	方案完整性和针对性
	7分
	由评标小组根据投标人投标文件编制总体情况
	0-7分

	2
	技术先进性和合理性
	5分
	采用主流智慧消防技术、设备选型、布线方案、组网科学合理等方面综合评定
	0-5分

	3
	设备合规性与认证
	5分
	所有加装设备具备3c认证、消防产品合格评定、检测报告、资质齐全有效
	0-5分

	4
	设备性能与适配性
	10分
	设备灵敏度、稳定性、续航、通讯能力优异，能完美适配现有报警主机与智慧消防平台
	0-10分

	5
	售后运维与响应
	3分
	7×24小时响应，上门维修≤1小时。
	3分


 2.2.2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。
 2.2.3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。
 2.2.4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
2.3评标人签字：  

3授予合同
3.1招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。
3.2为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3.3中标人在接到《中标通知书》后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。
3.4招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
    4 招标投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理。

附件1  廉政承诺书

  投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  

5、不给责任人的违法违规行为说情。 

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

附件2  投标人资格审查文件

    投标人要提交下列文件：
    1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证；（需提供原件供招标人审查）
    2) 相关资质业绩、有关鉴定材料；
    3) 质量保证体系及其质量认证证明；
    4) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；
 

    5) 其它文件和资料。
附件3投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书
                                 项目名称：               
                                 日    期：               
致：(招标机构名称)
    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。
(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对洛阳万基铝加工有限公司智慧消防报警设备加装服务项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。
    在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：              
职        务：                    职      务：              

                                  投标人公章：           
附件4  投标人关于资格的声明函(格式)
投标人关于资格的声明函
                                项目名称：                     
                             
 日    期：                     
致：(招标机构名称)

    我公司愿意针对洛阳万基铝加工有限公司智慧消防报警设备加装服务项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                                投标人公章：                 
附件5[image: image1.jpg]



铝加工智慧消防报警设备加装服务项目
投标报价单
   总报价为人民币        万元（大写：人民币           万元）

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	洛阳万基铝加工有限公司智慧消防报警设备加装服务
	详见技术要求
	项
	1
	
	

	合计:人民币大写                        元整                 ￥：          .00元


   报价说明：
       1、交货期：合同签订之日起       天内可安装调试结束。             

       2、招标文件及合同条款我公司已仔细阅读，完全响应招标文件、技术要

       求及合同条款。
    3、此报价包含     %增值税、设备及材料、运杂费、维护保养、售后

    技术服务等一切费用。          

4、付款方式：货到安装调试验收合格，开具发票验收入账后付款90%，余10%质保金。

5、质保期：质保期为设备调试投运正常后30天起的后12个月。
       6、报价有效期：    天（报价承诺的期限）。

       7、我公司所供产品均附有合格证资料、技术资料等文件。                
                                  报价单位（盖章）：              
                                  报价人：（签字）：              
                                  报价时间：2026年 3 月 24日
附件6
投标报价明细
	序号
	项目名称
	维保内容
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计:人民币大写                     元整                  ￥：          .00元         

	总价包含设备、材料、维保、增值税、售后服务等费用，以完全满足招标方技术要求为标准。


报价单位（盖章）：              
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026 年3月24日
附件7
差异回复：

（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接在报价中签字确认）

	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件8

关于1#、2#、3#木箱车间、精整废包装物仓库、综合仓库、垃圾池加装智慧消防报警设备设施的技术要求
一、总则

1. 本技术要求适用于1#、2#、3#木箱车间、精整废包装物仓库、综合仓库、垃圾池智慧消防报警系统的供货、安装、改造、调试、验收与运维。

2. 安装的智慧消防报警设备设施和报警系统应遵循GB 55036-2022《消防设施通用规范》、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB 50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》、GB 4717-2024《火灾报警控制器》，满足场所防火要求。

3. 报警系统要采用智慧型、物联网化、集中监控架构，实现早期预警、精准定位、多级报警、智能联动、远程管理。

二、现场环境与适用场景

1.木箱车间：木材切割、打磨、胶合、装箱，粉尘大、可燃物集中、电气设备多。

2.综合仓库：物品堆放密集，仓库内挑高偏高。

3.精整废包装物仓库：塑料、纸板等可燃包装物多，仓库挑高偏高，为开放性空间。
4.垃圾池：可燃、易燃物堆积。
要求：加装的智慧消防报警设备设施须具备抗粉尘、抗干扰、高可靠性，适配区域现场环境。

5.现场环境
	序号
	场所名称
	现场图片

	1
	综合仓库
	[image: image7.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.





	2
	1 号木箱仓库
	[image: image2.png]




	3
	2.3 号木箱加工车间
	[image: image3.png]




	4
	8 号门废旧包装物仓库
	[image: image4.png]




	5
	精整废旧包装物存放处
	[image: image5.png]




	6
	垃圾站
	[image: image6.png]





三、智慧消防设备设施配置
	编号
	场所
	产品名称
	产品型号
	单位
	数量

	1
	综合仓库
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	JTY-GF-TX3190C-W
	只
	38

	2
	1号木箱仓库
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	JTY-GF-TX3190C-W
	只
	30

	3
	2号木箱加工车间
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	JTY-GF-TX3190C-W
	只
	50

	4
	8号门废旧包装物仓库
	点型红外火焰探测器
	JTGB-HM-TX3H02
	只
	5

	
	
	火灾报警控制器
	JB-QB-TX3000N
	台
	1

	
	
	CRT通讯板
	TX3000D-TX/CRT
	只
	1

	
	
	消防物联网传输模块
	TX3421A
	只
	1

	
	
	火灾声光警报器
	TX3307A
	只
	2

	
	
	手动火灾报警按钮
	J-SJP-M-TX3142
	只
	2

	5
	精整废旧包装物存放处
	点型红外火焰探测器
	JTGB-HM-TX3H02
	只
	3

	
	
	火灾报警控制器
	JB-QB-TX3000N
	台
	1

	
	
	CRT通讯板
	TX3000D-TX/CRT
	只
	1

	
	
	消防物联网传输模块
	TX3421A
	只
	1

	
	
	火灾声光警报器
	TX3307A
	只
	2

	
	
	手动火灾报警按钮
	J-SJP-M-TX3142
	只
	2

	6
	垃圾站
	独立式感温火灾探测报警器（AR）
	JTW-ZOF-TX3180(NB)
	只
	3

	7
	3号木箱加工车间
	点型红外火焰探测器
	JTGB-HM-TX3H02
	只
	28

	
	
	火灾报警控制器
	JB-QB-TX3000N
	台
	1

	
	
	CRT通讯板
	TX3000D-TX/CRT
	只
	1

	
	
	消防物联网传输模块
	TX3421A
	只
	1

	
	
	火灾声光警报器
	TX3307A
	只
	2

	
	
	手动火灾报警按钮
	J-SJP-M-TX3142
	只
	2

	8
	其他
	电源线
	BV2.5
	米
	300

	
	
	线缆
	RVS-2*1.5
	米
	1500

	
	
	金属穿线管
	DN20
	米
	1500

	
	
	辅材
	
	项
	1

	
	
	施工
	
	项
	1

	9
	
	室外云网关
	TX3261
	台
	1


四、报警系统总体架构
采用感知层+传输层+控制层+平台层四层架构：

1. 感知层：烟感、温感、红外火焰、可燃气体、手动报警按钮等。

2. 传输层：有线总线+无线（LoRa/NB-IoT）互补，稳定可靠。

3. 控制层：智慧火灾报警控制器，支持联动逻辑、故障自检、主备电功能。

4. 平台层：智慧消防云平台/本地监控屏，实现24小时在线、手机APP/PC端监控、短信/电话报警、历史记录查询。

五、设备技术要求
（一）智慧火灾报警控制器

1. 壁挂/立柜式，满足点位扩容，支持分区管理（车间/仓库独立分区）。

2. 具备火警优先、故障报警、消音、复位、屏蔽、短路隔离、历史存储功能。

3. 主备电自动切换，备用电源支持断电连续工作≥2小时。

4. 支持接入企业现有智慧消防平台，数据上传延迟≤10秒。

（二）火灾探测器（核心）

1. 点型光电感烟火灾探测器：

要求：间距布置合理无盲区，抗粉尘、抗潮湿，响应迅速，不误报，支持接入企业现有智慧安全应急服务监控平台。   

2. 红外火焰探测器

要求：高风险仓库、包装物仓库加装，快速识别明火，支持接入企业现有智慧安全应急服务监控平台。

（三）手动火灾报警按钮

1. 沿疏散通道设置，间距≤30m，每个防火分区不少于1只。

2. 安装高度距地1.3m～1.5m，标识清晰，便于操作。 

3.支持接入企业现有智慧安全应急服务监控平台。
（四）声光警报器

1. 报警区域全覆盖，声压级60～115dB，声光同步，支持接入企业现有智慧安全应急服务监控平台。

（五）智慧消防云平台功能

1. 实时显示报警点位、设备状态、故障信息。

2. 支持APP推送、短信、电话多级报警。

3. 电子地图定位，火警位置一目了然。

4. 历史记录、运维日志、统计报表可查可导出。

5. 支持对接企业安全管理平台。

六、安装与布线要求
1. 探测器避开通风口、堆垛遮挡、强电磁干扰区。

2. 线路采用耐火铜芯电缆，穿金属管/阻燃线槽敷设，严禁与动力线混敷。

3. 总线设置短路隔离器，单只隔离器保护设备≤32点。

4. 设备外壳接地可靠，防静电、防雷击。

5. 无线设备信号全覆盖，无通信盲区。

七、施工与验收

1. 施工前编制专项施工方案，报我司审核。

2. 设备提供3C认证、检测报告、合格证。

3. 系统调试完成后，逐点测试、联动测试、无线信号测试。

4. 提供设备线路图、设备清单、编程说明、操作培训、质保承诺。

5. 验收标准：无盲区、无误报、无漏报、联动准确、平台稳定。 

八、运维与质保
1. 需提供7×24技术服务。

2.所有安装设备包括独立式光电感烟火灾探测报警器、独立式感温火灾探测报警器（AR）、火灾声光警报器、手动火灾报警按钮、点型红外火焰探测器、火灾报警控制器、CRT通讯板、消防物联网传输模块质保至少一年，且需包含三年维保服务。

3. 设备出现故障、异常报警、离线等问题时，在接到我司的通知后，需1小时内到厂处理。

4.在运维期限内，需严格按照双方确认的运维计划，每月到厂对安装区域的烟感探测器、手动报警按钮、声光报警器、报警主机内的消防物联网传输模块进行抽样测试。抽样需覆盖不同区域、不同使用年限设备，避免重复，且每月检测完成后需出具《技术服务记录表》，明确检测结果、问题及整改建议。同时，需确保每年对上述全部设备完成至少一遍全项检测，无遗漏、无未检项目。​

5.在运维期限内，每月需到厂对智慧安全应急服务监控平台进行运维。重点处理平台内火警、预警、故障等信息，确保处理完毕后设备恢复正常备用状态；平台功能与现场设备状态实时匹配。当接到甲方故障处理通知后，乙方需立即响应，安排技术人员进厂处理，保障平台与设备稳定运行。

6.在质保和运维期限内，需负责烟感探测器、手动报警按钮、声光报警器、报警主机内的消防物联网传输模块的维修与更换工作（非甲方人为损坏导致的故障）。维修更换过程中产生的所有费用，包括但不限于配件采购费、人工费、运输费、新设备费用等，均由乙方全额承担，甲方无需额外支付。

7.为提升工作效率、便于现场管理，运维工作人员需严格遵守我司的安全生产、人员进出、作业规范等相关管理规定，接受我司的日常管理与考核，服从我司合理的工作安排。

8.运维人员进入我司现场前，需根据我司各项管理规定制定专项管理制度（如人员安全守则、作业流程规范等），报我司审定通过后严格实施。工作过程中接受我司代表的监督检查与确认，及时向我司汇报工作进展、存在的问题及解决方案，不得隐瞒问题或虚报情况。​

9.运维人员需精心组织设备维修、保养、测试工作。若在工作中遇到技术难题、设备重大故障等情况，需第一时间通知我司，不得擅自处理或拖延。若因运维人员隐瞒问题、违规操作导致安全事故或我司损失，由运维单位承担全部责任及赔偿。​

10.确保智慧安全应急服务监控平台始终处于正常备用状态，尤其保障平台的电话、短信等通讯预警功能及时、有效。若因烟感探测器、智能网关等设备故障异常，导致平台电话 / 短信无通知、通讯故障无报警等情况，进而造成我司财产损失或安全风险，所有损失由运维单位全额承担。​

11.建立设备维修更换台账，详细记录每台设备的故障原因、维修内容、更换时间、设备编号及备品备件信息，每季度向我司提交台账明细，接受我司核查，确保维修更换工作可追溯。​



