招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办拟对全公司所需的工业空调[编号：WJWZ-(2026)04019]进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2025年4月24日8：00-11:00

如有疑问请在（8:00-12:00；14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

商务联系人：颜航                   技术联系人：张盟然
联系方式：18211977610              联系方式：13183088218
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年4月23日17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

    3、评标办法：对投标提供的资质、业绩、投标报价进行综合评审，在各投标单位都能满足技术要求的前提下，投标报价最低的单位优先确定为中标候选单位。
4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

[image: image1.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




   传真报价单
单位/From：万基控股集团招标办          单位/To：                                
地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332530                手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                          姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：919598064@qq.com            邮箱/E-mail：                           
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	增加铜管每米价格（元）

	1
	炭素工业空调
	附技术要求

配套铜管    米
	台
	9
	
	
	

	2
	石墨工业空调
	附技术要求

配套铜管    米
	台
	1
	
	
	

	合计:人民币大写              元整                           ￥：          .00元         


报价说明：
   1、交货期：接到买方通知之日起       天内可交货。

   2、此报价包含运杂费，  13  %增值税，即货到买方仓库价格。

   3、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内支付相应货款。

   4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。        

报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2025年 4月10日

  投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  

5、不给责任人的违法违规行为说情。 

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

工业空调技术要求

一 、使用条件：

炭素公司焙烧炉面多功能天车，日常作业为装出炉、吸铺料、移 炉调运等，焙烧炉面温度高、粉尘大，天车作业时驾驶室、配电室环境温度达到70°左右，普通空调室外机处于高温环境时，压缩机保护，停止工作，不能满足现场使用条件。

二 、技术要求：

1、 电气性能：

天车工业空调的电气性能符合IEC 标准，供电电压380v。

2、机械性能：

外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损、信号灯、开关、 测量显示装置布局合理，操作及维修安全方便。部件排列合理、整齐、 导线颜色和截面合理，布置平整、接插件牢固、进出线符合工程需要 具备抗震措施。空调应可拆卸，便于搬运。标牌、标记平整清晰。所 有易损件提供备件表。空调工作环境最高温度(室内-10° 一+55° 室外-10° 一+70°)。

3、空调控制系统：

应具有大容量的故障报警记录和储存功能，具有过压、欠压、过 载等报警及故障诊断、告警记录功能、自动保护、自动恢复、自动重 启、系统压力等功能。便于故障诊断及检修。

4、工业空调室外机：

室外机可利用尺寸：长900X 宽500X 高700mm, 室外机应该采用 耐腐蚀的材料和结构，室外机提供冷凝风扇无级变速控制器，根据冷 凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。空调外机铜管 固定牢固，防震，所有材料要防腐蚀，耐高温，便于检修维护。

5、工业空调室内机：

(1)多功能天车驾驶室，面积约3平方，室内机壁挂或顶部安装， 尺寸根据现场情况定制，室内机采用耐腐蚀的材料和结构，安装可靠底座需采用减震方式，减少空调运行时的震动与噪音，操作方便，采 用高效过滤，可反复清洗使用和更换方便的特点。操作必须有实体按 键。驾驶室除司机外无发热源，由于室外辐射温度太高，要求室内温 度满足人体舒适不高于28℃。

(2)多功能天车配电室，面积约18平方，室内机采用立式安装，  可利用尺寸长600X 宽350X 高1500mm, 室内机采用耐腐蚀的材料和 结构，安装可靠底座需采用减震方式，减少空调运行时的震动与噪音， 操作方便，采用高效过滤，可反复清洗使用和更换方便的特点。操作 必须有实体按键。配电室发热源有5台低压变频器，由于室外辐射温 度太高，要求检修时室内温度满足人体舒适不高于28℃,设备正常运 行时室内温度低于35℃即可。

6、设计、制造和检验标准：

设计、制造和检验标准必须符合国家或行业现行的有关标准，空 调蒸发器冷凝器翅片间距≥3.0,两器做电泳防腐处理，内外机所有 管路焊接处做电泳防腐处理。室内风机做电泳防腐处理。内风机铝壳 离心风机。两器翅片要求铜翅片。室内机风机采用低噪音风机，噪音 必须满足驾驶员长期工作要求。

工业空调整机质保3年。

工业空调技术要求

一、使用条件：

石墨公司石墨化#1天车，日常作业为装出炉、铺料、吊 运高温炭块等，石墨化炉上方温度高、粉尘大，天车作业时 驾驶室环境温度达到70℃左右，普通空调室外机处于高温环 境时，压缩机保护，停止工作，不能满足现场使用条件。

二、技术要求：

1.电气性能

天车工业空调的电气性能符合IEC 标准，供电电压380V。

2.机械性能

外观工艺要求机柜表面喷涂均匀、无破损、信号灯、开 关、测量显示装置布局合理，操作及维修安全方便。部件排 列合理、整齐、导线颜色和截面合理，布置平整、接插件牢 固、进出线符合工程需要具备抗震措施。空调应可拆卸，便 于搬运。标牌、标记平整清晰。所有易损件提供备件表。空 调工作环境最高温度(室内-10℃--55℃室外-10℃--70℃)。

3.空调控制系统

应具有大容量的故障报警记录和储存功能，具有过压、 欠压、过载等报警及故障诊断、告警记录功能、自动保护、 自动恢复、自动重启、系统压力等功能，便于故障诊断及检 修。

4.工业空调室外机

室外机可利用尺寸：长900X 宽500X 高700mm, 室外机 应该采用耐腐蚀的材料和结构，室外机提供冷凝风扇无级变 速控制器，根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇 的运转速度。空调外机铜管固定牢固，防震，所有材料要防 腐蚀，耐高温，便于检修维护。

5.工业空调室内机

天车驾驶室，面积约3m², 室内机壁挂安装，尺寸根据 现场情况定制，室内机采用耐腐蚀的材料和结构，安装可靠 底座需采用减震方式，减少空调运行时的震动与噪音，操作 方便，采用高效过滤，可反复清洗使用和更换方便的特点。 操作必须有实体按键，驾驶室除司机外无发热源，由于室外 辐射温度太高，要求室内温度满足人体舒适不高于28℃。

6.设计、制造和检验标准

设计、制造和检验标准必须符合国家或行业现行的有关 标准，空调蒸发器冷凝器翅片间距≥3.0mm, 两器做电泳防 腐处理，内外机所有管路焊接处做电泳防腐处理。室内风机 做电泳防腐处理。内风机铝壳离心风机。两器翅片要求铜翅 片。内外机连接管采用耐磨防爆软管，室内机风机采用低噪 音风机，噪音必须满足驾驶员长期工作要求。

7.工业空调整机质保3年。



