


招标文件
各相关单位：
万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力#2机组控制系统智能优化项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)07012】，有意参标单位请在8月16日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。 
投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。 
开标时间：2026年8月17日下午15：00（北京时间）
开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
资质审验及报名截止时间：2026年8月16日下午5时
招标联系人：郭帅 158 0379 9052  
技术联系人：柴阿吉158 2495 3408
一、投标须知
1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。本次招标设置包干拦标价：380万元。各投标单位报价不得高于拦标价，高于拦标价的报价视为无效报价，不予评标。本次参与投标的单位须在万基招采平台上注册成合格准入供应商，注册成功后方可参与投标。供应商准入审核联系人:吕国华，联系电话:0379-67333516。 
投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。
2、资质要求（详见技术要求）：
1)、投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件、具有有效的营业执照。
2)、投标人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力、没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内，投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。
3)、投标方应提供至少一份近3年内600MW 以上火力发电及以上机组的嵌入式深度调峰自动优化项目业绩或所代理单位授权本次招标使用的业绩;并提供相关业绩证明材料，含合同复印件(首页能反映服务范围、签字盖章页等)、用户证明等。
3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：
1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至wj_zhaobiaozz@163.com作资质预审；资质预审截止时间：8月16日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。
2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；
4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币伍万元整（￥50000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。
5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；
6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；
7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；
8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。
9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。
二、投标文件
1 、投标文件的组成；
1.1. 投标文件由三卷组成；
第一卷为商务部分，包括以下内容：
1）、投标人廉政承诺书。（详见附件1）
2）、投标人承诺函。（详见附件2）   
3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。（详见附件3）
4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；
III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；
IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 其它文件和资料；
5）、企业、产品简介；
6）、分项详细报价等；
7）、商务、技术异议回复；（详见附件6）
第二卷为技术部分；
第三卷为售后、技术服务和设计联络部分
投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
2 投标文件的编制
2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。
2.3 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
2.4 投标文件的份数和签署
2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。
2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
3 投标报价（详见附件4）
3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。
3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。
3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
4 投标文件的递交
4.1 投标文件的密封与标记
4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年8月17日（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年8月17日（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。
5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。
5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标；
5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的；
5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求；
5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；
5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求；
5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款；
5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；
 5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；
 5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
5.2.4  投标文件的澄清；
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。
三、评标办法
1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。
投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：
C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 						
C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。			
 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格
2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。
3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、 商务部分评分表
商务部分评分表（10分）

	序号
	评分因素
	考核内容
	标准分
	评分标准说明

	1
	投标文件的完整性及响应情况（2分）
	完整性及响应性
	2
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。

	2
	企业财务状况
（1.5分）
	财务状况
	1.5
	投标人提供近三年（2023年度、2024年度、2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。
（须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。）

	3
	进度保证
（1.5分）
	合同设备交货进度
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	
	
	技术资料交付进度
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	
	
	进度保证及相应措施
	0.5
	依据投标人差异评分，0-0.5分。

	4
	体系认证证书（1.5分）
	体系认证
	1.5
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。
（须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。）

	5
	信用评价
（1.5分）
	信用
	1.5
	2023年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。）

	6
	质保承诺
（2分）
	质保承诺
	2
	质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。
（须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。）









6、 技术部分评分表（30分）
技术部分评分表（30分）

	评分因素
	标准分
	评分标准说明

	1
	基本功能
	3
	完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标

	2
	设计制作
	3
	根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分

	3
	产品适用性
	3
	操作简便、直观：1-3分

	4
	综合技术水平及性能
	3
	对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分

	5
	生产能力和业绩
	5
	近3年内600MW以上火力发电及以上机组的嵌入式深度调峰自动优化项目业绩1份得0分，每增加1个得1分，最高得5分。

	6
	技术培训方案
	2
	完善2分；基本完善1分；不完善0分

	7
	实质性优惠
	2
	满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。

	8
	随机备品备件
	2
	根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。

	9
	售后服务
	3
	投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。
内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分；
内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分；
内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分；
没有不得分。

	10
	合理化建议
	1
	标方每采纳1条得0.5分，最高1分；

	11
	综合评价
	3
	由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分


 


四、授予合同
1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。
2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。
4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
五、招标投标费用：
一切与投标有关的费用均由投标人自理。
六、投标人资格审查文件：
投标人要提交下列文件以便招标单位审核：
1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；
2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
3）有关鉴定材料、相关资质许可证；
4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；
5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；	 
6) 其它文件和资料。
七、 投标保证金
投标保证金（人民币：伍万元整     ￥50000元） 
投标保证金交纳时间：2026年8月16日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。
招标人指定的投标保证金的接收单位：
单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司
开 户 行：工商银行新安支行	
账    号：1705027609200195684
保证金退还：
未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。
中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。
发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：
I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；
II.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；
[bookmark: _GoBack]III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；
IV.投标人违反纪律与保密的有关规定；
V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。










附件1 廉政承诺书
投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。
7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。
8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年  月    日


附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函
                                        项目名称：             
                                        日    期：             
致：(招标机构名称)
  (招标人名称)  
很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：
1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。
4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：               
                                    投标人公章： 
                                    日期：
                   



附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：               
                                      日    期：               
万基控股集团有限公司招标办：
(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。    
(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：                
职        务：              职      务：                
                        投标人公章：                                



附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目
日    期：             

致：万基控股集团有限公司招标办：
	我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
	特此声明！
                                 投标人代表签字：	
                                       投标人公章：











宏远电力#2机组控制系统智能优化项目报价单

投标总报价：          万元
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	宏远电力#2机组控制系统智能优化项目
	详见技术要求
	套
	1
	
	
	

	总价
	大写：                              ¥：


1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试。
2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。    
3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。
4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。
报价单位（盖章）：              
                              报价人：（签字）：             
                         报价时间：2026年  月  日


附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）


*********有限公司
*********
商务合同

（仅供参考）具体以签订合同为准



	项目名称
	****************项目

	合同编号
	****************（甲方）

	合同编号
	****************（乙方）

	甲方
	***********有限公司

	乙方
	

	签订时间
	2026年  月  日

	签订地点
	河南省.洛阳市.新安县









甲方**************有限公司在***********购买等相关事宜，依据万基编号为WJWZ-(2026)    的中标通知书，买卖双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。  

条款1定义
1. “合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。
2. “合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。
3. “设备”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。
4. “服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。
5. “现场”指将要进行设备安装和运转的地点，即：**********。
6. “验收”指甲方依据合同所附技术协议的规定接受合同设备所依据的程序和条件。

条款2供货范围
1. 标的物：**************。
2. 供货范围：详见技术协议。
3. 数量：详见技术协议。
4. 合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的设备补上，所发生的费用由乙方负担。

条款3价格（报价格式以后附表为准）
1. 设备名称、型号及价格：
	************项价格表  

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	　

	1.1
	
	
	
	
	
	　

	不含税金额：￥：万元       税率：13%       税额：万元

	　   合同的总价（大写）为：万元整   　￥：万元


2. 本合同价格包括合同设备费（含备品备件、专用工具）、设计费、技术资料费、技术服务费，安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、设备的包装费、装车费、卸车费、运输费、运输保险费、各种杂费、税费及与本合同有关的所有费用。
3. 上述合同价格为乙方将合同设备运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条款4支付
4、付款方式：银行承兑或现汇
4.1.   合同货物全部到达甲方安装现场并经甲方根据技术协议的要求对合同设备的外观，数量，规格型号，及附带的说明书合格证等初步验收合格，由甲方出具到货检验证书。
4.2. 乙方向甲方开具合同总价90%的财务收据￥：     万元（大写人民币   万元整）。
4.3. 各项技术资料，检验合格证书等证件全部移交给甲方。
4.4.   设备安装调试结束，设备运行正常满一个月，双方办理设备性能考核验收手续，且达到技术协议标准要求，待最终验收合格后由甲方出具验收合格报告。
4.5.   出具验收报告后，乙方向甲方开具合同总价90%的增值税专用发票（税率13%)，甲方在90个工作日内支付合同总价的90%货款。
4.6. 质保金：合同设备总价的10%，即￥：万元（大写人民币   万元整）在具备下列所有条件后甲方向乙方支付：   
4.6.1.从设备安装调试合格试运行结束，甲方出具验收合格报告之日起稳定运行满12个月。
4.6.2.设备运行状况和性能指标达到买卖双方签定的技术协议的要求，由双方验收人员签订设备的最终验收报告。
4.6.3.乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（大写人民币   万元整）。

条款5包装、运输及交货时间、地点、设备所有权转移
1. 包装
1.1.   乙方应依照设备的不同形状和特殊性质，将提供的全部设备须采用相应标准的保护措施进行包装，以确保设备安全运抵现场。乙方应承担其包装或其防护措施不到位而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。
1.2.   包装箱上应有明显的印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的编码。
1.3. 包装物不回收。
2. 运输
2.1. 运输方式：乙方采用合适的运输方式将合同设备发运至甲方现场。（发货前5天书面通知甲方）。
3. 交货时间和地点
3.1. 交货时间：合同生效后8个月内货到甲方现场并安装调试结束达到试运行条件（若甲方要求推迟或提前交货，甲方提前15天书面通知乙方）。
3.2. 交货地点：洛阳万基铝钛合金新材料有限公司设备安装现场。
4. 设备所有权的转移
4.1. 方将合同设备发运至甲方现场后且经过买卖双方共同检验并出具到货检验证书后，设备所有权转移给甲方。

条款6安装与调试
1.   乙方负责指派工程技术人员到甲方现场负责对本合同的设备进行安装和调试，并负责对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条款7技术规格及标准
1. 本合同项下所供设备的技术规格按照技术协议执行。

条款8质量保证
1.   乙方应保证其提供的设备是全新的，并符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其设备在质量保证期内运转良好。在质量保证期内，乙方应对其设备的缺陷而造成的任何故障负责。出现前述情况，乙方应在收到甲方通知后48小时内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。若因此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。如乙方技术人员安装、调试失误或乙方所供技术资料、图纸、名称的错误，导致设备出现问题或损坏等，乙方应免费负责修理或更换零部件或整机，并承担由此所产生的全部费用。
2.   合同项下设备的质量保证期为甲方验收出具合同设备验收合格报告之日起12个月（即质保期满）。在质保期内合同设备非因甲方原因出现的故障，由乙方承担全部责任并免费更换损坏的零部件，质保期相应顺延。
3.   乙方所供设备在安装调试结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方，由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备拉回，费用自理（若乙方在15日内不进行处理，甲方有权自行处理并不承担任何责任），同时乙方应退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付单台设备总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中（性能保证值及考核）指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。
4.   乙方应保证合同设备的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应负责处理这些问题，甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息，如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。
5.   乙方对合同设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内到达甲方现场负责更换和维修，所有费用由乙方负担。质保期外，设备出现质量问题，若确系设计、原材料或制作工艺原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。非乙方原因设备出现问题，乙方也应在24小时内协助处理，所需费用由甲方负担。
6.   乙方保证合同设备符合本合同《技术协议》的规定。
7.   乙方应保证所提供的技术资料能够满足合同设备的调试、操作及改造的需要。
8.   乙方保证合同所规定的元器件制造厂家及品牌，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。外购件必须有相对应的产品合格证书和技术说明书。

条款9检验
1.   合同设备发运前，乙方应对设备的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明设备符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。
2.   合同设备运抵甲方现场后，买卖双方共同对设备的规格、数量和重量进行检验。如发现设备的规格或数量与合同不符，甲方有权在设备运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
3.   如果设备在条款8规定的质量保证期内证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。
4.   甲方有权在设备制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。，甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条款10索赔
1.   乙方对合同设备与合同及技术要求不符负全部责任，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。免费更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能。乙方承担上述一切费用和风险并承担甲方遭受的一切损失费用。同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期。
2.   甲方应将索赔要求及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出书面异议。如果乙方在收到索赔通知后14天内未能予以答复，则视为乙方对索赔没有异议。若乙方未能在收到索赔通知后14天内处理索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
3.   如属乙方设备质量原因导致的任何轻微的损坏，甲方第一时间通知乙方经过双方认可后，甲方可以自行修复，由此产生的所有费用由乙方承担。
4. 如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，费用由甲方承担。
5. 因乙方设备质量问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。
6.   乙方在收到买、卖双方签订的合同后，17日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电子邮件通知甲方。
7.   乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。
8.   乙方向甲方开具合同总价税率为13%的增值税专用发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7日内予以更换，否则须向甲方支付单台设备总价20%的违约金，违约金直接从未付款中扣除。

条款11逾期交货
1. 如果乙方未能按合同规定的时间到货并安装调试结束（不可抗力除外），甲方可根据情况决定是否延长交货期。若甲方同意延长交货期，每延迟1天，乙方按合同金额的0.5%向甲方支付违约金。
2.   若乙方延迟交货对甲方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需向乙方购买该设备的，甲方有权视具体情况解除部分或全部合同，乙方应向甲方支付合同总金额20%的迟交货违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条款12不可抗力
1.   签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2.   受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条款13 合同争议解决的方式
1.   凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。
2. 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。
3. 在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条款14适用法律
1. 本合同应按《中华人民共和国民法典》及相关法律解释。

条款15通知
1. 合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条款16合同生效
1. 本合同自双方签字盖章之日起收到预付款后生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。
2. 本合同一式六份，甲方四份，乙方二份。

条款 17其它约定事项
1. 合同所附技术协议独立成文，与本合同具有同等法律效力。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。
3. 甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式提前通知乙方。
4. 乙方提供的所有有关技术资料一式六份。
5.   乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。
6.   如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
7.   合同设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，乙方不得以此为由要求增加费用。未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。
8.   在合同执行过程中，若出现合同与技术协议有冲突的情况，以本合同为执行标准。本合同未涉及的部分，以技术协议为执行标准。
9. 本合同为“交钥匙”合同，乙方负责供货安装、调试至满足合同及技术协议要求。
10. 未尽事宜，双方可签订补充协议。

签字页
	甲方：*******************有限公司
	乙方：

	法定代表人或其委托代理人（签字）

	法定代表人或其委托代理人（签字）

	签字日期：
	签字日期：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	开户银行及行号：
	开户银行及行号：

	账号：
	账号：




附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）
	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	

























附件7 技术规范
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK72]洛阳万基宏远电力有限公司
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]#2机组控制系统智能优化
招标技术规范书



批准：


审核：


部门：


招标人：洛阳万基宏远电力有限公司
2026-4-27
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一、技术规范
[bookmark: _Toc209260917]1.总则
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]1.1本技术规范书仅适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组控制系统智能优化改造项目，内容包括2#机组DCS系统嵌入式协调及深调优化改造项目，同时配套语音报警系统，6台10KV高压开关实现远方控制。嵌入式协调及深调优化改造项目对20%-100%负荷段深度调峰控制、协调控制和汽温控制等逻辑进行优化。投标方负责所有软硬件的采购、安装及调试。包括软件性能、供货、组态、调试和试验等方面的技术要求。
智能运行水平达到《新一代煤电专项行动方案（2025-2027）》中全负荷工况（含干湿态转换点及以下）负荷调节自动控制，无人工干预完成 AGC指令占比不低于 95%；具备全面提升燃料管理、燃烧组织、风机系统等智能化水平能力。
1.2招标方在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定。也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范要求和有关中国国家GB系列、电力行业DL系列和其它行业最新工业标准的优质设计及产品；同时必须满足中国国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。
1.3投标方应按照招标方的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件以及软件资料等，并按照工程进度要求随时修正。
1.4投标方应执行本技术规范所列标准。投标方的设计可以超过这些标准。如遇有不一致时，按较高标准执行。
1.5双方共同签署的会议纪要、往来传真等也与合同文件有相同的法律效力。
1.6在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体款项和内容，由甲、乙双方共同商定。
1.7技术规范的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等均应使用国家法定计量单位制，语言为中文。所有文件、工程图纸及相互通信，均使用中文。不论在合同谈判及签约后的项目实施期间，中文是主要的工作语言。除系统手册外，若文件为英文，应同时附中文说明。
1.8软件系统涉及的所有模块插件必须具有原厂商的授权证或许可证，本系统项目中出现的任何涉及版权纠纷，均由投标方承担全部法律责任。
1.9投标方所提供的所有软件应为正版软件且应有软件使用许可证。招标方应享有设备原供应商对最终用户提供的各种优惠服务，包括今后软件升级、硬件扩充及备品备件补充等。
1.10投标方须取得原DCS厂家高级算法包的授权，并提供原件。
1.11软件采用的专利涉及到的全部费用均被认为己包含在报价中，投标方应保证招标方不承担有关专利的一切责任。
1.12 由于本次工程采用嵌入式，所有硬件必须获得DCS厂家的授权。不允许采用外挂形式。
1.13本工程采用电厂标识编码系统，编制深度为部件级。投标方提供的技术资料（包括图纸）必须有编码。
1.14本技术规范将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.15投标方应提供至少一份近3年内600MW以上火力发电及以上机组的嵌入式深度调峰自动优化项目业绩或所代理单位授权本次招标使用的业绩；提供相关业绩证明材料。（提供的合同扫描件至少包括合同首页、工作范围页、签字盖章页）。
[bookmark: _Toc209260918]
2.项目概况
[bookmark: _Toc209260919][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]2.1项目背景
为了控制二氧化碳排放，减少环境污染，近年来风电、光电等可再生能源快速发展，但可再生能源发电输出功率具有随机性、间歇性和不确定性，对电网的安全稳定运行造成影响。因此，为了平抑可再生能源大量引入对电网的扰动，对火电机组调频调峰能力的要求不断提升。传统燃煤机组的最低负荷通常限制在50%额定负荷。但为了应对可再生能源的快速发展对电网的冲击，电网要求燃煤机组由当前的 50%负荷下限扩展至 30%额定负荷。由于过去燃煤机组风煤水自动及协调控制均只保证 50%以上负荷投入，并且 50%以下负荷控制对象特性发生较大变化，导致低负荷深度调峰期间自动无法投入。深度调峰优化将对协调控制及相关风煤水子回路进行优化，以确保深调阶段协调和重要调节回路的安全稳定投入。
[bookmark: _Toc209260920]2.2公司规模
[bookmark: _Toc209260921][bookmark: OLE_LINK267]洛阳万基宏远电力有限公司规模为2×600MW级高效超超临界燃煤发电机组，厂址位于新安县庙头乡东南，陇海铁路和310国道之间，涧河北岸，厂址以南约1.5km为涧河，主厂区地面高程在306.0～315.0m之间，煤场区地面高程在320.0m～331.0m之间，为自北向南倾斜的黄土丘陵地形。
2.3电厂性质及运行要求
1#、2#机组为供热、调峰机组。在供热高峰期以热定电供热运行；用电高峰期按调峰运行。分散控制系统（DCS）为艾默生过程控制有限公司提供的OVATION系统，版本为3.7.0。
[bookmark: _Toc209260922][bookmark: OLE_LINK268]2.4气象特征与环境条件
[bookmark: _Toc209260923]新安县气象站气象特征值表
	序号
	项目
	单位
	特征值
	出现时间
	统计年限

	1
	多年平均气温
	℃
	14.5
	-------
	建站～2010

	2
	多年平均气压
	hPa
	985.4
	-------
	建站～2010

	3
	多年平均风速
	m/s
	2.4
	-------
	建站～2010

	4
	多年平均降水量
	Mm
	644.9
	-------
	建站～2010

	5
	多年平均相对湿度
	%
	65
	-------
	建站～2010

	6
	多年平均雷暴日数
	D
	21
	-------
	建站～2005

	7
	极端最高气温
	℃
	44.0
	66.6.20
	建站～2005

	8
	极端最低气温
	℃
	-17.1
	69.1.31
	建站～2005

	9
	定时最大风速
	m/s
	20.0
	85.8.13
	建站～2005

	10
	最大一日降水量
	mm
	184.5
	82.7.30
	建站～2005

	11
	最大积雪深度
	cm
	33
	71.12.24
	建站～2005

	12
	最大冻土厚度
	cm
	18
	77.1.7
	建站～2005

	13
	最大年降水量
	mm
	948.5
	1973
	建站～2005

	14
	年最多雷暴日数
	d
	37
	1977
	建站～2005


2.5项目目标
[bookmark: _Toc209260924][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]2.5.1 嵌入式协调及深调优化
本项目对#2机组20%-100%额定负荷段的AGC逻辑、协调逻辑、汽温控制逻辑等DCS逻辑进行优化。以满足电网对燃煤机组的深度调峰要求，实现机组深度调峰下的协调控制、给水控制、制粉控制、脱硝控制的全程控制投入，减轻深度调峰期间运行人员的操作，避免误操作，提升机组的自动控制水平。同时，通过协调锅炉和汽机动态特性，提升燃煤机组的快速变负荷能力，加快对电网AGC和一次调频指令的响应能力，满足电网的两个细则考核要求，提高Kp值，避免相应的电网考核，并可参与调频辅助服务获取收益。同时兼顾机组稳定性，维持汽温、汽压等主要参数稳定，满足相关标准、规范要求。

2.5.2 语音报警
借助上位机现有平台实施语音报警功能，在指定的上位机上实现语音报警功能，区别于光字牌和滚动条报警独立。当有设备（点）报警时，即会有语音播报。
3.规范与标准
本技术规范书中涉及的所有规范、标准（包含一切有效的补充或附录）均应为最新版本，若发现技术规范书与参照的文献之间有不一致之处，投标方应向招标方书面指明，并由招标方最后决定。如投标方使用本规范以外的规范和标准，应征得招标方同意。执行规范和标准如下：
（1）国家标准
GB/T26164.1-2010《电业安全工作规程第 1 部分：热力和机械》
GB/T 33009.1-2016《工业自动化和控制系统网络集散控制系统（DCS）
GB/T36293-2018《火力发电厂分散控制系统技术条件》
GB/T 26327-2010：企业信息化系统集成实施指南
GB/T 17859-1999：计算机信息系统安全保护等级划分准则
GB/T 15629.3-2014 ：中华人民共和国计算机信息安全保护条例；
GB/T12504-90计算机软件质量保证计划规范；
GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理
GB/T 8566-2022 《系统与软件工程软件生存周期过程》
GB/T 11457-2022《软件工程术语》
GB/T 20157-2006 《信息技术软件维护》
GB/T 20271-2006《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》
GB/T 22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
GB/T 16680-2015 《系统与软件工程用户文档的管理者要求》
GB/T 9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》
GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》
GB/T 25000.10-2016 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》
（2） 电力行业标准
DL/T 1210-2025《火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程》
DL409 -2023电业安全工作规程
GB/T 40595-2021《并网电源一次调频技术规定及试验导则》
DL/T5000-2000《火力发电厂设计技术规程》
DL/T5175-2021《火力发电厂热工开关量和模拟量控制系统设计规程》
DL/T261-2022《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》
DL/T476-2012《电力系统实时数据通信应用层协议》
DL 5190.4-2019《电力建设施工技术规范第 4 部分：热工仪表及控制装置》
DL/T659-2016《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》
DL/T657－2015《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》
DL/T 774-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》
DL/T5226-2013《火力发电厂电力网络计算机系统设计技术规定》
DL/T 904-2015 火力发电厂技术经济指标计算方法
DL 5190.2-2019 电力建设施工技术规范第2部分：锅炉机组
DL∕T 5210.2-2018 电力建设施工质量验收规程第2部分：锅炉机组
DL/T 5210.3-2018 电力建设施工质量验收规程第3部分：汽轮发电机组
DL 5277 火电工程达标投产验收规程
DL/T 5294-2023 火力发电建设工程机组调试技术规范
DL/T 5295-2013 火力发电建设工程机组调试质量验收及评价规程
DL/T 5437-2022 火力发电建设工程启动试运及验收规程
DL/Z 398-2010：电力行业信息化标准体系
DLT890.301-2016《能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公共信息模型（CIM）基础》；
[bookmark: _Toc209260925][bookmark: OLE_LINK230][bookmark: OLE_LINK229]《华中区域电力并网运行管理实施细则》
各项性能指标满足并优于以上的相关要求，达不到要求，乙方必须无条件进行现场服务直至达到以上相关规程的要求。本次控制系统改造相关依据及验收标准，包含但不限于以上要求，同期如有更新的，以较高标准或者新标准执行，具体以甲方要求为准。
4.技术要求
投标方必须具备的基本技术要求，并非是招标方对投标方的全部技术要求，技术要求包括但不限于以下技术要求。
[bookmark: _Toc209260926][bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK242]4.1总则
投标方需要设计并进行逻辑组态，同时提供智能运行平台，平台的功能及性能应满足以下技术规范要求。
[bookmark: _Toc209260927][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]4.2资质
为保证系统整体的安全性、可靠性，并实现Ⅰ区的闭环控制，本项目应在原有DCS控制系统内搭建，系统部署在生产Ⅰ区。非生产厂家的投标方需要具有生产厂家提供的原厂正式项目授权书，现场施工和服务的技术人员必须具有所供产品的上岗培训证书或厂家提供的资质证明文件。现场技术服务人员应满足施工资质，现场施工人员必须提供社保和健康证明。
[bookmark: _Toc209260928]4.3工作范围
[bookmark: _Toc209260930][bookmark: OLE_LINK36]4.3.1总体要求
4.3.1.1嵌入式协调及深调优化
#2机组嵌入式协调及深调优化，利用现有设备特性，通过逻辑控制优化技术完善机组低负荷工况下各项控制功能，对20%-100%负荷段深度调峰控制、协调控制和汽压汽温控制等逻辑进行优化，完成 CCS（负荷20%-100%）协调控制，AGC 控制优化，脱硝控制优化，一次调频控制优化以及其它辅助自调联锁保护逻辑优化控制等。并确保机组 30%～100%负荷段自动调节性能不低于原有的性能，保证#2机组在低负荷阶段的安全、稳定、经济运行。乙方负责所有相关软件、硬件的采购及调试。它包括但不限于软硬件性能测试、供货、组态、调试和试验，最终通过国网河南省电力有限公司的深度调峰验收等工作。
4.3.1.2 语音报警
 作为DCS系统的优化，与原有Ovation系统深度集成，实时读取报警点信息 。改变传统短促、无差别的乐音提示，在报警产生时直接用清晰、明确的语音播报报警内容，帮助运行人员第一时间获取信息 。语音清晰、音量可调，确保在集控室环境下能准确听清。缩短识别时间，使操作员无需查看报警窗口即可了解关键事件，尽快采取措施控制事态发展 。
4.3.1.3上述功能模块均与DCS系统采用一体化部署，采用嵌入式在DCS中进行逻辑组态及调试，不允许外挂形式，运行人员通过操作员站即可监视所有功能画面。
4.3.1.4上述功能模块均必须采用先进、成熟、可靠的、有成功应用案例的主流通用技术；具备较高的安全性、经济性与可操作性，确保人员和设备安全；便于运行操作、观察、监视与维护，具备较高的可利用率；检修时间间隔应与机组的要求一致，不应增加机组的维护和检修时间；在系统设计、开发和应用时从系统结构、技术措施、信息安全、软硬件平台、技术服务和维护响应能力等多方面综合考虑，确保系统具有良好的性能、稳定性、扩展性、开放性和维护便利性。本项目使用的所有软硬件设计应严格执行DCS系统设计规范要求，采用与DCS系统一体化设计，接入DCS域内，避免外系统侵入。
[bookmark: _Toc209260931][bookmark: OLE_LINK120]4.3.2平台支撑硬件与软件技术要求
投标方提供整个上述功能模块所需全部的软、硬件系统，系统所需的高级应用服务器、控制器、机柜等硬件设备由投标方统一提供并满足本技术规范的相关技术要求。同时需与现有DCS兼容，保证系统稳定安全运行。高级算法包需取得DCS原厂授权，软件采用的专利涉及到的全部费用均已包含在报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
4.3.3具体要求
[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]4.3.3.1嵌入式协调及深调优化
投标方应根据本协议要求，提供满足洛阳万基宏远电力有限公深度调峰+协调优化控制系统所需要的完整控制软件和算法以及安装附件等，并至少应满足以下技术要求：
本项目不接受增加外挂系统硬件平台, 采用嵌入式系统，控制逻辑优化在现有DCS系统（Ovation3.7.0）上通过控制器内嵌入高级算法包软件实现，为了确保高级算法包和现有系统完全兼容，必须提供正版的授权软件且通过DCS厂家测试，底层的程序及底层算法需取得DCS厂家的授权书。
为了确保高级算法包和现有系统完全兼容及确保DCS系统数据服务器DDB数量不超限崩溃，造成DCS系统瘫痪，DCS历史数据库能记录1年以上，投标人所提供的所有软件、插件应为正版软件且须有DCS厂家软件使用许可；投标方在投标时必须提供DCS厂家的软件使用许可确认函或测试报告。
采用先进、成熟、可靠的、有多个成功应用案例的先进技术。
具备较高的安全性、经济性与可操作性。
便于运行操作、观察、监视与维护。
能够满足锅炉的启动、停机及负荷变动。
具备较高的可利用率。
确保人员和设备安全。
实施范围
深度调峰和协调优化控制系统内容
机炉协调控制系统（含AGC、一次调频控制要求）
主汽压控制系统
主汽温控制系统
再热汽温控制系统
中间点温度（焓值）控制系统
燃烧控制系统（燃料控制、风粉控制、水煤控制、BTU校正等）
脱硝NOx控制
给水自动在深度调峰最低负荷时全部能投自动
在现场设备满足调节条件的情况下，高加水位自动控制在深度调峰最低负荷及以上时全部能投自动。
单台汽动给水泵和电泵并列后投自动运行，完善电泵跳闸后RB逻辑。
优化DEH转速控制回路或者负荷控制回路里面的阀位指令。
优化AGC调频综合性能指标（Kp值）。
特别说明：需优化的控制系统至少包括上述部分，根据现场的调试情况应允许少量增加其他需优化的回路。
操作方式要求
在DCS的CRT上要求具有相应的操作和监控画面。
能在DCS上实现优化控制功能投/退的选择并无扰切换。
优化控制系统能够满足定/滑压运行方式无扰切换要求。
对于DCS和优化控制系统之间传递的信号必须具有信号质量检查和越限处理（如自动切除），并能够在CRT中提供相应的报警。
功能要求
优化控制系统投运期间，机组发， 生故障，优化控制系统软件的影响不超过DCS正常的影响范围，投标方所供优化控制系统中，协调及汽温控制应能够满足如下功能。
所有逻辑修改不破坏原逻辑、不删除原保护、不影响原有自动，具备一键回退功能。
在机组变负荷过程中，优化控制系统机组控制模块应能够对机炉协调运行和平稳控制提供优化的协调控制指令。
能够保证主、再热汽温、受热面壁温在各种工况下调节平稳。
在负荷定值改变后，能够使机组在最短的时间内根据设定的变负荷斜率迅速运行在新的负荷点上，以满足电网的需求。
能够使机组平滑稳定的运行（尤其是提供平滑的燃料指令）以减轻机组运行中的波动，保证机组压力和温度的参数品质，进而降低了机组的运行成本。
具有适应机组负荷在不同的负荷升降的变化范围及方波、阶跃等各种扰动变化的响应能力，保证机组负荷响应快且锅炉平稳运行。
在机组正常运行过程中，控制优化系统能够一直处于自动运行方式。
应具有煤种变化时的热值校正功能。
具有中间点温度（焓值）控制功能，以平衡煤水比，粗调主汽温度，确保汽温、汽压稳定。
在机组处于稳定工况下，能够对风量、煤量等各种扰动引起的机组压力、温度等参数变化进行补偿，保证机组负荷、压力、温度等参数具有较高的品质。
优化控制系统的投入应保证机组具有定/滑压运行的能力。
投标方提供用于实现本协议优化控制系统的典型I/O清单。
深调优化控制要求
机组所有自动调节系统在20%～50%均可投入自动运行。
特别说明：需优化的控制系统至少包括上述部分，根据现场的调试情况应允许增加其他需优化的回路。
1）通过阶跃试验获得相应机组运行模型；
2）根据以上模型建立适合的控制模型与参数；
深度调峰协调控制
1）对主蒸汽压力控制器的参数进行针对低负荷的整定，同时考虑控制效果与低负荷下稳燃的安全性；
2）通过逻辑参数优化，释放深度调峰时CCS相关的风煤水调节回路下限。
3）经过以上试验、建模、整定和调试，实现20%-50%深度调峰期间的CCS投入；
深度调峰给水控制
（1）给水泵转速和给水再循环调节
（2）降负荷运行泵自动退出
（3）升负荷备用泵自动并入
直流炉煤水比调节控制方案
1）对煤水比调节回路和参数进行优化，以满足深度调峰要求；深度调峰时，现有逻辑将使主汽温将进一步降低，优化将通过对煤水比调节逻辑参数的完善做到汽温超前控制；
2）低负荷时，可能进入湿态，优化深调时干湿态转换逻辑；
3）完善深调期间给水再循环和转速调节逻辑；
4）根据实验结果确定深调期间汽源供汽是否满足要求，并完善相关逻辑，完善泵热备逻辑；
5）深度调峰通过逻辑参数优化满足给水泵控制中汽泵在转速大于2800r/min时遥控正常投入；
主、再热汽温调节方案
1）完善煤水比控制，做好汽温超前控制，尽量保证减温水调节裕量，尽量避免深调时汽温过低。
2）通过阀门特性试验修正阀门特性曲线；
3）完善深调负荷段前馈回路；
4）针对深调负荷段范围主再热减温迟滞变大，修改相应的模型，需要建模试验；主汽需要考虑并整定参数，再热根据实际情况。
制粉系统深调逻辑完善
顺控部分：
1）深度调峰随负荷下降自动停磨顺控；
2）深度调峰随负荷上升自动启磨顺控。
自动调节部分：
1）深度调峰负荷低于50%后，总煤量小，单磨占总煤量比重加大，磨启停对系统扰动很大。对相关逻辑和参数进行优化，减小磨启停对运行参数的影响。
2）深度调峰时考虑稳定燃烧，避免火检丢失，需限制单台磨下限煤量，保证各个磨组工况下稳燃裕度的要求；
3）完善深度调峰时磨冷热一次风门控制逻辑和参数，避免一次风量过低跳给煤机；
4）优化低负荷启磨时点火能量满足油枪自动投入逻辑。
风量、炉膛负压回路调节
1）对风量氧量调节回路和参数进行优化，将氧量自动投入下限由50%负荷降至25%负荷；
2）优化将对50%负荷以下炉膛负压参数进一步优化，以抑制扰动。
脱硝控制
对脱硝进行相应的逻辑和参数优化，实现全程脱硝自动投入。
系统构成及指标要求
优化控制系统提供提高机组安全、稳定、经济性的高级控制方案。投标方保证该功能的完成不需要超出现有DCS的工艺测点要求，不需对工艺有特殊要求。
控制范围要求
优化控制系统的控制范围能够在最低稳燃负荷到最大负荷之间（20%-100%）投入，同时保证优化系统能投入的范围不低于正常机组协调能投入的负荷范围。
扩展要求
在本次项目实施中，保证以后能够方便的扩充优化控制系统模块技术要求。该优化系统对大惯性延迟系统应采用先进的控制算法进行优化，以解决调节滞后，同时避免超调。优化系统还应对现有控制系统参数进行优化，并根据实际情况对影响AGC、一次调频品质的子回路进行优化调试。

参数要求
确保优化后的系统满足《GBT 30370-2013火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》、《DLT 657-2015火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》、电网一次调频和AGC的要求；灵活性机组响应速率达到1.5%Pe（50%-100%）、1%Pe（30%-50%）、0.5%Pe（20%-30%），AGC可投入范围在20%-100%负荷之间，一次调频可投入范围在20%-100%负荷之间。
深度调峰+协调优化控制软件及算法要求
深度调峰+协调优化控制系统能在复杂的生产过程中理解和控制多变量之间的相互关系和作用，且具有自适应功能，能适应生产过程的动态变化。深度调峰+协调优化闭环控制系统应使用交互变量，适用于大延迟，积分特性和反向响应等技术模拟和控制复杂的生产过程，尤其在各变量间存在不同时间死区的情况下。软件的功能算法要具备多样性，包括MPC、模糊控制、有源自回归模型ARX等，以及根据本工程锅炉特性专门定制的算法模块，避免过程控制系统存在不稳定的临界控制部分。深度调峰+协调优化闭环控制系统能够对协调和温度进行优化闭环控制，使锅炉始终保持在最优状态下运行。
优化闭环控制逻辑不影响现有控制系统品质，新增逻辑必须与现有控制逻辑良好融合不影响DCS系统安全性，且优化闭环控制回路能够全程投入控制，在投入优化闭环控制回路后，不能造成各参数超过允许范围，更不能造成锅炉MFT，同时保证DCS系统无扰动发生。
系统使用目前广泛使用的Windows平台。
系统具有良好的用户界面，方便运行管理和维护；具有日志追溯，安全备份，海量数据存储和访问能力。
优化控制软件设计应严格执行DCS系统设计规范要求，与DCS系统一体化，可完全满足DCS逻辑设计规范，避免外系统病毒侵入。
根据DCS系统实际状况进行设计，尽量减少DCS系统组态量，严格控制DCS系统控制处理器负荷率不超过厂家要求的范围。优化控制系统仅对原有DCS控制逻辑增加无扰切换接口，实现原有控制系统与优化系统的切换，不对原有控制系统逻辑进行其它改动，可以确保原系统安全。
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65]4.3.3.2  语音报警
借助上位机现有平台实现该语音报警，具体可实现的功能如下：
1. 在指定的上位机上以画面的形式实现语音报警功能，区别于光字牌和滚动条报警独立。当有设备（点）报警时，即会有语音播报。
2. 同时发生多个语音报警时，将顺序播报这些语音报警（语音报警是最重要的报警，所以不再设置优先级，所有语音报警级别一致）。
3. 多个语音报警以轮询的方式实现。当有新的报警发生时，该报警具有高优先级，并插队优先播报。插队播报不会打断正在播报的语音报警，而是在播报完后插播新发生的报警。
4. 只有当报警信息消失或运行人员确认时停止该条语音报警的播报。否则播报会一直以轮询的方式继续下去，直至所有报警消失或全部确认。
5. 保证每一条报警播报时长保持在3-5s之内，不宜过长。
6. 考虑到语音报警应设置最重要的一些报警，故单台机组语音报警数量建议保持在200个以内。
7. 语音报警按功能分类，可以将锅炉报警、汽机报警按操作站分开，在汽机操作站仅作汽机侧的报警，锅炉操作站仅做锅炉侧的报警，让分管的运行人员分工明确，提高报警的有效性。

[bookmark: _Toc209260935][bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK234]5.项目实施与调试
5.1项目中投标方提供所有设备内部组成所需的各种材料。投标方应提供设备安装全部材料和配件，必须满足现场电子间区域相关国家安全标准要求。系统优化涉及与其他系统通讯接口配置由投标方负责。
5.2投标方在项目实施及调试过程中，需遵守洛阳万基宏远电力有限公司相关规定和安全法规，服从招标方指挥。所有新增设备及相关控制功能调试，需在机组停运期间进行静态传动和功能测试。
5.3所有设备均需提供设备生产厂家出具的合格证及授权证明，进口产品需提供报关单或者原产地证明。招标方有权对相关证书和文件进行验证，如有篡改、伪造、挪用等，招标方有权取消投标方供应商资格，并要求投标方对招标方造成的损失进行赔偿。
5.4投标方应根据招标方项目工期合理安排设备的安装及调试工作，工期时间由招标方提前4周通知。投标方不得以任何理由推迟或延期设备的安装及调试工作。
5.5项目完成安装并且调试结束满足验收标准，招标方在 4周的时间内验证各项功能，完成各项功能的验证后方可进行质量验收。
5.6项目实施要求
5.6.1项目管理要求
投标方必须遵守招标方信息化建设管理规定和各项管理实施细则。
投标方提交的系统实施方案中至少包括项目组织机构、人员安排、进度安排、计划控制、项目相关干系人管理、质量管理及风险管理等内容，并提出项目管理组织机构的建议。
5.6.2项目组织
1、人员稳定性保证
投标方应在系统建设期间明确到现场实施人员名单，并保证项目建设团队的主要人员稳定。
招标方或投标方认为需要更换投标方项目经理和项目团队成员时，均应提前一周向对方申明原因，投标方应在同时提出新的符合合同要求的项目经理和项目团队成员人选，经招标方同意并办理交接手续后方可更换。
2、人员工作经验保证
投标方要建立实施该项目的组织架构，投标方确定的项目经理，高级工程师及以上，需具备主持过与本次系统建设工程同等建设规模的项目经历，项目团队骨干成员都参与过类似的建设，并且熟悉电厂业务和生产管理机制，对电厂生产管理业务有深入细致的理解。
投标方应能够提供经验丰富的项目实施队伍参与此项目的开发，整个项目进行当中应确保项目实施人员的稳定性，不得随意更换，并在招标方所在地设立固定办公场所和足够的常驻技术人员负责开发实施和后续的服务响应。
5.6.3项目需求变更管理
投标方应与招标方一起通过现场需求调研、联络会等方式明确项目需求变更内容，并以合同或会议纪要形式加以明确，与设计成果不相符的，须报招标方审批。
5.6.4项目进度管理
投标方应在签订合同后，应进一步细化项目进度安排，明确每个阶段的阶段目标、各阶段应交付的成果、验收依据、双方的责任和义务，经招标方认可后，以合同或会议纪要形式加以明确。
投标方的项目进度管理应该至少包含以下内容：
1）投标方在了解项目特点的前提下，根据工期目标，提交总体进度计划，以及定期提交阶段性工作计划。
2）制定详细的项目建设进度计划，按照合同的进度计划制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策。
3）定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向招标方通报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题。
4）建立项目变更流程，记录项目变更情况。
5.6.5合同变更要求
如在项目实施过程中需要调整内容、进度等，需经投标方与招标方共同同意，按合同变更程序办理。
5.6.6项目质量管理
1）投标方应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，保证总体规划设计、开发与实施、系统运行与验收等各个阶段工作满足招标方对质量的要求。
2）投标方应根据整个系统开发的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向招标方提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个系统集成、开发的质量。
投标方应提交针对本项目的质量管理方案。
5.6.7项目过程管理要求
为提高开发类信息化项目质量，须严格按目标及指标业务化、业务流程化、流程信息化步骤进行业务架构及应用架构、数据架构、技术架构的设计及功能实现、测试及运维。
项目管理分四个基本阶段，分别是需求梳理及业务设计、功能实现、功能测试、功能运维。投标方负责全部组态、仿真、测试、调试、安全校核。
5.6.8项目质保
项目竣工验收后，投标方还应提供3年时间的技术支持服务与质量保证期。
5.6.9安装调试、试运行要求
1）投标方须提供安装硬件系统及软件系统调测的技术，在现场安装、调测所有的有关设备，并在本期工程内提供安装调测的技术指导。
2）投标方负责制定安装、测试等进度计划，与招标方共同协商制定时间表，按照合同的要求，在规定时间内完成安装任务。
3）安装、测试所需的工具由投标方负责提供。投标方负责准备安装、测试所需的资料，并指导招标方掌握和使用这些技术资料。
4）投标方在进行现场安装调试时，所需要的辅材由投标方负责。
5）投标方应在具备测试条件后提出完整的测试申请，包括测试方案、测试项目、测试目的、测试标准、测试工程师姓名等，并提供相应工具。测试的条款应与双方共同认可的技术规范一致，最终测试文件由投标方拟定，并经招标方确认。逻辑修改必须经生技办 + 热控专业 + 运行部三方签字方可下装。下装作业必须执行工作票、风险分析、专人监护。投标方提供：逻辑修改清册、仿真记录、测试报告、回退方案。

6）投标方有义务对招标方技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录，软件测试结束后，由投标方的技术人员签字后交给招标方，作为验收依据之一。
[bookmark: _Toc209260936][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK236]6.性能及性能保证值
投标方提供的设备必须是结构先进的、操作性能良好的、全新的、质量合格的、安全可靠的，在设备调试和验收后的保证期内出现的任何质量问题，投标方应负责免费维修、更换。质量保证期为设备验收(项目整体验收)后12个月或货到现场18个月，以先到为准。
[bookmark: _Toc209260937][bookmark: OLE_LINK237]7.科技成果要求
7.1本项目所产生科技成果归招标方所有。
7.2投标方应配合招标方申报科技奖项，提供必要的技术资料。
[bookmark: _Toc209260938][bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK239]8.考核条款
8.1设备及功能未达到投标方承诺的功能保证时，投标方须采取积极补救措施，直至达到要求。2 次不合格扣合同金额10%~30%。
8.2在安装、调试或试运期间，暴露出产品质量问题时，由投标方免费予以更换部件甚至整套设备，直至满足设备性能要求。投标方仍须履行技术规范书中承诺的技术服务。
8.3投标方未按招标方要求配备合格的安全、质量管理人员或未经招标方同意在项目施工期间擅自更换或撤走安全、质量管理人员，每天扣10000元。
8.4投标方发生较严重及以上安全违章或关键质量点验收不通过受到招标方考核时，投标方应对其安全、质量管理人员进行考核。
8.5如因招标方原因造成停工，则工期顺延。
8.6施工质量达不到技术要求,投标方无偿进行返工检修，返工仍达不到标准，每处对投标方进行考核10000元。
8.7质量考核包括：施工质量不符合相关规范、标准；未达到合同规定验收标准，施工过程中防护措施不到位损坏招标方设备；未及时通知进行质量验收；合同设备保管不善污染、损坏；设备运行过程中出现质量问题；达不到合同性能指标等方面除要求其整改外，视性质确定考核金额。
[bookmark: _Toc209260939][bookmark: OLE_LINK240]9.包装、运输与储存
9.1所有设备应包装好，以防止运输和储存时受损，防止与水接触和受潮。
9.2运输和储存保管
9.2.1设备运输时要有足够的支撑，所有散件要装箱，并有区分标志。
9.2.2投标方将提供储存保管和搬运说明，其中包括确认保管时没有损坏的定期检验和维护说明。
9.3备品备件和专用工具应单独包装，并应特别注明。
9.4投标方供货运输费用被认为已包含在投标价格中。
[bookmark: _Toc209260940]10.安全要求
10.1投标方现场施工及调试人员在入厂前必须经过投标方公司的三级安全教育培训，成绩必须达到合格标准，该教育培训记录须提供给招标方。
10.2投标方现场施工及调试人员要求身体健康，没有影响现场施工及安全的疾病。所有入厂施工人员应提供体检报告及个人工伤保险证明材料（投标方应为检修人员按照国家相关标准投保相应保险且额度满足标准：投标方提供检修人员工伤保险缴费证明材料；若投标方无工伤保险，须提供投保人为投标单位（不得为个人），受益人为被雇用人的集体商业意外险，保额为120万及以上）。
10.3投标方施工及调试所有人员入厂前必须给招标方提供各类保险证明材料。
10.4投标方现场施工及调试人员在入厂后必须经过招标方公司的三级安全教育培训，成绩必须达到合格标准后方能进入现场开展工作。


[bookmark: _Toc209260941]二、供货范围
[bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK246][bookmark: _Toc209260942]1.一般要求
[bookmark: _Toc209260943]1.1投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，
且技术经济性能符合技术规范书的要求，货物到厂时需附原厂家提供的合格证以及项目授权书。
[bookmark: _Toc209260944]1.2投标方提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于本项目所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足，且不发生费用问题。
[bookmark: _Toc209260945]1.3供货实际数量根据现场使用确定，投标方接到招标方供货通知后按照招标方需求分批次供货，且必须满足招标方现场使用。
[bookmark: _Toc209260946]2.供货范围
2.1 嵌入式协调及深调优化
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	2#数量

	一、系统软件

	1
	APC高级算法库及授权
	Ovation标准
	套
	1

	二、技术服务（包含但不限于以下技术服务）

	2
	20-100%协调优化
	/
	项
	1

	3
	20-50%协调优化
	/
	项
	1

	4
	其他优化（脱硝NOx控制、给水泵再循环控制、高加水位控制、电泵、凝泵工作区运行工况等）
	/
	项
	1


[bookmark: _Toc209260947]2.2 语音报警
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	2#数量

	1
	语音报警程序插件
	/
	套
	1

	2
	现场部署调试服务
	/
	项
	1


2.3高压开关远方控制（6台）
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	2#数量

	1
	控制电缆
	ZR-KVVP-0.45/0.75kV 6*1.5mm
	米
	3000

	2
	控制电缆
	ZR-KVVP-0.45/0.75kV8*1.5
	米
	3000

	3
	逻辑组态
	/
	项
	1

	4
	电缆敷设
	/
	项
	1

	5
	系统调试
	/
	项
	1



三、 技术资料及交货进度
[bookmark: _Toc209260948][bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK249]1.一般要求
投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。
资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足项目要求。
投标方资料的提交及时充分，满足项目进度要求。
对于其它没有列入技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。
投标方要及时提供与技术规范书设备设计制造有关的资料。
3.产品交货进度
设备的交货顺序要满足本项目安装进度的要求。招标方根据现场设备安装进度可对实际交货进度进行适当调整。
交货及施工日期：设备的交货要满足洛阳万基宏远电力有限公司进度的要求（最终交货工期以合同为准），所有设备及材料货期均要求视机组实际运行工况而定。
交货地点：招标方现场
[bookmark: _Toc209260950][bookmark: OLE_LINK269][bookmark: OLE_LINK270][bookmark: OLE_LINK262][bookmark: OLE_LINK263]四、技术服务及售后服务要求
1.投标方现场技术服务
1.1总体要求
1.1.1为使投标方所供系统安全、正常投运，投标方派合格的现场服务人员。
1.2投标方现场服务人员的条件
1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；
1.2.2有较强的责任感和事业心；
[bookmark: OLE_LINK252][bookmark: OLE_LINK253]1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；
1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。
1.3投标方现场服务人员的职责
1.3.1投标方现场服务人员负责催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题，投标方负责所供设备的调试、试运和参与性能验收试验等。
1.3.2投标方现场服务人员负责处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场、发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。若不能在限定的时间内完成缺陷的消除，招标方有权委托他人处理，费用由投标方承担。
1.3.3投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
1.3.4投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。
1.3.5施工期间，投标方食宿自理。
[bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK254]1.4招标方的义务
招标方为投标方现场的服务及施工人员提供工作和生活的便利条件，但不提供食宿。
[bookmark: _Toc23772][bookmark: _Toc14295][bookmark: _Toc8152][bookmark: _Toc27855][bookmark: _Toc4988][bookmark: _Toc22546][bookmark: _Toc29299][bookmark: _Toc8435][bookmark: _Toc168][bookmark: _Toc16775][bookmark: _Toc31252][bookmark: _Toc14646]2.售后服务及相关费用要求
[bookmark: _Toc32036][bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc15784][bookmark: _Toc7865][bookmark: _Toc15824][bookmark: _Toc28673][bookmark: _Toc19919][bookmark: _Toc14200][bookmark: _Toc16508][bookmark: _Toc16580][bookmark: _Toc4756][bookmark: _Toc6089][bookmark: OLE_LINK18]2.1质保期及费用要求
[bookmark: OLE_LINK257][bookmark: OLE_LINK256]2.1.1提供硬件1年质保，1年后由招标方自行维护。
2.1.2本项目的软件及平台功能提供3年质保。
[bookmark: _Toc5094][bookmark: _Toc7486][bookmark: _Toc27104][bookmark: _Toc1292][bookmark: _Toc30584][bookmark: _Toc902][bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc2974][bookmark: _Toc16265][bookmark: _Toc29917][bookmark: _Toc19133][bookmark: _Toc16746][bookmark: _Toc32683]2.2质保服务内容及响应时间要求
[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK258]2.2.1招标方有权要求投标方派出熟悉系统的人员到招标方现场工作，提供售后服务和技术支持。
2.2.2投标方应定期或不定期对系统的软硬件和接口进行检测，发现故障，排除隐患，提出改进意见。
2.2.3投标方应高度重视检查过程中发现的异常情况，及时通知招标方维护人员，查找原因，排除故障隐患。
2.2.4投标方应配合项目单位做好系统数据备份和恢复的方案，制定详细周全的备份策略。
[bookmark: _Toc13171]2.3服务内容要求
2.3.1在质保期内，投标方需要免费提供全部软硬件的维护服务。
2.3.2如用户以后需要增加其他相关工程，投标方应提供开发接口平台，并与其他单位共同完成软件管理对接。
2.3.3解决系统软件的任何缺陷和错误。
2.3.4解答招标方用户提出的技术问题。
2.3.5提供所有招标方购买的系统开发所需软件的最新动态和技术支持。
2.3.6负责安排招标方人员参加系统开发方面的培训、产品发布、技术交流等方面的活动，并在费用方面给以优惠。
[bookmark: _Toc20215]2.4服务时间要求
2.4.1在投标方派出人员到招标方现场工作时；
2.4.1.1投标方派出人员是系统问题的第一解决人，在得到招标方用户的通知或要求后，参照招标方的相关管理规定，对问题做出响应。
[bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK260]2.4.1.2投标方派出人员要在接到通知起24小时内对问题做出明确答复，一般问题要求在3天内解决，最长不得超出7天；
2.4.1.3对于投标方派出人员无法在现场解决的问题，投标方人员应向其总部协助解决问题，同时，应将问题上报招标方项目经理。如有需要，投标方应派出相关人员到招标方现场解决问题。
2.4.2在投标方未派出人员到招标方现场工作时：
招标方通过电话、传真、或电子邮件等方式将系统相关问题通知投标方，投标方人员要在接到通知起24小时内对问题做出明确答复。如有需要，投标方应在48小时内派出相关人员到招标方现场解决问题。一般问题要求在3天内解决，但最长不得超出10天。
[bookmark: _Toc209260951]五、功能验收试验
[bookmark: _Toc209260952]1.概述
本技术规范书用于合同执行期间对项目稳定性功能检验和验收，确保投标方所提供的设备符合本技术规范书规定的要求。
[bookmark: _Toc209260953][bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK266]2.功能验收试验
2.1功能检验试验的时间：具体试验时间由招标方和投标方确定。
2.2功能验收试验由招标方主持，投标方参加。
2.3功能验收试验的费用、投标方试验的配合等费用已在合同总价内。
2.4功能验收试验结果需经双方确认。
2.5完成系统所有硬件的安装和调试工作。
2.6完成系统所有软件功能和调试工作。
2.7完成试验技术报告和项目总结。
功能验收试验报告以投标方为主编写，招标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。进行功能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。
[bookmark: _Toc209260954]3.验收流程
投标方应在具备功能验收、试运行验收和工程验收条件后向招标方提供包含验收项目、验收方案、验收目的、验收标准、验收人员等的验收申请，招标方在收到投标方验收申请后十个工作日内答复投标方并组织验收。
[bookmark: _Toc203635689]3.1功能确认
按照合同规定时间内，在投标方所提供的应用软件功能达到本文件及双方认可的技术要求，且所有应用软件在现场安装调试完毕，进行功能确认。
[bookmark: _Toc203635690]3.2试运行确认
功能确认完毕，在所有应用软件完成现场安装调试及数据录入后，双方确认系统进入试运行阶段，必须确保2个月的试运行，达到本文件及双方认可的技术要求后，可进行系统试运行确认。
在试运行期间，由于软件性能等造成某些指标达不到要求，允许投标方更换或进行升级，并进行重复测试，但试运行期顺延。
3.3项目验收
试运行确认后，系统进入正式运行阶段，在经过一段时间的正式运行后，达到本文件及双方认可的技术要求，可以进行工程验收。
3.4质量保证期
工程验收后进入系统质量保证期，自双方代表在系统工程验收单上签字之日起计算。
3.5验收指标
3.5.1 嵌入式协调及深调优化
	序号
	分项
	性能指标
	备注

	1
	控制范围
	优化控制系统的控制范围能够在最低稳燃负荷到最大负荷之间（20%-100%）投入，同时保证优化系统能投入的范围不低于正常机组协调能投入的负荷范围。
	

	2
	扩展要求
	在本次项目实施中，保证以后能够方便的扩充优化控制系统模块
	

	3
	参数要求
	确保优化后的系统满足《GB/T 30370-2022火力发电机组一次调频试验及性能验收导则》、《DLT 657-2015火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》、电网一次调频和AGC的要求；AGC可投入范围在20%-100%负荷之间，一次调频可投入范围在20%-100%负荷之间。一次调频、AGC各项指标满足并不低于GB/T 40595-2021《并网电源一次调频技术规定及试验导则》、《华中区域电力并网运行管理实施细则》（华中监能市场规【2025】71号文）、DL/T 1210-2025《火力发电厂自动发电控制性能测试验收规程》、《华中区域电力辅助服务管理实施细则》、河南电力调度中心关于华中区域“两个细则”执行有关事项的报告等的相关要求，若有新规范或调度新规定按新规执行。
	

	4
	算法要求
	该优化系统对大惯性延迟系统应采用先进的控制算法进行优化，以解决调节滞后，同时避免超调。优化系统还应对现有控制系统参数进行优化，并根据实际情况对影响AGC、一次调频品质的子回路进行优化调试。
	

	5
	量化指标
	AGC投入范围：20%~100%，无人工干预投入率≥95%；负荷响应速率：50%~100%：1.5%Pe/min；30%~50%：1.0%Pe/min；25%~30%：0.5%Pe/min；主/ 再热汽温偏差：≤±5℃，无超温；主汽压力偏差：≤±0.5MPa；25%负荷以上所有自动稳定投入不切手动。
	


3.5.2语音报警
	序号
	分项
	性能指标
	备注

	1
	报警触发准确率
	准确播报预设的报警，无漏报、误报。准确率≥99%
	

	2
	播报延迟时间
	从报警产生到语音播报开始的时间，要求控制在2秒以内。
	

	3
	配置灵活性
	新增、修改或删除报警语音配置方便灵活
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